소방용수시설(소화전) 점검 착안사항

은  평  소  방  서

(대응관리과)

소방용수시설(소화전) 점검 착안 사항

소방용수시설(지상․지하식소화전) 현장 점검시 세부 점검기준을 마련하여 점검 철저로 소방용수시설 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		지상식소화전

□ 구조도

□ 점검사항

1. 지상식소화전몸통

- 도로경계석이 있는곳 : 경계석과 방수구가 평행되게 설치

- 기타지역 : 보행인 등에게 지장이 없도록 설치

2. 소화전주변 도로포장 상태(아스팔트, 콘크리트, 블록 등)적정여부

3. 수압상태(1.0Kg/㎠이상)확인

4. 소화전몸통이 지면과 직각되게 설치(기울기 확인)여부 확인

5. 소화전 몸통파손여부 확인

지상노출

6. 소화전몸통설치 높이확인

소화전몸통

GL

지하매립

7. 소화전 및 배관 누수여부 확인

8. 몸통 도장상태 및 문자표시 식별성(소화전은 소방검정합격품일 것)

9. 지상식소화전 제수변

- 스핀들작동 및 누수여부 확인

- 뚜껑확인(소화전표기 등)

- 전실확인(붕괴 및 전실이동 등)

- 주변 도로포장 상태 등 소방용수로서의 적정성 확인

Ⅱ		지하식소화전

□ 구조도

□ 점검사항

1. 지하식소화전 전실 확인

- 적벽돌 조적상태

- 도관 설치상태

- 배수상태

2. 흄관설치상태 확인

3. 소화전 뚜껑상태 확인

- 글씨표기상태(소화전․주차금지)

- 소화전뚜껑 덜컹거림 확인(뚜껑과 흄관사이 고무패킹 삽입상태)

4. 소화전 및 제수변 확인

- 전실내 중앙에 설치하여 스탠드파이프 연결이 가능여부

- 복스스파나 사용 제수변스핀들 사용가능한지 여부

5. 소화전주변 도로포장 상태(아스팔트, 콘크리트)적정여부

6. 동결방지를 위한 심도여부[GL↔방수구까지 60Cm(±5)]- 구조도참조

7. 수압상태(1.0Kg/㎠이상)확인 등