승강식피난기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정고시안

1. 개정이유

산업표준화법에 따른 KS규격(탄소강)이 폐지됨에 따라 해당 규격의 판정기준을 이 고시 조문에 규정하고, 피난시 탑승자의 최대 무게를 「완강기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」최대사용하중을 준용하여 탑승자의 피난안전을 강화하고,

그 밖에 현행 고시 운영상 나타난 일부 미비점을 개선․보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 피난시 활동의 장애를 발생하는 안전난간대의 의무설치 규정을 삭제하여 피난안전성을 강화하도록 함(안 제3조제11호)

나. 최대사용하중(약 120㎏)을 「완강기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」의 최대사용하중(약 150㎏)으로 변경하여 피난안전성을 강화함(안 제3조제17호․제18호, 제6조)

다. 최대사용자수를 성인기준의 최대사용자수로 변경하여 사용 현장의 혼란을 방지하고자 함(안 제3조제18호, 제10조)

라. 준용하고 있는 KS 규격 폐지에 따른 기준내용을 조문으로 규정하여 시험의 적정성을 확보함(안 제4조)

마. 종전의 재검토기한을 개정 고시 발령일로 변경하여 행정의 효율성을 확보하고자 함(안 제13조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신·구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시  제2016-000호

승강식피난기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정고시안

승강식피난기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제11호를 삭제하고, 같은 조 제17호 중 “1 200 N”를 “1 500 N”로, “사용자수”를 “사용자수(성인기준)”로 하며, 같은 조 제18호 중 “최대사용자수”를 “최대성인사용자수”로, “사용자의”를 “성인기준 사용자의”로, “1 200”을 “1 500”으로 한다.

제4조 중 표의 “속도조절장치의 기어 및 핀류란을 다음과 같이 한다.

속도조절장치의 기어 및 핀류

- 주강품의 종류는 SC360, SC410, SC450, SC480로 분류할 수 있으며, 화학성분과 기계적성질이 아래와 같이 적합한 것 또는 동등이상 이어야 한다.

- 화학성분 (단위: %)

종류의 기호	C	P	S
SC 360	0.20 이하	0.040 이하	0.040 이하
SC 410	0.30 이하	0.040 이하	0.040 이하
SC 450	0.35 이하	0.040 이하	0.040 이하
SC 480	0.40 이하	0.040 이하	0.040 이하

- 기계적 성질

종류의 기호	항복점[eqn: N/mm ^{2}]	인장강도 [eqn: N/mm ^{2}]	연신율 %	단면 수축률%
SC 360	175 이상	360 이상	23 이상	35 이상
SC 410	205 이상	410 이상	21 이상	35 이상
SC 450	225 이상	450 이상	19 이상	30 이상
SC 480	245 이상	480 이상	17 이상	25 이상

제6조제1항제1호 중 “1 200”을 “1 500”으로 한다.

제10조제6호를 다음과 같이 한다.

6. 최대성인사용자수

제13조 중 “2016년 7월 1일”을 “0000년 00월 00일”로, “6월 30일”을 “00월 00일”로 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행일 이전에 성능인증(성능인증의 변경승인을 포함한다. 이하 같다) 신청된 것은 종전의 고시를 적용한다. 다만, 신청인이 이 고시에 의하여 성능인증을 받고자 하는 경우에는 이 고시를 적용한다.

② 이 고시 시행당시 종전의 고시에 따라 성능인증을 받은 것 중 이 고시에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에는 이 고시에 의하여 성능인증을 받아야 한다.

제3조(제품검사에 관한 경과조치) ① 부칙 제1조에도 불구하고 이 고시 시행당시 종전의 고시에 의하여 성능인증을 받은 것 중 이 고시에 적합하지 아니한 것은 이 고시 시행일로부터 6개월 이내에는 종전의 고시에 의하여 제품검사를 받을 수 있다.

② 부칙 제2조제2항에 따라 성능인증을 받지 않은 것은 이 고시 시행일로부터 6개월이 경과한 날부터 이 고시에 의한 제품검사를 받을 수 없다.

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제3조(구조) 피난기의 일반구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

제3조(구조) -----------------------------------------.

1. ∼ 10. (생  략)

1. ∼ 10. (현행과 같음)

11. 하부고정판의 좌ㆍ우측에는 높이 0.9 m 이상의 안전난간대가 각각 설치되어야 한다.

11. <삭  제>

12. ∼ 16. (생  략)

12. ∼ 16. (현행과 같음)

17. 피난기의 최소사용하중은 200 N 이하이어야 하며, 최대사용하중은 1 200 N * 사용자수 이상이어야 한다.

17. ----------------------------------------------------- 1 500 N -- 사용자수(성인기준) ---.

18. 최대사용자수(1회에 하강할 수 있는 사용자의 최대수를 말한다. 이하 같다)는 최대사용하중을 1 200로 나누어서 얻은 값(1미만의 수는 계산하지 아니한다)으로 한다.

18. 최대성인사용자수-------------- 성인기준 사용자의 ------------------------------ 1 500-----------------------------------------------------.

제4조 (재료) 피난기에 사용되는 재료는 다음 [표]에 기재된 것이거나 또는 이와 동등이상의 강도 및 내식성이 있는 것이어야 한다.

제4조(재료) ------------------------------------------------------------------------------------------------.

부품	재료
승강판	(생 략)
와이어로프	(생 략)
하강구프레임	(생 략)
하부고정판	(생 략)
속도조절장치의 기어 및 핀류	- KS D 4101(탄소강 주강품)에 적합한 것일 것 <신 설> <신 설>
기타	(생 략)

부품

재료

승강판

(현행과 같음)

와이어로프

(현행과 같음)

하강구프레임

(현행과 같음)

하부고정판

(현행과 같음)

속도조절장치의 기어 및 핀류

주강품의 종류는 SC360, SC410, SC450, SC480로 분류할 수 있으며, 화학성분과 기계적성질이 아래와 같이 적합한 것 또는 동등이상 이어야 한다.

화학성분 (단위: %)

종류의 기호	C	P	S
SC 360	0.20 이하	0.040 이하	0.040 이하
SC 410	0.30 이하	0.040 이하	0.040 이하
SC 450	0.35 이하	0.040 이하	0.040 이하
SC 480	0.40 이하	0.040 이하	0.040 이하

기계적 성질

종류의 기호	항복점[eqn: N/mm ^{2}]	인장강도 [eqn: N/mm ^{2}]	연신율 %	단면 수축률 %
SC 360	175 이상	360 이상	23 이상	35 이상
SC 410	205 이상	410 이상	21 이상	35 이상
SC 450	225 이상	450 이상	19 이상	30 이상
SC 480	245 이상	480 이상	17 이상	25 이상

기타

(현행과 같음)

제6조(속도) ① 피난기의 승강판 하강속도는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

제6조(속도) ① ------------------------------------------------.

1. 일반하강속도는 최대 설치높이에서 최소사용하중ㆍ200 Nㆍ750 Nㆍ1 200 N 및 최대사용하중을 가하는 때에 하강속도는 11 ㎝/s 이상 130 ㎝/s 미만이어야 한다.

1. -----------------------------------------------------1 500 ---------------------------------------------------------------------.

2.ㆍ3. (생  략)

2.ㆍ3. (현행과 같음)

② (생  략)

② (현행과 같음)

제10조(표시시항) 피난기는 다음 각 호를 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제7호 및 제8호는 취급설명서에 표시할 수 있다.

제10조(표시시항) -------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------.

1. ∼ 5. (생  략)

1. ∼ 5. (현행과 같음)

6. 최대사용자수

6. 최대성인사용자수

7.ㆍ8. (생  략)

7.ㆍ8. (현행과 같음)

제13조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제13조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------------ 0000년 00월 00일 ------------------------------ 00월 00일--------------------------------------------------------.