아리수 음수대 설치 사업 설계요령

1. 배관재료

가. 옥외와 옥내는 STS관(KSD-3595)으로 하고 접합은 옥외는 신축가동식으로 한다.

나. KS규격의 신품을 사용하는 것을 원칙으로 하고 규격이 없는 것은       KS에 준하는 제품이어야 한다.

2. 공사내용

가. 내부 배관이 노후관일 경우에는 기존 수도계량기 이후에서 신규배관을 분기하여 각층마다 먹는 물 음수대까지 연결 배관공사로 한다.

나. 내부 배관이 내식성 배관일 경우에는 내부 배관에서 분기하여 음수대까지 연결한다.

다. 학교에서 저수조를 사용하는 경우에는 저수조 직전에서 음수대 전용 배관을 분기하여 음수대까지 연결 한다.

라. 학교식당의 조리실이 직결배관이 되어 있지 않은 학교는 조리실 직결급수 전환을 할 수 있도록 저수조 직전에서 배관을 분기하여 조리실에 연결한다.

마. 건물내 음수대 배관은 다음과 같이 부설하는 것을 원칙으로 한다.

- 음수대 3대까지 ⇒ 구경 15mm

- 음수대 4대이상 ⇒ 구경 25mm

바. 실내 음수대는 도면 및 시방을 참조하여 설치한다.

사. 음수대 설치 예시도면

3. 현장 조사내용

가. 기존 배관도 : 수도계량기 이후 배관현황

나. 신관 배관계획 : 옥내 및 옥외로 구분하여 부설연장 등

다. 음수대 설치위치 : 현재 정수기 설치 위치 및 설치대수 등

라. 학교에서 희망하는 음수대 종류 : 냉․온수 또는 냉수용

마. 직결급수 가능여부

4. 역류방지밸브 설치

가. 수도계량기 보호통을 사용하여 현장여건에 맞게 설치 시공

- 수도계량기 보호통 뚜껑은 주철제 사용

- 역류방지밸브는 일자형(25mm 이하 시) 또는 앵글형 설치

나. 직결급수가 가능하고 내식성자재인 옥내배관에서 분기 시 역류방지 밸브를 설치

5. 교육청 협조 요구사항

가. 학교보건법 시행규칙 제3조 제1항 제4호(별표5)

- 상수도에 의하여 먹는 물을 공급하는 경우에는 저수조를 경유 하지 아니하고 직접 수도꼭지에 연결하여 공급할 것(직접 수도꼭지에   연결하기가 곤란한 경우에는 제외한다)

나. 유지관리

- 학교 동절기 방학기간을 고려하여 동파방지를 위한 시설․배관 및 장치의 퇴수가 가능하도록 밸브 등 설치

(교무실용은 방학기간에도 사용 가능토록 조치)

․ 옥내 노출배관 동파방지 열선 등 설치

- 노출배관의 마감

․ 입상배관은 기존 화장실 비트 등을 이용하여 최대한 미 노출     되도록 설치

․ 노출배관은 최대한 미관이 미려하고 파손 등이 되지 않게 마감

- 옥외배관 터파기구간은 운동장 훼손이 없도록 계획

다. 시설도면 및 현황 등의 자료 협조 : 해당 교육청 및 학교

6. 고정장치

가. 관의 신축, 진동 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 및 관의      재질에 따라 충분한 지지강도를 갖는 구조로 하고 진동의 전달을       막을 필요가 있는 경우에는 방진재를 부착하도록 한다.

나. 지지고정 간격은 다음과 같다.

배 관	적 요		간 격
수직관	스테인리스강관		각층에 1개소 이상
수평관	스테인리스관	관경 20mm 이내 관경 25 ~ 40mm 관경 50 ~ 80mm	1.8 m 이내 2.0 m 이내 3.0 m 이내

7. 음수대 설치

가. 음수대 디자인

- 디자인 선정 : 서울시에서 개발하여 특허 등록한 디자인

- 디자인 수량 : 4점(복도형 2점, 사무실형 2점)

- 냉각방식 : 순간냉각방식

나. 음수대 설치 위치

- 음수대의 설치는 각 층 학생들의 접근이 유리한 장소에 설치

- 음수환경이 좋지 않은 화장실 및 청소 도구함 등에서 이격 시켜  음수대 설치

다. 조사 시 유의사항

- 교 무 실 : 냉․온 음수대

- 중․고교 : 냉수전용을 원칙으로 하며, 온수가 필요한 공용 장소를  구분하여 설치

- 초등학교 : 냉수 전용 음수대 설치(냉․온 음수대는 화상 등의 피해 우려로 설치 지양)

- 음수대 제품 선정

․ 학교, 공공기관용 음수대 : 2013년 조달청에 계약된 음수대 설치

․ 학교 식당용 : 종전에 사용하던 음수대로 구매

․ 유치원용    : 저학년(1~3학년)용 음수대 사용

※ 현장조사 시 용도(초등학교 저학년 복도용, 고학년 복도형, 교무실 및 사무실용, 식당용)별 수량 파악 ⇒   추후 용도별 수량 배분 별도 지시

- 복도에는 층별로 2대 설치를 원칙으로 하고 학생수(학급수)에 따라 조정 설치

- 기존에 정수기가 설치되어 있는 학교는 학교와 협의하여 적정 대수를 설치 할것.

- 교직원이 사용하는 음수대는 교무실 위주로 설치하고, 교장실․행정실․양호실․과학실 등 소수인원이 사용하는 곳은 설치를 지양

라. 설치 시 유의사항

- 음수대 뒤에 퇴수밸브 설치(동파방지)

- 전기설비에 관한 사항으로

․ 콘센트는 방수 콘센트자재로 사용하고 바닥면에서 1.5m높이에    설치하며, 반드시 접지 할 것