양식2)

우기 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	남산1호터널	필동 관리실 VTS 1대 불량	수배전반 교체공사 시 조치예정 (6월 이후)	(1-1)
		상행 조명누전	연간단가 업체 점검 중
		풍도 및 공동구 선로 노후	차년도 예산반영 후 조치예정
2	남산2호터널	터널 내 조명 부점등 다수 발생	LED 교체공사 추진 중 (7월 착공 예정)
3	남산3호터널	용산 관리실 비트 내부 배관누수 발생	자체 보수완료	(3-1)
4	금화터널	비상전화기 표시등 부점등 (위치 : 상행#1)	표시등 교체완료	(4-1)
		비상경보기 덮개 1개 망실	비상경보기 덮개 설치완료	(4-2)
		라디오재방송 중계설비 표시등 1개채널 소등	라디오재방송 중계설비 교체공사 추진 중(6월 이후)	(4-3)
5	봉산터널	소화기 표시등 문자표출 미설치	하반기 또는 차년도 예산확보 후 조치 예정	(5-1)
6	서빙고 지하차도	펌프실 펌프 판체크 불량	판체크(150A*2EA) 교체완료	(6-1)
7	잠수교북단 지하보도	보행자통로 비상벨 경광램프 탈착	경광등 부착완료	(7-1)

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2019.   5.

점검자   직)   전기 6급           성명)  정 법 관              (서명)

직)   기계 6급           성명)  최 정 화              (서명)

직)   전기 6급           성명)  민 병 도              (서명)

직)   전기 7급           성명)  양 희 성              (서명)

직)   전기 7급           성명)  김 종 관              (서명)

직)   기계 7급           성명)  천 흥 규              (서명)

직)   전기운영 7급           성명)  김 종 수              (서명)

직)   전기운영 7급           성명)  정 성 욱              (서명)

직)   전기운영 7급           성명)  황 시 연              (서명)

직)   기계운영 6급           성명)  나 흥 수              (서명)

직)   전기운영 6급           성명)  김 환 식              (서명)

직)   전기운영 7급           성명)  김 상 호              (서명)

직)   운전 7급           성명)  조 호 준              (서명)

직)   기계 7급           성명)  김 성 균              (서명)

직)   전기 8급           성명)  최 재 호              (서명)

직)   전기 9급           성명)  이 정 준              (서명)

외부전문가     업체명 :   ㈜주영전자통신   성명)  임 채 열              (서명)

□ 점검 및 정비 사진

	사진 없음
연번: 1-1 (남산1호터널) 필동 관리실 VTS 1대 불량	정비 후
연번: 3-1 (남산3호터널) 용산 관리실 비트 내부 배관누수 발생	자체 보수완료
연번: 4-1 (금화터널) 비상전화기 표시등 1개 부점등	표시등 교체완료

연번: 4-2 (금화터널) 비상경보기 덮개 1개 망실	비상경보기 덮개 설치완료
	사진 없음
연번: 4-3 (금화터널) 라디오재방송 중계설비 표시등 1개채널 소등	라디오재방송 중계설비 교체공사 추진 중 (6월 이후)
	사진 없음
연번: 5-1 (봉산터널) 소화기 표시등 문자표출 미설치	하반기 또는 차년도 예산확보후 조치예정

연번: 6-1 (서빙고지하차도) 펌프실 펌프 판체크 불량	판체크 교체 후 시운전 및 가동점검 완료
연번: 7-1 (잠수교북단지하보도) 보행자 통로 비상벨 경광램프 탈착	경광등 부착완료