붙임 #3

1. 수도용 자재 인증 및 시험현황

○ 한국상하수협회 인증 : KC인증(위생안전기준), 적합인증(KWWA)

○ 공인기관 시험 : 한국건설생활환경시험연구원, 한국기계전기전자시험연구원, 한국화학융합시험연구원

회사명	KC인증 (용출시험)	적합인증 (KWWA)	밸브몸통 내압시험 2.26MPa 1~3분	밸브시트 누설시험 0.98MPa 1/4~1/2분	밸브 조작성능 75~100N․m	밸브 조작강도 225~300 N․m	도장두께(에폭시 ) 내면 0.3~1.0㎜ 이상 외면 0.15㎜ 이상	비고 (재질)
신진정공	’13.5.15	‘14.5.9	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	내면- 0.6 외면- 0.6	덕타일 주철
삼진정밀	’13.7.18	‘13. 8.22	〃	〃	〃	〃	내면- 0.4 외면- 0.2
조흥밸브	’12.12.20	‘14.5.19	〃	〃	〃	〃	내면- 0.6 외면- 0.5
한국기업사	’13.10.17	‘13.10.18	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	해당없음	스테인 리스
제운산업	’13.7.18	‘14.5.19	〃	〃	〃	〃	〃
서우실업	’13.7.18	‘13.10.18	〃	〃	〃	〃	〃

2. 가동형 제수밸브 플랜지 간 면간거리 (L)

(단위 : ㎜)

구경 (㎜)	기존 제수밸브 (규격표준)	가동형 제수밸브
		신진정공	삼진정밀	조흥밸브	한국기업	제운산업	서우실업
80	240	230~ 240	230~ 240	220~ 240	220∼ 250	230~ 240	224~ 240
100	250	240~ 250	240~ 250	230~ 250	230∼ 260	240~ 250	233~ 250