지하식 소화전실 설치기준

2017. 2.

상수도사업본부

(시설관리과)

지하식 소화전실 설치 기준

1. 적용기준

본 기준은 지하식 소화전 보수 및 신설공사 관련 소화전실 설치 시 적용한다.

2. 밸브실의 구성

2.1 상부 : 철개고정 및 높이조절장치, 원형 철개

2.2 지지대 : 벽관(콘크리트관 또는 재활용플라스틱 벽관)

2.3 하부 : 재활용플라스틱 기초블록

3. 밸브실 형태

밸브실 형태		자재	밸브실
수평형 (L형)		역류방지 캡상승식밸브 + 곡관 + 2F단관 + 지하식소화전	기초블록 + 벽관 + 고정장치 + 철개
수직형 (I형)		2F단관 + 밸브 캡이 수직으로 설치가 가능한 밸브 + 지하식소화전	기초블록 + 벽관 + 고정장치 + 철개

4. 설치순서

설치 순서는 표1(수평형-L형)과 표2(수직형-I형)에 따른다

5. 설치방법

5.1 지하식 소화전실 설치는 부도 2에 준한다.

5.2 『상수도밸브실 설치 및 유지보수지침』  2.2소화전공사 편(2016.12월 개정편)을 준수하여 설치하도록 한다.

5.3 되메우기 시 되메움토는 침하가 되지 않도록 충분한 층다짐을 시행한다.

5.4 밸브 및 본관의 침하방지를 위해 밸브 하단에 받침목을 설치한다.

5.5 벽관(콘크리트관, 재활용플라스틱 벽관)은 현장의 상수도관 부설심도에 따라 적정하게 절관하여 사용하도록 한다.

5.6 수평형(L형)의 분기밸브는 밸브이후의 정체수가 본관 내로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 역류방지 기능이 있는 밸브를 사용한다.

5.7 수직형(I형)은 기초블록을 설치할 수 있도록 볼밸브와 정자관 사이에 2F단관을 설치한다. 특히, 부단수분기 시에는 사전에 2F단관 길이에 맞는 부단수 장비를 준비한다.

6. 제품의 치수

6.1 본 제품의 치수 및 규격은 표3에 준한다.

6.2 재활용플라스틱 기초블록 규격은 부도 1에 준한다.

7. 적용시기 : 즉시

[표 1]

수평형(L형) 소화전 설치순서

① 캡상승식밸브, 곡관, 2F단관 설치	② 소화전 설치	③ 1차 되메우기	④ 기초블럭 설치
⑤ 벽관(콘크리트관 or 재활용플라스틱벽관) 설치	⑥ 철개고정장치 및 철개 설치	⑦ 되메우기 완료

[표 2]

수직형(I형) 소화전 설치순서

① 분기관 설치	② 2F단관 설치	③ 밸브 설치	④ 소화전 설치
⑤ 1차되메우기, 기초블럭 설치	⑥ 벽관(콘크리트관 or 재활용플라스틱 벽관) 설치	⑦ 철개 설치 및 되메우기 완료

[표 3]

치수 및 형상

(단위 : ㎜)

품 명	구성	재 질	규 격	비 고
벽관	1개	①콘크리트 흄관	내경 : 800 외경 : 936	재활용 복합수지 벽관은 『복합수지 원형밸브실』 벽관(상,중) 규격과 동일
	1개	②재활용 플라스틱	내경 : 800 외경 : 930 높이 : 410
기초블록	4개/조	재활용 플라스틱	가로 : 280 세로 : 280 높이 : 80	『복합수지 원형밸브실』 기초블록 규격과 동일

※ 소화전실 벽관은 ①철근콘크리트관 또는 ②재활용플라스틱 벽관 중에서 선택하여 사용

[부도 1]

기초블록 치수

기초블록(L형)	기초블록(I형)

[부도 2]

설 치 도

구 분	설 치 도
L 형
I 형