터널 기전시설 점검표

시설물명 : 화곡터널                           점검일 :  2018 년  6월 11일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						“
	집수정 및 유도수로 청소상태						“
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태		○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절		○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태		○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태		○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료확보 및 비축상태		○
	시험가동(주1회이상) 실시		○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상		○
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태		○
	변압기 패킹부, 용접부의 상태		○
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태		○
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태		○
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부		○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		○
	소화기 충약상태		○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태		○
	차도내 방송청취 상태		○
	안내표시판의 적정규격 설치		○
CCTV	화면상태		○
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		○
	녹화기능상태		○
비상벨	동작여부		○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태		○
	관리실 내․외부 청소상태		○
	각종일지 정리 및 근무상태		○
	소화기 및 설비 관리상태		○
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 전기운영7 허찬회 (서명) 공업7 박태진 (서명)

터널 기전시설 점검표

시설물명 : 궁동터널                           점검일 : 2018년 06월 07일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						〃
	집수정 및 유도수로 청소상태						〃
조명시설	램프의 부점등		□
	등기구 유지상태		□
	등기구 청소상태		□
	주․야간 조도 조절		□
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태						해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태						〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태						〃
	연료확보 및 비축상태						〃
	시험가동(주1회이상) 실시						〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상						해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태						〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태						〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태						〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태						〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부						〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		□
	소화기 충약상태		□
재방송 설 비	송․수신기 동작상태						해당없음
	차도내 방송청취 상태						〃
	안내표시판의 적정규격 설치						〃
CCTV	화면상태		□
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		□
	녹화기능상태		□
비상벨	동작여부		□
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태						〃
	각종일지 정리 및 근무상태						〃
	소화기 및 설비 관리상태						〃
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 전기운영7급 성명 조희경 전기운영7급 성명 조춘생 전기운영7급 성명 이주진

터널 기전시설 점검표

시설물명 : 작동터널                           점검일 : 2018년 06월 07일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						〃
	집수정 및 유도수로 청소상태						〃
조명시설	램프의 부점등		□
	등기구 유지상태		□
	등기구 청소상태		□
	주․야간 조도 조절		□
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태						해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태						〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태						〃
	연료확보 및 비축상태						〃
	시험가동(주1회이상) 실시						〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상						해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태						〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태						〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태						〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태						〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부						〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		□
	소화기 충약상태		□
재방송 설 비	송․수신기 동작상태						해당없음
	차도내 방송청취 상태						〃
	안내표시판의 적정규격 설치						〃
CCTV	화면상태		□
	좌우회전 및 Zoom 동작상태		□
	녹화기능상태		□
비상벨	동작여부		□
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태						〃
	각종일지 정리 및 근무상태						〃
	소화기 및 설비 관리상태						〃
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 전기운영7급 성명 조희경 전기운영7급 성명 조춘생 전기운영7급 성명 이주진

터널 기전시설 점검표

시설물명 : 범박터널                         점검일 : 2018년 06월 07일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						“
	집수정 및 유도수로 청소상태						“
조명시설	램프의 부점등		□
	등기구 유지상태		□
	등기구 청소상태		□
	주․야간 조도 조절		□
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태						해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태						“
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태						“
	연료확보 및 비축상태						“
	시험가동(주1회이상) 실시						“
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상						해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태						〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태						〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태						〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태						〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부						〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		□
	소화기 충약상태		□
재방송 설 비	송․수신기 동작상태						해당없음
	차도내 방송청취 상태						〃
	안내표시판의 적정규격 설치						〃
CCTV	화면상태						해당없음
	좌우회전 및 Zoom 동작상태						〃
	녹화기능상태						〃
비상벨	동작여부						해당없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태						〃
	각종일지 정리 및 근무상태						〃
	소화기 및 설비 관리상태						〃
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 전기운영7급 성명 조희경 전기운영7급 성명 조춘생 전기운영7급 성명 이주진

터널 기전시설 점검표

시설물명 : 천왕산생태터널                      점검일 : 2018년 06월 07일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						〃
	집수정 및 유도수로 청소상태						〃
조명시설	램프의 부점등		□
	등기구 유지상태		□
	등기구 청소상태		□
	주․야간 조도 조절		□
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태						해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태						〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태						〃
	연료확보 및 비축상태						〃
	시험가동(주1회이상) 실시						〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상						해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태						〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태						〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태						〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태						〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부						〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		□
	소화기 충약상태		□
재방송 설 비	송․수신기 동작상태						해당없음
	차도내 방송청취 상태						〃
	안내표시판의 적정규격 설치						〃
CCTV	화면상태						해당없음
	좌우회전 및 Zoom 동작상태						〃
	녹화기능상태						〃
비상벨	동작여부		□
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태						〃
	각종일지 정리 및 근무상태						〃
	소화기 및 설비 관리상태						〃
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 전기운영7급 성명 조희경 전기운영7급 성명 조춘생 전기운영7급 성명 이주진

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :  외발산 지하차도                   점검일 : 2018년 06  월 11  일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태					설비없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태					〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태					〃
	연료확보 및 비축상태					〃
	시험가동(주1회이상) 실시					〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상	○
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태	○
	변압기 패킹부, 용접부의 상태	○
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태	○
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태	○
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부	○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태	○
	차도내 방송청취 상태	○
	안내표시판의 적정규격 설치	○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항	화재수신반용 UPS 노후 교체작업(완료)

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태            점검자           전기운영7     정광용   (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                     기계운영7     이수영   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                      공업7         박태진   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :   등촌 지하차도                   점검일 : 2018년 06  월 11  일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등	○
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					설비없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태	○
	차도내 방송청취 상태	○
	안내표시판의 적정규격 설치	○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항	비상발전기 보호계전기 불량(교체작업완료)

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태            점검자        기계운영7     이 수 형   (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                               전기운영7     정 광 용   (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                             공업7          박 태 진   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :   공항 지하차도                   점검일 : 2018년 06  월 11  일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등	○
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					설비없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					설비없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태            점검자        기계운영7     이 수 형    (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                               전기운영7     정 광 용    (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                공업7          박 태 진   (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :   개화 지하차도                   점검일 : 2018년 06  월 11  일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등	○
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					설비없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					설비없음
	차도내 방송청취 상태					〃
	안내표시판의 적정규격 설치					〃
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항	원격감시시스템 회선점검 및 보수(완료)

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태            점검자       전기운영7     정 광 용    (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                             기계운영7     이 수 형    (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                             공업7          박 태 진    (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전설비 점검표

시설물명 :  구로지하차도                          점검일 : 2018년 6월 11일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등		○			부점등 6EA 교체예정
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당없음
	차도내 방송청취 상태
	안내표시판의 적정규격 설치
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태              점검자      기계7급         배 우 영           (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                 전기7급         박 춘 식        (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                  전기6급         하 상 철        (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전설비 점검표

시설물명 :  구로역지하차도                        점검일 : 2018년 6월 11일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등		○			부점등 1EA 교체예정
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당없음
	차도내 방송청취 상태
	안내표시판의 적정규격 설치
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태              점검자      기계7급         배 우 영           (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                 전기7급         박 춘 식        (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                  전기6급         하 상 철        (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전설비 점검표

시설물명 :  오금지하차도                          점검일 : 2018년 6월 11일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등		○			부점등 4EA 교체예정
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당없음
	차도내 방송청취 상태
	안내표시판의 적정규격 설치
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태              점검자      기계7급         배 우 영           (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                 전기7급         박 춘 식        (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                  전기6급         하 상 철        (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전설비 점검표

시설물명 :  오목지하차도                          점검일 : 2018년 6월 11일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등		○			부점등 27EA 교체예정
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태	○
	차도내 방송청취 상태	○
	안내표시판의 적정규격 설치	○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태              점검자      전기7급         박 춘 식        (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                 기계7급         배 우 영           (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                  전기6급         하 상 철        (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전설비 점검표

시설물명 :  고척2지하차도                         점검일 : 2018년 6월 11일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등		○			부점등 15EA 교체예정
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당없음
	차도내 방송청취 상태
	안내표시판의 적정규격 설치
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태              점검자      전기7급         박 춘 식        (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                 기계7급         배 우 영           (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                  전기6급         하 상 철        (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전설비 점검표

시설물명 :  국회지하차도                          점검일 : 2018년 6월 11일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등		○			부점등 5EA 교체예정
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태	○
	차도내 방송청취 상태	○
	안내표시판의 적정규격 설치	○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태              점검자      전기7급         박 춘 식        (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                 기계7급         배 우 영           (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                  전기6급         하 상 철        (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :  개봉지하차도                    점검일 : 2018년  06 월 08  일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	0
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	0
	집수정 및 유도수로 청소상태	0
조명시설	램프의 부점등	0
	등기구 유지상태	0
	등기구 청소상태	0
	주․야간 조도 조절	0
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	0
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	0
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	0
	연료확보 및 비축상태	0
	시험가동(주1회이상) 실시	0
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					“
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					“
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					“
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					“
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					“
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	0
	소화기 충약상태	0
재방송 설 비	송․수신기 동작상태	0
	차도내 방송청취 상태	0
	안내표시판의 적정규격 설치	0
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	0
	관리실 내․외부 청소상태	0
	각종일지 정리 및 근무상태	0
	소화기 및 설비 관리상태	0
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태           점검자     전기운영6급      김경욱    (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                            공업6급         정법관    (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                             전기운영7급     하호영     (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 서부트럭터미널앞 지하차도         점검일 : 2018년  06 월 07 일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태				0	오류 3호펌프 배수불량
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부				0	신월 3호펌프 압력계 고장
	집수정 및 유도수로 청소상태	0
조명시설	램프의 부점등	0
	등기구 유지상태	0
	등기구 청소상태	0
	주․야간 조도 조절	0
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태					해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태					“
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태					“
	연료확보 및 비축상태					“
	시험가동(주1회이상) 실시					“
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상	0
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태	0
	변압기 패킹부, 용접부의 상태	0
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태	0
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태	0
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부	0
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	0
	소화기 충약상태	0
재방송 설 비	송․수신기 동작상태	0
	차도내 방송청취 상태	0
	안내표시판의 적정규격 설치	0
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	0
	관리실 내․외부 청소상태	0
	각종일지 정리 및 근무상태	0
	소화기 및 설비 관리상태	0
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태           점검자      공업6급         정법관     (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                            전기운영6급      김경욱     (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                             전기운영7급      하호영     (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 노들길 지하차도                        점검일 : 2018년 06월 12일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등		○
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태		○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상	○
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태	○
	변압기 패킹부, 용접부의 상태	○
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태	○
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태	○
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부	○
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당없음
	차도내 방송청취 상태					“
	안내표시판의 적정규격 설치					“
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자          기계운영7    최 대 성     (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                        전기운영7    하 호 영     (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 여의2교 지하차도                       점검일 : 2018년 06월 12일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등	○
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태		○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태					해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태					“
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태					“
	연료확보 및 비축상태					“
	시험가동(주1회이상) 실시					“
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					“
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					“
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					“
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					“
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					“
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당없음
	차도내 방송청취 상태					“
	안내표시판의 적정규격 설치					“
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태	○
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자          기계운영7    최 대 성     (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                        전기운영7    하 호 영     (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :   가마산 지하차도                    점검일 : 2018년   6월 12일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등	○
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					“
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					“
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					“
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					“
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					“
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태	○
	차도내 방송청취 상태	○
	안내표시판의 적정규격 설치	○
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자          기계운영7급      손성수    (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       전기운영6급      하상철    (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 :   신도림 지하차도                    점검일 : 2018년   6월 12일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태	○
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부	○
	집수정 및 유도수로 청소상태	○
조명시설	램프의 부점등	○
	등기구 유지상태	○
	등기구 청소상태	○
	주․야간 조도 조절	○
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태	○
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태	○
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태	○
	연료확보 및 비축상태	○
	시험가동(주1회이상) 실시	○
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상					해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태					“
	변압기 패킹부, 용접부의 상태					“
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태					“
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태					“
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부					“
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부	○
	소화기 충약상태	○
재방송 설 비	송․수신기 동작상태					해당없음
	차도내 방송청취 상태					“
	안내표시판의 적정규격 설치					“
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태	○
	관리실 내․외부 청소상태	○
	각종일지 정리 및 근무상태	○
	소화기 및 설비 관리상태
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자          기계운영7급      손성수    (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                       전기운영6급      하상철    (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상

D : 보수 및 긴급조치가 필요한

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 목동교서측                      점검일 : 2018년 06월 07일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						〃
	집수정 및 유도수로 청소상태						〃
조명시설	램프의 부점등		□
	등기구 유지상태		□
	등기구 청소상태		□
	주․야간 조도 조절		□
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태						해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태						〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태						〃
	연료확보 및 비축상태						〃
	시험가동(주1회이상) 실시						〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상						해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태						〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태						〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태						〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태						〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부						〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		□
	소화기 충약상태		□
재방송 설 비	송․수신기 동작상태						해당없음
	차도내 방송청취 상태						〃
	안내표시판의 적정규격 설치						〃
CCTV	화면상태						해당없음
	좌우회전 및 Zoom 동작상태						〃
	녹화기능상태						〃
비상벨	동작여부		□
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태						〃
	각종일지 정리 및 근무상태						〃
	소화기 및 설비 관리상태						〃
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 전기운영7급 성명 조희경 전기운영7급 성명 조춘생 전기운영7급 성명 아주진

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 오목교서측                      점검일 : 2018년 06월 07일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						〃
	집수정 및 유도수로 청소상태						〃
조명시설	램프의 부점등		□
	등기구 유지상태		□
	등기구 청소상태		□
	주․야간 조도 조절		□
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태						해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태						〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태						〃
	연료확보 및 비축상태						〃
	시험가동(주1회이상) 실시						〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상						해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태						〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태						〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태						〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태						〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부						〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		□
	소화기 충약상태		□
재방송 설 비	송․수신기 동작상태						해당없음
	차도내 방송청취 상태						〃
	안내표시판의 적정규격 설치						〃
CCTV	화면상태						해당없음
	좌우회전 및 Zoom 동작상태						〃
	녹화기능상태						〃
비상벨	동작여부		□
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태						〃
	각종일지 정리 및 근무상태						〃
	소화기 및 설비 관리상태						〃
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 전기운영7급 성명 조희경 전기운영7급 성명 조춘생 전기운영7급 성명 이주진

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 서울교남단접속교                  점검일 : 2018년 06월 07일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						〃
	집수정 및 유도수로 청소상태						〃
조명시설	램프의 부점등		□
	등기구 유지상태		□
	등기구 청소상태		□
	주․야간 조도 조절		□
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태						해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태						〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태						〃
	연료확보 및 비축상태						〃
	시험가동(주1회이상) 실시						〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상						해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태						〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태						〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태						〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태						〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부						〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		□
	소화기 충약상태		□
재방송 설 비	송․수신기 동작상태						해당없음
	차도내 방송청취 상태						〃
	안내표시판의 적정규격 설치						〃
CCTV	화면상태						해당없음
	좌우회전 및 Zoom 동작상태						〃
	녹화기능상태						〃
비상벨	동작여부		□
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태						〃
	각종일지 정리 및 근무상태						〃
	소화기 및 설비 관리상태						〃
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C :급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수있는상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 전기운영7급 성명 조희경 전기운영7급 성명 조춘생 전기운영7급 성명 이주진

지하차도 기전시설 점검표

시설물명 : 여의하류 I.C지하차도                 점검일 : 2018년 06월 07일

구 분	항 목		판 정 등 급				세부내용
			A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태						해당없음
	압력계 및 체크밸브 정상작동 여부						〃
	집수정 및 유도수로 청소상태						〃
조명시설	램프의 부점등		□
	등기구 유지상태		□
	등기구 청소상태		□
	주․야간 조도 조절		□
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태						해당없음
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태						〃
	냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태						〃
	연료확보 및 비축상태						〃
	시험가동(주1회이상) 실시						〃
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상						해당없음
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태						〃
	변압기 패킹부, 용접부의 상태						〃
	단로기,피뢰기,계기류, 접촉부상태						〃
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태						〃
	동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부						〃
소화설비	소화기 비치대수의 적정 여부		□
	소화기 충약상태		□
재방송 설 비	송․수신기 동작상태						해당없음
	차도내 방송청취 상태						〃
	안내표시판의 적정규격 설치						〃
CCTV	화면상태						해당없음
	좌우회전 및 Zoom 동작상태						〃
	녹화기능상태						〃
비상벨	동작여부						해당없음
관 리 실 상 태 등	비상연락망 및 현황판 정비상태						해당없음
	관리실 내․외부 청소상태						〃
	각종일지 정리 및 근무상태						〃
	소화기 및 설비 관리상태						〃
기타사항
A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태 B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태 C :급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수있는상태 D : 보수 및 긴급조치가 필요한		점검자 전기운영7급 성명 조희경 전기운영7급 성명 조춘생 전기운영7급 성명 이주진