문서번호
보존기간	1년
결재일자	2018.01.12.
공개여부	공개
방침번호

주무관		기전과장
		01/12
협 조	주무관
	주무관

터널∙지하차도 상황근무 보고

북부도로사업소 기전과

상 황 근 무 일 지

인원현황		총 원		근 무 사 항										당 직 근무자
				근무인원		연 가			병가			공 가
		11명		9명		-			-			-		임성주 김민수
지시사항		◉ 기전시설물 유지관리 철저 ◉ 사고시 초기대응 철저 ◉ 동절기 대비 시설물 점검
근무사항		▣ 각 터널, 지하차도 기전시설물 및 소방시설물 점검. ▣ 각 터널, 지하차도 전력감시 시스템 및 영상감시 시스템 점검. ▣ 각 지하차도 원격감시 시스템 배수펌프 및 수위계 운전상태 점검. ▣ 구기터널 라디오 재방송설비 95.1 송출 불량으로 점검요청. ▣ 북악터널 내 정릉방향 낙하위험물 제거. ▣ 동망봉터널 내 보문방향 낙하위험물 제거. ▣ 사직3터널 광화문방향 사고상황 cctv확인. - 일시: 2018.01.11.일23시36분경. - 내용: 외벽 손상 및 소화기함 파손.
특이사항
펌프 가동 시간								구기터널 태양광 발전량
1시간01분								112 [KWH]
북악터널 미세먼지(PM10) 5단계 예보등급 및 농도 측정값[ µg/m³]
미세먼지 농도 기준값[µg/m³]										터널 내부			터널 외부
좋음	보통		약간나쁨		나쁨		매우나쁨			최고치	최저치		최고치		최저치
0~30	31~80		81~120		121~200		201 ~			154	41		점검중		점검중

▣ 근무일시 : 2018. 01. 11. 목요일 (날씨 : 맑음)

터널 기전 시설물 점검

(양호:○,불량:×,점검중:△,해당없음:

)

구분

항  목

점검주기

터 널

북악

구기

자하문

동망봉

삼청

사직

솔샘

공릉

조명

시설

램프 점등상태(부점등 여부)

일일

○

○

○

○

○

○

○

○

조명제어장치의 작동여부

일일

○

○

○

○

○

○

○

○

등기구 유지, 청소상태

월간

선로 절연저항 측정

연간

변전

설비

각종지시,보호계기 VCB,ACB 동작상태

일일

○

○

○

○

변압기온도계,유면계 지시값 이상

일일

변압기 애자(부싱) 손상, 청소상태

주간

변압기 패킹부, 용접부의 상태

월간

단로기,피뢰기,계기류,접촉부상태

월간

동작시험확인 열화,불꽃,냄새여부

연간

비 상

발전기

냉각수․연료․윤활유계통의 누유 누수상태

일일

○

○

○

○

축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태

주간

연료확보 및 비축상태

주간

시험가동(주1회이상) 실시

주간

배수

설비

배수펌프 가동시 소음․진동발생 상태

주간

압력계, 체크밸브 정상작동 여부

주간

집수정 및 유도수로 청소상태

주간

선로 절연측정 여부

분기

소화

설비

소화전 펌프의 상시가동 준비상태

일일

○

○

○

소화전함 및 호스 관리상태

주간

소방제어설비 작동여부

주간

수신기 도통시험 작동여부

월간

소화기

소화기 비치대수의 적정 여부

월간

소화기 충약상태

월간

재방송

설  비

송․수신기 동작상태

일일

○

○

○

○

○

○

차도내 방송청취 상태

일일

○

○

○

○

○

○

선로케이블 부착상태

월간

CCTV

화면상태

일일

○

○

○

○

○

○

○

○

좌우회전 및 Zoom 동작상태

일일

○

○

○

○

○

○

○

○

녹화기능 상태

일일

○

○

○

○

○

○

○

○

작동시험 및 운전교육 여부

주간

부착상태 및 렌즈카바 상태

월간

비상벨

외관상태 확인여부

주간

비상

전화

비상전화 통화상태

월간

비상전화 사용설명서 확인

월간

지하차도 기전시설물 점검

(양호:○, 불량:×, 점검중:△, 해당없음:

)

구분

항           목

점검

주기

지   하   차   도

창동

녹천

방학

월계1

월계2

월계3

하계

정릉

솔샘

조명

시설

램프 점등상태(부점등 여부)

일일

○

○

○

○

○

○

○

○

○

조명제어장치의 작동여부

일일

○

○

○

○

○

○

○

○

○

등기구 유지, 청소상태

월간

선로 절연저항 측정

월간

비상

발전기

냉각수,연료,윤활유계통의 누유 누수상태

일일

○

○

○

○

○

○

축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태

주간

연료확보 및 비축상태

주간

시험가동(주1회이상) 실시

주간

배수

설비

배수펌프 가동시 소음, 진동발생 상태

주간

압력계 및 체크밸브 정상작동 여부

주간

집수정 및 유도수로 청소상태

주간

선로 절연측정 여부

분기

소화기

소화기 비치대수의 적정 여부

월간

소화기 충약상태

월간

CCTV

화면상태

일일

○

○

○

○

○

○

좌우회전 및 Zoom 동작상태

일일

○

○

○

○

○

○

녹화기능 상태

월간

부착상태 및 렌즈카바 상태

월간

작동시험 및 운전교육 여부

주간

비상벨

외관상태 확인여부

주간

기타

사항

(터널,

차도)