현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지상식 / 미지정

○ 위    치 : 은평구 진관동 91-3

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 소화전 옆

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 : 신설 상수도 소화용수설비 현지 검수

2016년 9월 10일

보고자 :	계급	소방위	성명	오상기	(인)
		소방사	성명	이재택	(인)
확인자 :	현장대응단 진압3대장
	계급	소방위	성명	김종복	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		현장 대응단	소화전 지상식	- 구 주소 : 서울특별시 은평구 진관동 91-3 - 신 주소 : 미부여		양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				은평신한헤스티아 2차
외 관 사 진					출 수 사 진
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑