소방시설 점검 지적내역서

대상 : 덕산빌딩

설비명	내 용	조치사항	관련법규
자동화재 탐지설비	1. 다음장소 감지기 작동불량 - 4층 대한예수장로회 내 임원회의실(차동식) 2. 다음장소 감지기 적응성 불량 - 4층 대한예수장로회 내 101호앞 복도(차동식) 3. 다음장소 지구경종 불량(음량미달) - 주계단 4층, 3층 발신기 - 지하1층 주차장입구(실내)	교체요함 교체요함 교체요함	NFSC203제7조 NFSC203제7조 NFSC203제8조
유도등	1. 다음장소 피난구 유도등 점등불량 - 2층 생령단회내 사무실(소형) - 2층 주계단 방화문 위(중형) - 1층 후문위(소형) - 지하1층 비상계단 입구	교체요함	NFSC303제9조