저영향개발 사전협의 자료

[빗물분담량을 적용한 빗물관리 대책량 및 근거]

2015. 1.

사업자 : 청화병원

1. 사업개요

∘ 사 업 명 : 청화병원 산후조리원 증축공사

∘ 위    치 : 서울특별시 동작구 노량진동 311-8외 6필지

∘ 면    적 : 415㎡

- 전체면적 중 녹지 및 나지 면적 : 53㎡, 건물면적 : 185.9㎡

∘ 목    적 :

∘ 절    차 :

2. 사업대상지에 설치하는 빗물관리·이용시설

∘ 빗물침투시설

구 분	규 격	단 위	설치수량	비 고
투수포장		㎡	232
침투측구		m
침투트렌치		m
침투통		EA

∘ 빗물저류·이용시설

구 분	규 격	단 위	설치수량	비 고
빗물저류시설		EA
빗물이용시설		EA
옥상녹화	41.2㎡	EA	1

∘ 기타시설

구 분	규 격	단 위	설치수량	비 고

3. 빗물분담량을 적용한 빗물관리대책량 및 산정 근거

▶ 사 업 명 : 청화병원 산후조리원 증축공사

▶ 위    치 : 서울특별시 동작구 노량진동 311-8외 6필지

▶ 면    적 : 415㎡

- 전체면적 중 녹지 및 나지 면적 :  53㎡,  건물면적 : 185.9㎡

▶ 시설의 종류 :

▶ 기준시설별 빗물분담량

구분	기준시설별 빗물분담량(mm/hr)
서울시	공공·교육	공원·녹지	교통·기반	민간(대규모)	민간(소규모)
	6.0	7.5	5.0	5.5	3.5

[주1] 민간시설의 대규모 : 대지면적 500m² 이상, 소규모 : 대지면적 500m² 미만

[주2] 복합단지 및 도시개발(재개발)사업 등은 토지이용 계획에 따른 해당 분담량 적용

1) 빗물분담량에 따른 필요대책량 산정

※ 토지이용별 빗물분담량 적용시 사업지구내 면적중 일부가 녹지이면 빗물침투에 기여하기 때문에 지상 기준 녹지 및 나지면적을 각 토지이용별 면적에서 공제하고 산정

빗물분담량이     7.5mm/hr일 때  대책면적 = 부지면적 - { 지상 기준 녹지 및 나지면적 × (2/5) } 적용

빗물분담량이     6.0mm/hr일 때  대책면적 = 부지면적 - { 지상 기준 녹지 및 나지면적 × (1/2) } 적용

빗물분담량이  5.5~5.0mm/hr일 때  대책면적 = 부지면적 - { 지상 기준 녹지 및 나지면적 × (3/5) } 적용

빗물분담량이     3.5mm/hr일 때  대책면적 = 부지면적 - { 지상 기준 녹지 및 나지면적 } 적용

< 표 1 >

사업지구내 토지이용별 빗물분담량 및 필요대책량

구 분	토지이용면적 (m²)	녹지 및 나지면적 (m²)	대책면적 (m²)	빗물분담량 (mm/hr)	필요대책량 (m³/hr)
공공‧교육	-	-	-	-	-
공원‧녹지	-	-	-	-	-
교통‧기반	-	-	-	-	-
민간(소규모)	415	53	362	3.5	1.3
합 계	415	53	362		1.3

주) 민간(대규모) 필요대책량 = [415㎡ - {53㎡(녹지 및 나지) × (3/5)}] × 3.5mm/hr ÷ 1,000 ≒ 1.3m³/hr

□ 전체 필요대책량 :  1.3 m³/hr

2) 빗물침투·이용시설 설치에 따른 설치대책량 산정

(1) 침투시설의 설치에 따른 대책량의 산출

종류	시설명	비침투량	단위설계침투량 A	설치수량 B		설치대책량 C=A×B		비고
투수 포장	투수블록포장(T0.24)	1.290	0.017m³/m2·hr	232	m2	3.944	m³/hr
	투수블록포장(T0.61)	1.296	0.017m³/m2·hr		m2		m³/hr
			m³/m2·hr		m2		m³/hr
침투 측구	침투측구 W250	3.888	0.052m³/m·hr		m		m³/hr
	침투측구 W300	4.265	0.057m³/m·hr		m		m³/hr
			m³/m·hr		m		m³/hr
침투 트렌치	침투트렌치 W300	4.265	0.057m³/m·hr		m		m³/hr
	침투트렌치 W400	5.151	0.069m³/m·hr		m		m³/hr
			m³/m·hr		m		m³/hr
원형 침투통	원형침투통 D800A	17.148	0.228m³/개·hr		개		m³/hr
			m³/개·hr		개		m³/hr
			m³/개·hr		개		m³/hr
정방형 침투통	정방형침투통 W800A	18.469	0.246m³/개·hr		개		m³/hr
			m³/개·hr		개		m³/hr
			m³/개·hr		개		m³/hr
기타 시설							m³/hr
							m³/hr
							m³/hr
							m³/hr
합계						3.944	m³/hr	(A)

주) 1. 단위설계침투량(m³/hr·m²,m,ea) = 0.81 × 포화투수계수(m/hr) × 비침투량(m²/m²,m,EA)

2. 포화투수계수는 평균포화투수계수 0.01643m/hr 적용

(2) 저류 및 이용시설의 설치에 따른 대책량의 산출

저류(이용)시설의 종류	건물지붕(집수) 면적	저장용량	저장계수	이용시설능력	설치대책량		비고
옥상녹화	41㎡	2.0㎥	0.049	2.769mm/hr	0.114	m³/hr
	㎡	㎥		mm/hr		m³/hr
	㎡	㎥		mm/hr		m³/hr
합계					0.114	m³/hr	(B)

주) 1. 저장계수 = 저장용량 / 건물지붕(집수)면적               2. 기준저장계수 : 0.05

3. 이용시설능력(㎜/hr) = 2.825㎜/hr × 저장계수 / 기준저장계수(0.05)

□ 전체 설치대책량 (A)+(B) :  4.058 m³/hr

3) 종합 검토결과

필요대책량(1.3m³/hr) 보다 설치대책량(4.058m³/hr)이 더 커 적절한 것으로 검토되었음

구분	소속	성명	연락처
보고서작성	포인머티리얼	이상호	*************

<붙임> 빗물관리시설의 제원, 수량, 상세도면 및 배치계획도

<붙임> 빗물관리시설의 제원, 수량, 상세도면 및 배치계획도

< 증축부분 표시도 >

< 조경녹지 계획도 >

< 포장 계획도 >

< 옥상녹화 계획도 >

< 투수포장 상세도 >

※ 빗물침투시설 종류별 제원

연번	시설명	침투면	비침투량		설계수두 (m)	관경 (m)	좌우폭 (m)	하부 (m)
			값	단위
1	투수성포장(T0.24)	저면	1.290	m²/m²	0.24
2	투수성포장(T0.25)	저면	1.291	m²/m²	0.25
3	투수성포장(T0.61)	저면	1.296	m²/m²	0.61
4	침투측구 및 트렌치 W150	측면 및 저면	3.002	m²/m	0.6	0.15	0.1	0.3
5	침투측구 및 트렌치 W200	측면 및 저면	3.378	m²/m	0.7	0.2	0.1	0.3
6	침투측구 및 트렌치 W250	측면 및 저면	3.888	m²/m	0.8	0.25	0.15	0.35
7	침투측구 및 트렌치 W300	측면 및 저면	4.265	m²/m	0.9	0.3	0.15	0.4
8	침투측구 및 트렌치 W400	측면 및 저면	5.151	m²/m	1.1	0.4	0.2	0.4
9	침투측구 및 트렌치 W500	측면 및 저면	6.038	m²/m	1.3	0.5	0.25	0.45
10	원형통 D200A	측면 및 저면	5.863	m²/ea	0.8	0.2	0.2	0.3
11	원형통 D300A	측면 및 저면	7.379	m²/ea	0.9	0.3	0.2	0.3
12	원형통 D450A	측면 및 저면	9.515	m²/ea	1.0	0.45	0.2	0.3
13	원형통 D600A	측면 및 저면	12.225	m²/ea	1.15	0.6	0.2	0.3
14	원형통 D800A	측면 및 저면	17.148	m²/ea	1.3	0.8	0.25	0.4
15	원형통 D1000A	측면 및 저면	22.800	m²/ea	1.45	1.0	0.3	0.4
16	원형통 D1200A	측면 및 저면	29.182	m²/ea	1.6	1.2	0.35	0.4
17	원형통 D1500A	측면 및 저면	39.687	m²/ea	1.85	1.5	0.4	0.5
18	원형통 D200B	저면	1.417	m²/ea	0.8	0.2	0.2	0.3
19	원형통 D300B	저면	1.842	m²/ea	0.9	0.3	0.2	0.3
20	원형통 D500B	저면	2.726	m²/ea	1.0	0.5	0.2	0.3
21	정방형통 W200A	측면 및 저면	6.526	m²/ea	0.8	0.2	0.2	0.3
22	정방형통 W300A	측면 및 저면	8.259	m²/ea	0.9	0.3	0.2	0.3
23	정방형통 W450A	측면 및 저면	10.715	m²/ea	1.0	0.45	0.2	0.3
24	정방형통 W600A	측면 및 저면	12.967	m²/ea	1.15	0.6	0.2	0.3
25	정방형통 W800A	측면 및 저면	18.469	m²/ea	1.3	0.8	0.25	0.4
26	정방형통 W1000A	측면 및 저면	24.767	m²/ea	1.45	1.0	0.3	0.4
27	정방형통 W1200A	측면 및 저면	31.825	m²/ea	1.6	1.2	0.35	0.4
28	정방형통 W1500A	측면 및 저면	43.225	m²/ea	1.85	1.5	0.4	0.5
29	정방형통 W200B	저면	1.621	m²/ea	0.8	0.2	0.2	0.3
30	정방형통 W300B	저면	2.120	m²/ea	0.9	0.3	0.2	0.3
31	정방형통 W500B	저면	3.172	m²/ea	1.0	0.5	0.2	0.3