수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 한글비석로 566)

검체명	수돗물 (동일초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	32
채수장소	아래참조	채수일시	2015.06.04	접수일자	2015.05.29
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.21	7.2	불검출	불검출	불검출	0.0087	불검출
체육관 2층 여자탈의실	0.25	7.2	0.4306	불검출	불검출	0.1671	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 노원로 492)

검체명	수돗물 (온곡중학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	33
채수장소	아래참조	채수일시	2015.06.04	접수일자	2015.06.01
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 교장실	0.38	7.2	0.0402	불검출	불검출	0.1764	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(도봉구 시루봉로 173)

검체명	수돗물 (신방학초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	34
채수장소	아래참조	채수일시	2015.06.05	접수일자	2015.06.02
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.11	7.2	불검출	불검출	불검출	0.0049	불검출

나. 항목별 검사결과

끝

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(도봉구 방학1동 723)

검체명	수돗물 (문화고등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	35
채수장소	아래참조	채수일시	2015.06.05	접수일자	2015.06.03
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 숙직실	0.13	7.2	불검출	불검출	불검출	0.0023	불검출
서관 1층 화장실	0.59	7.1	불검출	불검출	불검출	0.0348	불검출
동관 1층 화장실	0.11	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

나. 항목별 검사결과

끝

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 수락산로 182)

검체명	수돗물 (상원중학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	36
채수장소	아래참조	채수일시	2015.06.09	접수일자	2015.06.04
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.71	7.2	불검출	0.164	불검출	0.7750	불검출
정보관 3층 체육보건부	0.23	7.2	불검출	불검출	불검출	0.0403	불검출

나. 항목별 검사결과

끝

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 동일로 231길24)

검체명	수돗물 (노일중학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	37
채수장소	아래참조	채수일시	2015.06.09	접수일자	2015.06.05
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.59	7.2	불검출	불검출	불검출	0.0083	불검출

나. 항목별 검사결과

끝