대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
현대지식산업센터 (공장) 금천구 두산로 70 ☎2098-9118	소화설비	1. 자동확산소화기 캡 제거 안된 상태 * 1층 - 101호 김밥천국 주방(2개) 2. 소화전함 내 호스 미비치 * 주차장 B3층 - 18번 소화전(2본) 3. 옥내소화전 함 문 고정 안되는 상태 * 주차장 B4층 - 010 기둥 소화전 4. 옥내소화전 인테리어로 가려진 상태 * B1층 - 고려왕족발 내 소화전 5. B4층 기계실 주펌프 성능시험배관 유량계 배관 접촉부분 누수 됨 6. 유수검지장치실 명판 미설치 상태 5개소 * 주차장 B1층 - 프리액션밸브실 B2층 - 프리액션밸브실 7. B4층 1번 휀룸실 프리액션밸브. 수신기와 SVP상에서 T/S 잠김 상태로 확인 되나 적치물로 인하여 점검불가 8. P/V 압력계 불량 * B2층 휀룸 2실내 1차측 * B3층 휀룸 3실내 1차측, 2차측(73번) 9. B4층 기계실 주펌프 토출측 플렉시블조인트와 펌프 접촉부분 누수 됨 10. 헤드 살수반경 미달 또는 미설치 상태 * A동 22층 - 2205호(대표실 1개, 탕비실 1개) 20층 - 2008호(탕비실 1개, 컨퍼런스룸 앞 1개) 17층 - 1701호(입구 명판 벽면 뒤 1개), - 1703호 에이피알(사무실 2개, 구획실 1개) 11층 - 1108호(샘플실 2개, 탕비실 1개), - 1108-1호(입구 1개, 탕비실 1개) - 1109호(입구 1개) 9층 - 905호(책장 앞 1개), - 906호(입구 1개, 안쪽실 2개) 8층 - 801호(회장실 1개) * B동 26층 - 2610호 * 2611호 사이 복도 - 2605호 내 11번 룸 옆 휴게공간 - 2608호 앞 화물 E/V 앞 유리문 설치 됨 25층 - 2508호 앞 화물 E/V 앞 유리문 설치 됨 24층 - 2408호 앞 화물 E/V 앞 유리문 설치 됨 22층 2205호 내 작업장(1개소), 사장실(2개소) 16층 - 1605호 내 1실(1개소), 2실(1개소) 15층 - 1503호~4호 내 휴게실 앞(1개소), 탕비실 앞(1개소) - 1511호 내 회의실(1개소) - 1507호 내 사장실(1개소), 회의실(1개소), 발코니 확장 부분 천장마감(3개소) - 1506호 출입구 앞(1개소) 14층 - 1411호 내 회의실(1개소) - 1406호 내 발코니 측(1개소) - 1404호 내 쇼룸 발코니 측 측벽형(1개소) 12층 - 1207호 내 쇼룸 SP헤드(3개소) 11층 - 1109호 내 탕비실(1개소) - 1108호 내 사무실(1개소) - 1104호 내 광명지사센터 측 발코니 측벽형(1개) - 1102호 탕비실(1개소), 사장실(1개소), 발코니(콤프레샤측) 측벽형헤드 도색(1개소) 9층 - 904호 작업장 안쪽 탈의실 내 격벽형(1개소) 7층 - 701호(대표이사실 3개) - 702호(탕비실 모퉁이 앞 1개) - 704호(구획실 앞 4개) - 706호(본부장실 하향 1개, 측벽2개) - 710호(2개실 3개) * 공통 6층 - 613호(대표이사실 내 구획실 1개) - 619호(우측사무실 내 분리벽 2개) - 621호(사장실 2개) - 623호(좌측사무실 내 구획실 앞 1개) - 624호(우측사무실 4개) - 626호(우측사무실 4개) - 604호 창고 내 헤드(1개소) - 612-2호 내 발코니 측벽형(2개소) 5층 - 501호(세면대 내 창고 1개) - 505호 김금희경영프로젝트 냉난방기(4개) - 514호 구획실(1개) - 515호 구획실(1개) - 517호 입구실(1개), 안쪽실(1개), 중앙실(1개) - 521호 경영지원팀 상부(3개) - 524호 우측사무실(2개) - 526호(4개소) - 527호 창고(1개) 4층 - 426호 자재창고 발코니 측벽형(1개소) - 425호 콤프레샤실 내 측벽형(1개소), 발코니 좌,우 측(각 1개소), 가죽팀실 안쪽 창고(3개소) - 412호 사무실 내(1개소) 3층 - 320호 (입구부터)1번실(1개), 3번실(하향식 1개, 측벽형 1개), 4번실(하향식 1개, 측벽형 1개) 2층 - 202호 드림라인 사무실(1개소), 영진정보통신 발코니 측벽형(1개소) 서버실 발코니 측벽형(1개소) - 208호 사장실, 탕비실, 사무실발코니측 (각 1개소) - 222호 발코니 복층 하부(3개소) - 224호 샘플실 내(1개소) 1층 - B동 미니스톱 조리실(1개) B1층 - A동 미니스톱 조리실(1개) - 스타벅스 입구 창고(1개), 창고 앞(1개), 커피 받는 곳 상부(1개) - C동 구두수선(1개, 설치 또는 이설) * 주차장 B2층 - B207호 사무실 옆 실(2개소) - 세차장 사무실(1개소) - B201호 창고 내(4개소) 11. 헤드 살수장애 상태 * A동 20층 - 2005호(입구회의실 1개) * B동 24층 - 2404호 내 창가측 보로 인한 살수 장애 (하향식 헤드와 차폐판 설치요망) 14층 - 1407호~9호 내 9호측 발코니부분 칸막이 및 반자로(10개소) 12층 - 1208호 앞 피난구유도등으로 인한 살수장애 9층 - 907호 재단실 내 측벽형헤드(3개소) 8층 - 809호 내 격벽형 헤드에 면직물 설치(1개소) * 공통 2층 - 208호 복층 하부(1개소) 12. 헤드 불량 상태 * A동 11층 - 1109호(고정불량 15개) * B동 26층 - 2611호 출입구 앞 SP 하향식헤드(3개소) 25층 - 2511호 내 출입구 앞(도색 2개) 22층 - 2203호(고정불량 5개) - 2203호(보양상태 7개) 14층 - 1404호 내 사무실 발코니 측벽형(도색 1개) - 1404호 출입구 앞(고정불량 1개) 11층 - 1104호 내 휴게실 발코니 측벽형(도색 1개) - 1102호 발코니(콤프레샤) 측벽형(도색 1개) 7층 - 707호(측벽형 이물질 4개) * 공통 6층 - 629호 상향식(도색 4개) 5층 - 505호 김금희 경영프로젝트 내 좌측실 (고정불량 1개) * 주차장 B2층 - 휀룸5실 내(보양상태 4개소) - 파워넷 창고 내(보양상태 31개소) 13. 헤드 차폐판 미설치 상태 * B동 26층 - 2611호 출입구 앞 하향식헤드(4개소) 24층 - 2404호 내 하향식헤드(3개소) 15층 - 1503호~4호 사장실 옆 창고(1개소) * C동 B1층 - 공수간 홀(6개) 14. 헤드 집열판 미설치 상태 * A동 11층 - 1109호(15개) 15. 2층 223호 탕비실 내 SP헤드 측벽형으로 설치 되어 있으나 반자마감으로 하향식으로 교체요망 16. 압력스위치 동작 시 수신반 확인 안되는 상태 * 공통 5층 - C동 알람밸브 P/S 확인 안됨 1층 - C동 알람밸브 P/S 동작 시 T/S 확인됨 17. 탬퍼스위치 동작 시 수신반 확인 안되는 상태 * 공통 1층 - C동 알람밸브 T/S 확인 안됨 18. B3층 휀룸 3실 내 우측 프리액션밸브 A,B감지기 동작시 감시제어반에서 구역 확인 안 됨 19. B3층 휀룸 3실 내 우측 프리액션밸브 T/S, P/S 동작시 B4층 휀룸 내 프리액션밸브로 확인 됨 20. C동 A/V 동작시 수신기에서 심벌 작동 표시 안 됨 21. B4층 기계실 펌프(8개소), 수조(2개소), 감압배관 (4개소) T/S동작 시 수신기에서 확인 안 됨	2015.05.25	NFSC101제4조 NFSC102제7조 NFSC102제7조 NFSC102제7조 NFSC103제5조 NFSC103제6조 NFSC103제6조 NFSC103제8조 NFSC103제8조 NFSC103제10조 NFSC103제10조 NFSC103제10조 NFSC103제10조 NFSC103제10조 NFSC103제10조 NFSC103제13조 NFSC103제13조 NFSC103제13조 NFSC103제13조 NFSC103제13조 NFSC103제13조
	경보설비	1. 비상방송 스피커 출력 안되는 상태 * A동 - 10층, 9층, 8층, 7층 2. 비상방송설비 연동 안되는 상태 * 6층 화재 시 미등록 화재로 확인됨 3. 회로 동작 시 수신기에 확인 안되는 상태 * B동 22층 - 쿠팡 회의실 구역 전체 감지기 * 주차장 B3층 - 20번기둥측 12번 발신기 B4층 - A동 139번 기둥 측 발신기 4. 수신기 불량 내역 확인 * 수신기 평면도 누락 - 옥탑층(PH2층, PH1층), B4층 소화펌프 심벌 전체 * 수신기 심벌 누락됨 - B동 전층 좌측 방화문 - 전층 계단감지기(C동만 심벌 있음) - 지상7층 이상 각층 각 구역별 댐퍼 (제어스위치 옆에 표기요함) * 하이픈 누락 상태 - B동 F6F-1, F7F-1, F5F-1, F1F-09 * 방화셔터 표기 수정요함 - A-1F-1, A-1F-2, B-1F-1, B-1F-2 같은 형식으로 수정 * 수신기의 PC화면 내 회로명 오표기 상태 - B동 7층-3을 6층-3번으로 확인됨 - B동 E/V 전실 급/배기 댐퍼가 A동으로 표기됨 - B2층 계단 전실 배기가 2개임, 하나를 급기로 수정 - B4층 전기실 예비를 전기실 청정가스로 수정 5. 감지기 불량 상태 * A동 24층 - 2405호 회의실 차동식(1개, 작동불량) 15층 - 1505호 샘플실 차동식(1개, 작동불량) 11층 - 1109호 차동식(1개, 보양상태) * B동 25층 - 2511호 내 출입구 앞 차동식(2개, 보양상태) 21층 - 교육강사전은희 상부 차동식(1개, 작동불량) 13층 - 1307호 내 연구개발전담부서 차동식 (1개, 탈락) 8층 - 809호 거실 차동식(1개, 탈락) 7층 - 702호 탕비실 차동식(1개, 작동불량) - 709호 차동식(1개, 탈락) * 공통 6층 - 610호 좌측사무실 차동식(1개, 작동불량) - 610호 우측사무실 차동식(1개, 탈락) - 620호 앞 복도 연기감지기(1개, 탈락) - 629호 스팀보일러실 앞 차동식(1개, 탈락),시계앞(1개,작동불량),출입구 앞 차동식(각1개, 작동불량), 감지기(1개, 고정불량) - 631호 출입구 앞 차동식(1개, 작동불량) 3층 - 321호 차동식(2개, 탈락) 2층 - 214호 출입구 앞 차동식(1개, 작동불량) 1층 - 102호 홀 차동식(1개, 전압 미체크) - B동 E/V 홀 연기(1개, 전압 미체크) - 미니스톱 앞 복도 연기(1개, 전압 미체크) - 미니스톱 앞 방풍실 연기(1개, 전압 미체크) - 투썸플레이스 홀 냉난방기 앞 차동식(1개) (전압 미체크) B1층 - C동 계단감지기 연기(1개, 탈락) - B동 E/V 홀 앞 연기(1개, 탈락) - 121호 명태골 홀 연기(2개, 탈락) B2층 - 한양비젼 내 8번룸 연기(1개, 탈락) - B209호 사장실 차동식(1개, 작동불량) B4층 - 2번 휀룸실 차동식(1개, 탈락) 6. 감지기 미설치 상태 * A동 24층 - 2401호(1개실) - 2406호(1개실) 22층 - 2201호(2개실) 20층 - 2004호(1개실) - 2005호 입구회의실(1개) 17층 - 1701호(1개실) - 1712호(1개실) 13층 - 1305호(3개실) 11층 - 1108호(3개실) 9층 - 906호 출입구(1개), 안쪽실(1개) - 908호(1개실) 8층 - 807호(1개실) B2층 - 카센터 세차장(1개) * B동 22층 - 2205호 사장실 내(1개소) 19층 - 1906호~8호 내 사무실(1개소), 사장실(1개소) 13층 - 1301호 사장실 내(1개소) 13층 - 1308호 내 교육실 13층 - 1309호 내 자재보관실 12층 - 1206호 내 사장실(1개소), 기업부설연구소(1개소) 11층 - 1102호 사장실 내(1개소) 10층 - 1003호 거실 내(1개소) 9층 - 910호, 909호 연구개발팀 내(1개소) 9층 - 908호 쇼룸 내(1개소) 8층 - 811호 사무실(1개소) 7층 - 702호 회의실(1개) - 706호 본부장실(1개) - 709호(1개실) - 710호(2개실) * 공통 6층 - 613호 녹음실(1개) - 621호(3개실) - 628호(1개실) - 606호 자재실, 회의실(각 1개소) - 629호 사무실 내(1개소) - 631호 사장실 내(1개소) 5층 - 509호 사무실(1개) - 515호(1개실) - 517호(2개실) - 518호(1개실) 4층 - 425호 가죽팀실, 사무실(각 1개소) 3층 - 301호(4개실) - 312-1호(2개실) - 312-2호(2개실) - 313호 탕비실(1개) - 320호(4개실) - 323호 사무실(1개) 2층 - 213호 출입문 앞(1개소) - 208호 미팅룸(1개소) - 202호 드림라인 작업장(1개소) - 214호 사장실(1개소) B1층 - B107호 창고 연기(1개) - 공수간 홀 연기(2개, 설치유무 확인이 안됨) B2층 - B206호 회의실, B211호 사무실(각 1개소) - B209호 출입구 앞, 창고(각 1개소) - B204호 사무실, B201호 사무실(각 1개소) 7. 감지기 적응성 불량 상태 * A동 9층 - 906호 사무실 정온식(차동식 설치요함) * 공통 B1층 - 공수간 주방 연기(정온식 설치요함) - 고려왕족발 주방 연기(정온식 설치요함) - 일본라멘 차동식(2개 연기 설치요함) - 모락모락 차동식(3개 연기 설치요함) - 신의주찹쌀순대 차동식(2개 연기 설치요함) - 포호아 차동식(2개 연기 설치요함) 8. 감지기 이설 요함 * 2층 - 209호 출입문 앞 감지기 칸막이 뒤로 이설요함 9. 지구경종 불량 상태 * 3층 - 2번 옥내소화전 * B2층 - 한양비젼 내 10. 발신기 불량 상태 * 주차장 B3층 - 7번 발신기 11. 수신기에 발신기 응답 확인 안되는 상태 * B1층 - 구내식당 내 12번 소화전 * B4층 - B동 1번 기둥 뒤 16번 발신기 4번 기둥 뒤 14번 발신기 10번 기둥 뒤 13번 발신기 12. 발신기 응답 선로 단선 상태 * A동 26층 - 2번 발신기 25층 - 2번 발신기 24층 - 2번 발신기 13. 감지기 선로 단선 상태 * A동 25층 - 2508호(현대활법활인술원) 17층 - 1708호(3개) 12층 - 1205호(5개) 10층 - 1002호(1개, 사무실 중앙) * B동 22층 - 2206호(5개, 2V 미만) 17층 - 전략구매팀 앞 회의실(1개), 전략구매팀 창 측 임원실(4개), 회의실(1개) 15층 - 1503호 사장실(1개), 창고(1개), 탕비실(1개), 회의실1,2(3개) 10층 - 1004호 측정실(1개) * 공통 6층 - 613호(6개) - 620호 부장실(1개) - 604호(2개소) - 603호(2개소) - 602호(5개소) 3층 - 308호(3개실) - 333호 좌측사무실 중앙(1개) 및 구획실(1개) - 333호 우측사무실 중앙(1개) 1층 - 우리은행 내 감지기 전체(DC 17V) ↳ 쇼트 시에도 확인 안됨		NFSC202제4조 NFSC202제4조 NFSC203제5조 NFSC203제5조 NFSC203제7조 NFSC203제7조 NFSC203제7조 NFSC203제7조 NFSC203제8조 NFSC203제9조 NFSC203제9조 NFSC203제11조 NFSC203제11조
	피난설비	1. 피난구유도등(중형) 미설치 상태 * A동 PH2층 - E/V 기계실, FAN룸, 계단출입구 B2층 - B204 앞 방화셔터 앞 * B동 PH2층 - E/V 기계실, FAN룸, 계단출입구 11층 - 1107호 주 출입구 * 1층 - A동과 B동 사이 복도 방화셔터 비상구 상부 2. 피난구유도등이 세대 입구 내 상호명 벽면으로 가려져 유도등이 보이지 않는 상태로 이설 또는 증설이 요구됨 * A동 17층 - 1706호 세미나실 앞(천장/단면/우방향), - 1708호 회의실 앞(천장/단면/좌방향) 16층 - 1608호, 1612호 12층 - 1208호, 1209호 통로 시작지점(천장/단면) 11층 - 1102호, 1109호 9층 - 906호, 909호 * 공통 6층 - 617호, 618호, 621호, 622호(2개), 624호 5층 - 511-1호, 511-2호, 514호, 521호(천장/양면/한방향), 523호, 526호 3층 - 305호 자동문 출입구(1개) 및 사무실(1개), 306호, 308호, 311-1호, 327호, 329호 우측사무실, 332호 3. 피난구유도등(중형) 점등 불량 상태 * B동 12층 - 1209호 앞 전실 * 공통 5층 - 504호 B1층 - A동 회전문 측 출입구(1개) 4. 피난구유도등 양면으로 설치 됨 * 4층 - 405호 내 사무실(단면으로 교체 요망 9개소) 5. 복도통로유도등 점등 불량 상태 * 공통 6층 - 625호 앞(우방향) 4층 - 404호 앞 복도(탈락) 6. 계단통로유도등 점등 불량 상태 * B동 2계단(10호앞) - 18~17층 7. 주차장 통로유도등 점등 불량 * B동 B2층 - 입출차 램프(우방향) 8. 피난구유도등 예비전원 불량 * B동 9층 - 904호 쇼룸, 작업장, 사무실 출구(각 1개소) 4층 - 402호(1개소)		NFSC303제5조 NFSC303제5조 NFSC303제5조 NFSC303제5조 NFSC303제6조 NFSC303제6조 NFSC303제6조 NFSC303제9조
	소화활동설비	1. 상가 제연설비 배기 그릴 폐쇄 상태 * B1층 - 102호 포호아 - 구내식당 홀 2. 전실 댐퍼 동작 안되는 상태 * A동 20층 - 2계단 급기/배기(화재 연동 안됨) 11층 - E/V 홀 급기(자동/수동 작동 안됨) 7층 - 1계단 급기(자동/수동 작동 안됨) * B동 22층 - 2계단 급기(자동/수동 작동 안됨) - 2계단 배기(자동/수동 작동 안됨) 13층 - E/V 홀 배기(화재 연동 안됨) 11층 - 2계단(1111호 측) 급기(화재 연동 안됨) 3층 - E/V 홀 배기(자동/수동 작동 안됨) 3. 전실 댐퍼 동작 확인 안되는 상태 * A동 22층 - E/V 홀 배기 16층 - 1계단 전실 배기 11층 - E/V 홀 배기(현장조치함) 6층 - 2계단 배기 * B동 20층 - 2계단 전실 배기 18층 - E/V 홀 배기 - 2계단 전실 배기 17층 - E/V 홀 배기 16층 - 1계단 전실 배기 6층 - 2계단 배기 4층 - 2계단 배기, - 426호 앞 전실 배기 4. 제어반(수신기) 설비 동작내역 확인 상태 * A동 12층 - 1번 전실 배기댐퍼(현장조치함) - E/V 홀 전실 배기댐퍼		NFSC501제7조 NFSC501A제7조 NFSC501A제23조 NFSC501제23조
	기타설비	1. 방화문이 피난방향과 반대로 설치된 상태 * B1층 - 구내식당 측 주차장 출입구 - 구내식당 앞 출입구 2. 방화문 도어클로저 불량 상태 * A동 PH2층 - FAN룸(미설치), E/V 기계실(분리) * B동 19층 - 1904호 옆 전실(분리) 3. 자동방화문 연동 불량 상태 ↳ E/V 홀에서 바라본 기준으로 작성됨 * A동 26층 - 2603호 앞 17층 - 1710호 앞, 8층 - 805호 앞 5층 - 502호 앞 4층 - 4개소 * B동 12층 - 밸브실측 좌 11층 - 밸브실측 좌, E/V측 좌,우 7층 - E/V측 좌(도어클로저 걸림) 6층 - 밸브실측 좌,우, E/V측 좌,우 5층 - 밸브실측 좌,우, E/V측 좌,우 4층 - 밸브실측 우 3층 - 밸브실측 좌,우, E/V측 좌,우 2층 - 밸브실측 좌,우, E/V측 좌,우 4. 방화문 동작 확인 안되는 상태 * A동 26층 - 우 24층 - 우 23층 - 우 21층 - 우 20층 - 우 14층 - 좌, 우 12층 - 우 11층 - 우 4층 - 우 2층 - 좌, 우 B3층 - 좌 B4층 - 좌 * B동 25층 - 좌 24층 - 우 13층 - 좌, 우 12층 - 우 10층 - 우 7층 - 좌 4층 - 우 3층 - 좌 2층 - 좌 B2층 - 좌 B3층 - 좌, 우 B4층 - 우 5. 방화셔터 수동 조작스위치로 동작 안되는 상태 * B동 6층 - A동 연결통로 측 방화셔터 6. 방화셔터 쪽문 피난방향과 반대로 설치된 상태 * A동 1층 - 우리은행 내부계단 방화셔터 7. 방화셔터 연동제어기 전원 선로 미구성 및 함 고정불량 상태 * C동 1층 - 상가전용 출입구 방화셔터 8. 방화셔터 A,B감지기 반대로 확인되는 상태 * B동 B1층 - 투썸플레이스 앞 A,B감지기 9. 방화셔터 A,B감지기 선로 단선 상태 * 주차장 B3층 - B동측 주차램프 A,B감지기(4개) 10. 연기감지기 동작 안 됨 * B4층 A동 앞 주차램프 앞 방화셔터 기동용(2개소) 11. 방화셔터 감지기 불량 상태 * 1층 - 노모치즈 앞 방화셔터 기동용 연기(1개, 탈락) 12. 방화셔터 리미트 세팅 불량 상태 * 주차장 B4층 - B동측 주차램프 완전폐쇄 안됨 (바닥으로부터 5cm 이상 이격됨) 13. 로비층 A동과 B동 통로사이 방화셔터 수신기에서 기동 출력 안 됨		소방시설설치유지및안전관리에관한법률제10조

소방시설 불량사항