수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(도봉구 노해로 70길96)

검체명	수돗물 (월천초등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	38
채수장소	아래참조	채수일시	2015.07.07	접수일자	2015.07.01
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 당직실	0.14	7.2	불검출	불검출	불검출	0.0048	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 상계동 664)

검체명	수돗물 (노원고등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	39
채수장소	아래참조	채수일시	2015.07.02	접수일자	2015.07.01
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 1층 행정실	0.21	7.0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
정보관 1층 화장실	0.34	7.0	0.0112	불검출	불검출	0.0736	불검출
체육관 2층 화장실	0.24	7.1	0.0103	불검출	불검출	0.0441	불검출

나. 항목별 검사결과

끝.

수 질 검 사 성 적 서

1. 검체내용(노원구 월계로 45가길9)

검체명	수돗물 (염광고등학교)	의뢰근거	수도법 33조, 수도법시행규칙 23조	접수번호	40
채수장소	아래참조	채수일시	2015.07.07	접수일자	2015.07.02
채수방법	현장 직접채수	검사목적	급수관내 정체수 수질검사

2. 수질검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

건 물 명 (위 치)	수 질 검 사 결 과
	탁도 (1NTU이하)	pH (5.8~8.5)	구리 (1mg/L이하)	철 (0.3mg/L이하)	납 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	색도 (5도이하)
본관 2층 행정실	0.37	7.0	불검출	불검출	불검출	0.0662	불검출
정보센터 2층 화장실	0.58	7.0	0.0570	불검출	불검출	0.3459	불검출

나. 항목별 검사결과

끝