동파수도계량기 교체요령

1. 업무처리 흐름도

❶ 동파신고 접수		❷ 방문일시 안내		❸ 교체현장 방문
다산콜(수도사업소)		교체원 → 고객
❹ 계량기상태 확인		❺ 계량기 철거		❻ 계량기 설치
❼ 통수 및 주변정리		❽ 교체내용 통지		❾ 교체전표 제출
		교체원 → 고객		수탁업체 → 수도사업소

2. 과정별 업무내용

처 리 과 정	업 무 내 용
❸ 교체현장 방문	ㅇ 단정한 제복과 명찰을 패용하고 방문 ㅇ 고객에게 교체원 신분을 확인시키고 입회 요청
❹ 계량기상태 확인	ㅇ 기물번호, 봉인 상태, 동파의 원인 등을 확인하여 전표에 기재 - 조례위반, 기물상이 등 이상이 있을 경우 조례위반 담당부서에 유선으로 통보하여 조사결과에 따라 처리 - 조례위반 담당부서에서는 동파세대임을 감안 즉시확인조치
❺ 계량기 철거	ㅇ 주변의 작업 위험요인을 제거하고 인입밸브를 잠근 후 교체 ㅇ 철거 계량기는 디지털 사진 촬영
❻ 계량기 설치	ㅇ 계량기 측면 화살표시가 물 흐름 방향과 일치하도록 하고 ㅇ 계량기 양쪽 연결부에 패킹을 삽입한 후 유니언 너트 체결 ㅇ 계량기와 연결관에 설치봉인 체결 (15mm가정용 제외)
❼ 통수, 주변정리	ㅇ 인입밸브를 서서히 개방하여 계량기 별침 회전 확인 ㅇ 연결부 누수여부 확인 ㅇ 보온재 등을 원상 복구하고 주변 정리
❽ 교체내용 통지	ㅇ 수도사용자 등에게 교체 통지서 교부 - 교체사유, 계량기보온조치 안내, 새 계량기의 설치지침 등

3. 동파계량기 교체순서

① 동파여부 확인 후 인입관 밸브를 잠근다.

② 수도계량기를 중심으로 양쪽 유니온너트를 교체용 스패너 등을 이용하여 서서히 푼다

③ 유니온을 완전히 풀어 계량기를 철거한다.

④ 설치할 계량기 양쪽에 고무패킹을 넣고 잘 조합하여 유니온을 손으로 적당히 조인다

⑤ 수도계량기 양쪽의 유니온을 스패너 등으로 조여 수도계량기를 완전히 체결시킨다

(너무 세게 조이면 수도관 파손 우려)

⑥ 인입관 밸브를 서서히 열어 누수여부 및 제대로 설치되었는지 확인

⑦ 교체가 완료되면 철거 및 설치기물, 철거  및 설치지침, 보온여부,  교체자 등을

교체전표에 정확히 기록하고 수요가의 날인을 받는다

⑧ 작업이 완료되면 남은 계량기 및 철거 계량기, 교체용 공구, 정리한 교체전표

등을 반납

※ 수도계량기 교체시 주의사항

- 계량기의 화살표(→)방향이 옥내배관쪽으로 향하게 하여 역설치를 방지한다.

- 계량기의 고무패킹을 잘 조합하여 누수가 발생되지 않도록 한다.