4/4분기 절연저항 불량개소

2014년 12월 22일
순번	존	층	판넬명	구분	회로	측정치 [㏁]	보수후 측정치[㏁]	불량설비	보수내용
1	A	B1	LB1-A	20번		0.5	400	LGU+중계기	정비완료
2		B3	LB3-A	8번	유도등	0			정밀점검
3	B	6	L6-B	13번	유도등	0.8			정밀점검
4		B1	LB1-B	20번	유도등	0.1		후문 수목투사등	전원차단
5		B2	LB2-B	8번	E7	0.1	1000	청경실 앞 복도전등	정비완료
6		B4	LB4-B	16번	유도등	0.1	5		정비완료
7	C	6	R6-C	좌1	R1	0.3	50	명예부시장 PC불량	PC 파워 교체완료
8		4	R4-C	좌10	R19	0.3	1000	생활보건과 PC불량	PC 파워 교체완료
9		B1	LB1-C	3번	E1	0.8	1000	승강기홀 EPS전등	정비완료
10	E	4	L4-E(비상)	좌13	E21	0		휴게실 전원	전원차단
11				우4	E6	0.2		사서 교육장 전원	정밀점검
12		3	L3-E(전열)	17번		2		레일전등	정밀점검 중
13		1	L1-E(전열)	17번		0.8		싸인보드	전원차단
14	시민청	B1	LG-B1-카페	3번		0	1000	우측커피 머신	정비완료
15		B1	LG-B1-유구	5번		0.2	1000		정비완료
※ 시청사 관리기준 1㏁이하로 관리 (기준 0.2㏁)