2014년 4분기 품질관리 점검결과

○ 점검대상 : 9호선 2단계, 우이-신설 차량기지 건설공사 설비분야

○ 점검기간 : 2014. 12. 8. ~ 12. 30.

□ 송변전ㆍ전차선 분야

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과
929변전소	차단기반 인입 케이블명 부착	◦ 수전케이블 Name-Plate 미설치	조치완료
929변전소	정류기용 변압기 케이블 피복보호	◦ 차단기반 입상케이블 피트와 접촉 절연유지	조치완료
929변전소	급·배기팬 노출배관 보호	◦ 급•배기팬 노출배관 강관으로 보강요	조치완료

□ 정거장 전기설비 분야

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과
916공구	분전반	◦ 대합실 상가분전반 상부 Pull Box 2개소 시설 요함

□ 기계설비 분야

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과
915공구	환기실	◦ 외기 급기구 자동세정형 데미스터 배관 동파 방지 방안 요함	동파 방지를 위한 드레인 밸브 부착
	냉방설비	◦ 냉각탑 배기덕트의 BDD 또는 MD 설치 요함	BDD 설치완료
	배수펌프실	◦ 배수펌프실 집수정 및 토출피트 사다리(STS304) 설치 요함	토목 협의
	기 타	◦ 승강장 하부 비트내 공사잔재 청소 요함	토목 협의
926정거장	승강설비	◦ 외부 승강기전체 하부기계실 배수구 위치(구배) 부적합 (#1번 출구 12,13호기는 물고임 상태) ◦ 내부 #9,10,11호기 중간지지대 앙카고정 및 부식방지 도장 요함	배수관련 토목 협의 앙카 도장 완료
927정거장	대합실층	◦ 제연급기 댐퍼(MFD) 점검구 설치	설치예정
	환기실	◦ 공기조화기 열교환기 Al 핀 찌그러짐	보완예정
916공구	공조설비	◦ 송풍기 풀리 등 녹 제거 및 도색 ◦ 공조기 그리스 자동주유기 설치
928정거장	공조설비	◦ 우측환기실 화장실배기 송풍기 반부하측 점검구 설치 요함
929정거장	공조설비	◦ 제연 배기덕트 보온 요함 ◦ 정화조관리층 덕트가대 보강 필요
930정거장	환기실	◦ 작업공간 협소한 송풍기는 부쉬풀리로 교체 요함	3월중 조치예정
930정거장	배수펌프실	◦ 역사 배수펌프실내 결로 발생 방지대책 요함 ◦ 계량기 점검(검침)할 수 있는 사다리 설치 요함	본선 환기장치 가동 3월중 조치예정
930정거장	승강설비	◦ E/S 하부 공사잔재 청소 요함	조치완료
우이-신설 차량기지	소방, 공조배관	◦ 인접 시설물과 진동전달 예방을 위해 이격 할 것	조치완료
	소방, 공조배관	◦ 90°로 꺽어진 부분 수충격 흡수를 위해 브라켓 설치할것	조치완료
	덕트배관	◦ 교차되는 덕트는 이격시킬 것 (진동 전달 방지를 위해)	조치완료

□ 정보통신 분야

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과
927정거장	출입통제	◦ 전기실 출입통제 리더기 고정불량	조치완료
928정거장	통신케이블	◦ 환기실 복합통신 안테나 케이블 미연결	조치완료
930정거장	접지단자함	◦ 역무실 접지단자함 케이블 인식표 미부착	조치완료

□ 신호 분야

위 치	점검항목	점검결과 및 지시사항	조치결과
9호선2단계 전구간	선로전환기	◦ 내,외부 청소 ◦ 가동부 윤활유 주유(밀착간 및 쇄정간) ◦ 밀착 및 주,부쇄정 확인점검	조치완료