갈수기 조류발생 대응 등 수질관리 철저

《생산부》

일조량과 수온증가에 따른 상수원 조류 발생 및 활성탄지 미생물 유출시

정․배수지내 거품발생 등이 우려되므로 갈수기 수질관리 철저

□ 현 황

□ 원․정수 수질 (‘17.4.19)

원 수					정 수
탁 도	pH	수 온	지오스민	2-MIB	탁 도	맛․냄새물질
4.5NTU	7.6	14.6℃	9ng/L	6ng/L	0.05NTU	불검출

※ 팔당댐 방류량(4월 평균) : 155CMS (‘16년 227CMS, ’15년 188CMS)

□ 2017 조류경보제 운영 (기준항목 : 유해남조류)

- 채수지점 : 미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실대교

- 운영방법 : 물연구원에서 주1회 분석 후 결과 통보(물순환정책과, 수질과)

- 조류경보제 단계별 발령 기준

조류경보제 단계	관심	경계	대발생
남조류 세포수(세포/mL)	1,000 이상	10,000 이상	1,000,000 이상

□ 공유 및 협력사항

□ 정수센터 : 공정별 정수 생산시설 최적 운영 및 실시간 수질확인 철저

- 활성탄흡착지 역세척 강화 및 계절별 최적 운영조건 확립

- 조류경보제 발령시 단계별 분석 강화 및 대책상황실 운영 등

□ 수도사업소 : 배수지 등 배․급수 공급과정 수질검사 및 확인 철저

- 관내 배수지 수질 이상유무 확인 및 수계별 정수장과 협조체계 구축

- 거품발생 배수지에 대한 조기 청소 실시 및 재발생 여부 수시 확인

□ 물연구원 : 조류경보제 수질검사 및 거품발생시 원인 분석․지원

- 거품발생 배수지에 대한 원인 분석 및 대책 검토(분석결과 관련기관 통보)

- 배․급수 계통 수질민원 발생으로 정밀 수질분석 의뢰시 신속하게 검사 시행