뚝도아리수정수센터

□ 유효율 현황

○ 유효율 현황

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감 (동월대비)
계	45,472,266	44,893,694	98.72	0.0
1월	11,449,428	11,242,427	98.2	0.9
2월	10,282,277	10,149,998	98.7	1.3
3월	11,758,844	11,612,921	98.8	1.5
4월	11,981,717	11,888,348	99.2	1.7

○ 유효율 증․감사유

- 전월대비 0.2%, 전년대비 1.7% 유효율 증가

- 배수정내 침전지 누수량 재활용으로 인한 유효율 증가

- 2침전지 구조물 누수보강으로 버려진물 감소

□ 유효율 분석(2014년 4월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량					비 고
				계	방류량	케익량등	구내용수	재활용
4월	11,981,717	11,888,348	93,369	368,244	101,164	985	18,789	247,306	- 기타 : -7,141

□ 추진실적

○ 배수정내 침전지 누수로 버려지는 물 재활용 계획 수립 시행 :

뚝도 보수과-499(2014. 2.11)

○ 『유효율 제고방안 등 정수시설의 효율적 관리를 위한』 정수시설운영관리사       자격증 취득 지원계획 시행 : 뚝도 운영과-1044(2014. 3.4)

○ 2계열 침전지 구조물 누수 보강 :  3개지-1,115㎥/일 누수보강 조치 완료

□ 향후계획

○ 2계열 침전지 구조물 누수 보수 보강으로 인한 유효율 영향 분석.