주요지적사항

기관명 : 서울시 상수도사업본부

기관	번호	구분		시설명	지적사항	조치계획		예산확보방안					비고
		분야	시설 구분		구조분야(시설점검)	조치방법	완료 시기	구분	소요예산 (백만원)			확보시기
									계	공공	민간
중부	1	시설물	가압장	보광(배)가압장	건물과 지반사이 들뜸 2. 배수로 정비 요망	건물과 지반사이 몰탈보강 배수로 정비 조치	2016.3.25.	자체예산	-	-	-	-
중부	2	시설물	가압장	평창1가압장	펌프실 내부 벽면 및 천장 도장 필요	펌프실 내부 벽면 및 천장 도장(페인트칠) 정비	2016.4.27.	자체예산	-	-	-	-
중부	3	시설물	상수도관로	맨홀 (중구지역)	맨홀 구조물 평편성 불량	1. 불량맨홀 정비(굴상)	2016.4.20.	자체예산	-	-	-	-
중부	4	시설물	상수도관로	맨홀 (용산구지역)	맨홀 구조물 평편성 불량	1. 불량맨홀 정비(굴상)	2016.4.20.	자체예산	-	-	-	-
중부	5	시설물	상수도관로	맨홀 (종로구지역)	맨홀뚜껑 소음 발생	1. 철개 고무링(패킹) 삽입 조치	2016.4.21.	자체예산	-	-	-	-
중부	6	시설물	상수도관로	맨홀 (성북구지역)	맨홀 소음 발생 맨홀 개폐부분 이물질	1. 철개 고무링(패킹) 삽입 2. 철개 삽입부(틀) 청소 조치	2016.4.20.	자체예산	-	-	-	-
중부	7	대형공사장	지하철공사장	노출 상수도관 (우이~신설 도시철도 3공구, 4공구)	송수관 D700mm 받침목 보강 필요 배수관 D200mm 구간 관로표시판 미설치	D700mm 받침목 설치 D200mm 구간 관로표시판 설치	2016.2.22.	-	-	-	-	비예산
서부	1	시설물	배수지,가압장	북악터널배수지,가압장 백련배수지	1.북악터널배수지 밸브실 상부 옥상방수 요망 2.북악터널배수지 밸브,플랜지부 녹제거 도장필요 3.북악터널가압장 밸브,플랜지부 녹제거 도장필요 4.북악터널가압장 공기밸브 점검구 녹제거 도장필요 5.백련배수지 700mm 플랜지부 녹제거 도장필요	1.조치완료 2.조치완료 3.조치완료 4.조치완료 5.조치예정(5월15일한)	2016.5.15.	자체예산	-	-	-	-	합15건

기관	번호	구분		시설명	지적사항	조치계획		예산확보방안					비고
		분야	시설 구분		구조분야(시설점검)	조치방법	완료 시기	구분	소요예산 (백만원)			확보시기
									계	공공	민간
서부	2	시설물	현수관로	홍제교	1.1000mm관로보온재 마감 정비	1.보온재 마감 정비 완료	2016. 3. 29일 완료	자체예산	-	-	-
서부	3	시설물	가압장	녹신가압장	옥상 배수로 불량	낙엽 제거 정비완료	2016.3.25일 완료	자체예산	-	-	-
동부	1	시설물	공공	신내(배)가압장	1.비상연락망 2.시설현황판 3.급수구역도 4.신축관 플랜지 볼트 녹발생	1.비상연락망 비치 2.시설현황판 비치 3.급수구역도 비치 4.볼트 녹제거 및 도색	2016. 4. 5일 완료	자체예산	-	-	-
동부	2	시설물	공공	도송수관(2200mm)	1.공기변실 사다리 녹발생 2.공기변실 노출배관 녹발생 3.제수변실 상부 지장 휀스 철거 4.공기변실 주변 수목 제거	1.사다리 교체 2.녹제거 및 도색 3.지장 휀스 철거 4.수목 제거	2016. 6월 조치 예정	자체예산	-	-	-
북부	1	시설물	현수관로	당현교	1. 현수관로 보온재 닥트 결함	1. 현수관로 보온재 보수완료	2016.03.25	자체예산	-	-	-
북부	2	시설물	가압장	중계가압장	1. 휀스이탈	1. 휀스 보수완료	2016.03.25	자체예산	-	-	-
북부	3	시설물	가압장	수유가압장	1. 유출관로 용접부 부식	1.유출관로 용접부 조치완료	2016.03.08	자체예산	-	-	-
북부	4	시설물	굴착공사장(지하철)	경전철 2공구	1. 상수관로 주변 전기케이블 정리요함	1. 상수도관로 주변 전기케이블 정리완료	2016.03.08	자체예산	-	-	-
강서	1	시설물	공동구	목동공동구	1. D700 신축관 보수 2. 케이블 정비	1. D700 신축관 보수완료 2. 케이블 정비완료	2016. 2.28.	자체예산	-	-	-
강서	2	시설물	배수지	우잔산 배수지	1.배수로 낙엽 및 토사적치	배수로 정비완료	2016.3.23.	자체예산	-	-	-
강서	3	시설물	배수지	신정배수지	1.지 유입 공기밸브 그랜드 패킹 누수 2.지 유출밸브 관로 녹발생으로 부분도장 필요 3.지 유입부 관로 녹발생으로 부분도장 필요	1. 볼트조임 2. 도장완료 3. 도장완료	2016.4.22.	자체예산	-	-	-
강서	4	시설물	가압장	개봉가압장	1.울타리 휀손 및 담장 균열	1. 보수완료	2016.4.22.	자체예산	-	-	-		합21걵

기관	번호	구분		시설명	지적사항	조치계획		예산확보방안					비고
		분야	시설 구분		구조분야(시설점검)	조치방법	완료 시기	구분	소요예산 (백만원)			확보시기
									계	공공	민간
남부	1	시설물	배수지	신림2배수지	1.전동밸브실 방호울타리 미설치	1.전동밸브실 방호 울타리 설치완료	2016.3.5	자체예산	-	-	-	-
남부	2	시설물	배수지	낙성대배수지	1.항출입구 지붕재 탈락및 노후된 재료 교체 시공	1.항출입구 지붕재 탈락및 노후된 재료 교체 시공 완료	2016.4.4	자체예산	-	-	-	-
남부	3	시설물	현수관로	도림교 현수관로	1.교량하부 매달기 철근 용접부위 방청도료및 페인 트도색배관보온재 필름 훼손부분 미관저해 교체 시공	1.교량하부 매달기 철근 용접부위 방청도료및 페인트도색 배관보온재 필름 훼손부분 미관저해 교체시	2016.4.24	자체예산	-	-	-	-
남부	4	시설물	상수관로	여의도 공동구	1.3,080m 지점 관로 도장및 보호요함	1.도색 및 고무판 설치완료	2016.3.20	자체예산	-	-	-	-
강남	1	시설물	상수관로	개포공동구	1.330m지점 케이블정리 요함 2.40m지점 관지지대 보수요함	1.케이블정리완료 2.관지지대 보수 정비완료	2016.3.24	자체예산	-	-	-	-
강남	2	시설물	현수관로	원지교	1.보온재 불량	1.보온재 정비완료	2016.3.2	자체예산	-	-	-	-
강남	3	시설물	배수지	서초배수지	1.배수지 출입구 조명 설치 필요 2.배수지 출입구 유리문 미고정 3.상부 슬라브 누수 4.전동밸브 인식표 탈락 5.배수로내 이물질(낙엽) 적치	1.휴대용 조명등 배치 2.배수지 출입구 유리문 고정 3.슬라브 누수부 방수완료 4.전동밸브 인식표 부착 5.배수로내 이물질(낙엽) 제거	2016.4.2	자체예산	-	-	-	-
강남	4	시설물	가압장	우면산	1.조절지 상단 배수로 이물질(낙엽)적치 2.배수로 망설치 필요 3.배수로 구조물 파손 4.전동밸브 전선 보호케이블 부식 5.가압장출입구 옹벽 단차발생 주의 관찰필요 6.가압장 입구 창고 소화기 설치 필요	1.배수로 이물질(낙엽)제거 2.배수로 망설치 완료 3.배수로구조물 파손 보수완료 4.전선 보호케이블 교체 5.지속적 관리 관찰중 6.창고내 소화기 설치	2016.4.2	자체예산	-	-	-	-
강남	5	시설물	가압장	방배	1.송수펌프 4호라인 공기밸브 핀홀 누수 2.송수펌프 5호라인 신축볼트 하단부 너트 없음	1.플랜지 누수부 복구 완료 2.너트 체결 완료	2016.5.2	자체예산	-	-	-	-
강남	6	시설물	현수관로	영동1교	1.현수관로 분기밸브 마개플랜지 볼트 8개소중 4개소 볼트 미체결	1.볼트 체결 완료	2016.5.2	자체예산	-	-	-	-	합22건

기관	번호	구분		시설명	지적사항	조치계획		예산확보방안					비고
		분야	시설 구분		구조분야(시설점검)	조치방법	완료 시기	구분	소요예산 (백만원)			확보시기
									계	공공	민간
강동	1	시설물	배수지,가압장,현수관로	3개배수지 8개가압장 9개현수관로	1.배수로 상태 불량 1개소	배수로 정비	2016.3.7.	자체예산	-	-	-	-
강동	2	시설물	상수관로	도송수관로	1.맨홀내 사다리 설치 상태 불량 2개소	1. 사다리 재설치	2016.5.31	자체예산	-	-	-	-
강동	3	시설물	상수관로	가락공동구	1.2010m 지점 녹발생 도장 필요 2.1710m 지점 관지지대 보수 필요	1. 녹발생 도장 작업완료 2. 관지지대 보수 정비완료	2016.3.24	자체예산	-	-	-	-
강동	4	시설물	상수관로	대형공사장 (지하철918공구)	1.2,200 관로 외장 보수요함	1.관로 외부 도장완료	2016.3.14	-	-	-	-	비예산
강동	5	시설물	상수관로	대형공사장 (지하철919공구)	1.500mm 관로위 케입블 정리 필요 2.500mm 관로상 가스경보기 정비 필요	1.관로위 케이블 정리완료 2.가스경보기 위치 변경	2016.3.14	-	-	-	-	비예산
강동	6	시설물	상수관로	대형공사장 (지하철920공구)	1.2200mm 받침부위 녹발생 도장 필요	1.녹 제거후 도장완료	2016.3.15	-	-	-	-	비예산
강동	7	시설물	상수관로	대형공사장 (지하철922공구)	1.2200mm 받침부위 녹발생 도장 필요 2.위험대비 비상사다리 설치 필요 3.콘크리트 관받침 설치시 이음부 피해 설치 4.받침 곤크리트 철근 묶음 불량 5.작업발판 안전망 일부 유실 6.손상된 상수독관 피복 보수 필요	받침부위 도장완료 줄사다리 및 비상통로 설치 관이음부 피해 조정 설치 받침콘크리트 철근 결속 보완 작업발판 난간 안전망 정비 상수도관 피복 보수완료	2016.3.28	-	-	-	-	비예산	합14건