붙임 4-2

비상발전기 점검표

□ 설치장소(관리번호) :

□ 발전기 용량(kW) :

□ 연결부하 내용 :

□ 점검일자 :

□ 점검자 :

○ 비상발전기 운전 점검

운전구분	전압[V]			전류[A]			전력 [kW]	주파수 [㎐]	회전수 [RPM]	오일 압력 [PSI]	역률 [%]	충전기 [V]	냉각수 [℃]	엔진오일 [℃]	ATS 작동 여부
	R-S	S-T	T-R	R	S	T
무부하운전
부하운전

○ 비상발전기 상태 점검

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
엔진계통	누설여부
	조임상태
	조립상태
	밸브간극
	압축비
	배기가스상태
연료계통	분사노즐 압력및 분사형태
	연료량
	연로휠터 엘레멘트
	연료 스트레이너
	연료휠터
윤활계통	오일량
	오일휠터 엘레먼트
	오일 스트레이너
윤활유	엔진오일상태
	윤활계통
	베어링 그리스
냉각계통	벨트장력
	냉각수량
흡기계통	에어크리너
전장품	밧데리 전해액용량
	밧데리 비중
	DC충전용알터네이터
	시동모타
	배선상태
기 타 이 상 유 무

UPS 점검표

□ 설치장소(관리번호) :

□ 용량(kVA) :

□ 연결부하 내용 :

□ 점검일자 :

□ 점검자 :

NO	점 검 항 목	점검결과	조치내용	비고
1	UPS 주위는 청결하고 실내온도는 적정한가 ? (40℃이내)
2	외관 상태에 깨짐ㆍ일그러짐은 없는가?
3	교류 입력 정격 전압은 ±10% 범위내에 인가 되는가 ?
4	출력 정격전압은 ±2% 범위내에 인가 되는가?
5	BATTERY 충전전압은 양호한가?
6	FAN 동작상태는 양호한가?
7	교류입력전류는 정격 용량에 비례하여 적당한가? (과부하 확인)
8	부하출력 전류는 정격용량에 비례하여 적당한가? (과부하 확인)
9	입력/출력 부하상 분배는 적절하게 유지하고 있는가?
10	LCD표시 상태 및 지시계기 동작 상태는 양호한가?
11	UPS내부에 고열현상은 없는가?
12	UPS 내부도체에 접촉불량, 빠짐, 혼촉 등이 발생하지 않았는가?
13	교류입력 정전/복전시 출력 전압은 정상적으로 동작 하였는가?
14	BATTERY 점검 시 부식되지는 않았는가?
15	UPS 내부에 청결상태는 양호한가?
16	한전전원 차단시 UPS등 전원공급계통 적정여부
기타 점검내용