주요지적사항

기관명 : 대형공사장(뚝도정수센터 시설현대화 공사)

번호	구분		시설명	지적사항	조치계획		예산확보방안					비고
	분야	시설 구분		구조분야(시설점검)	조치방법	완료 시기	구분	소요예산(백만원)			확보시기
								계	공공	민간
1	대형공사장	토목 공사장	뚝도정수센터 공사	#3여과지 법면부 사면보호조치 요함	2016.2.16(화)	천막설치	-	-	-	-	-
2				#3여과지가스용기보관상태 불량	2016.2.16(화)	지정장소 보관 및 전도방지 결속조치	-	-	-	-	-
3				#3여과지 폐기물 보관상태 불량	2016.2.22(월)	보양천막 설치	-	-	-	-	-
4				#3응집침전지사다리전도방지아웃트리거 설치상태 불량	2016.2.22(월)	아웃트리거 재설치	-	-	-	-	-
5				3계열 작업계단 안전망 설치 필요(워킹타워 1면)	2016.3.4(금)	작업계단 측면 안전망 설치	-	-	-	-	-
6				2계열여과지 (1정수지측) 외벽 방수보호시트 노출 보완 필요	2016.3.4(금)	외벽체 방수 보호시트 보완	-	-	-	-	-
7				오존접촉지 신축이음부(벽체) 보수필요	2016.3.4(금)	신축이음부(벽체) 보수 및 되메우기 조치	-	-	-	-	-
8				전망대좌측 여과지동 기초부분 정지작업 등 배수원활 작업 보완필요	2016.3.4(금)	정지작업 시행	-	-	-	-	-
9				#3응집침전지 하부 앙카돌출로 근로자 이동시 전도위험	2016.3.8(화)	돌출앙카 제거조치	-	-	-	-	-
10				#3응집침전지 외곽 콘크리트 잔재제거 요함	2016.3.8(화)	콘크리트 잔재제거	-	-	-	-	-
11				#3응집침전지 가림막(분진망) 하부 미고정	2016.3.8(화)	가림막(분진망) 하부 결속조치	-	-	-	-	-
12				#3여과지 가시설 상부 안전난간 미설치	2016.3.15(화)	가시설 상부 안전난간 설치	-	-	-	-	-
13				#3응집침전지 외곽 맨홀 주변 쓰레기 정리요함	2016.3.15(화)	쓰레기 정리	-	-	-	-	-
14				약품투입동 맨홀주변 쓰레기 정리요함	2016.3.15(화)	쓰레기 정리	-	-	-	-	-
15				#2여과지 외곽 맨홀 주변 정비요함	2016.3.21(월)	맨홀 주변 정리 및 다이크 설치	-	-	-	-	-

번호	구분		시설명	지적사항	조치계획		예산확보방안					비고
	분야	시설 구분		구조분야(시설점검)	조치방법	완료 시기	구분	소요예산(백만원)			확보시기
								계	공공	민간
16	대형공사장	토목 공사장	뚝도정수센터 공사	#3침전지 외부 비계 발판 상부 과적재로 분산적재 요함	2016.3.21(월)	외부비계 발판 상부 자재정리	-	-	-	-	-
17				#3침전지 통로부 자재정리하여 안전통로 확보 요함	2016.3.21(월)	우회로 확보하여 안전통로 구획설정	-	-	-	-	-
18				#3응집지 통로부 기계설비 부속철물 고정 또는 정리 요함	2016.3.21(월)	통로부 기계설비 부속철물 고정	-	-	-	-	-
19				#3응집지 외곽 거푸집, 철근, 기타자재 등 정리 요함	2016.3.21(월)	자재정리 및 휀스 설치하여 구획설정	-	-	-	-	-
20				말뚝기초 주변 고정액 공동여부 확인후 공동 발생 시 시멘트 그라우팅 시행	2016.3.23(수)	말뚝기초 공동여부 확인완료	-	-	-	-	-
21				말뚝기초 이음부 시험방법 및 횟수 기준 미 선정	2016.3.23(수)	지하수위측정결과 말뚝시공 이음부가 지하수위보다 높은위치에 존재 이음 시험방법 및 횟수는 시공계획서에 구역별(1회 총3번) 첨부함	-	-	-	-	-
22				#2계열 여과지 모서리 부분 토류판 추가 설치	2016.3.23(수)	유실 법면부 토사 및 토류판 추가 설치 완료	-	-	-	-	-
23				토류판 배나옴현상 구간 보강	2016.3.23(수)	앵글보강 조치완료	-	-	-	-	-
24				하중계 측정용 단자 외부 충격 방지 조치	2016.3.23(수)	CAP설치 완료	-	-	-	-	-
25				어스앵커 하중계 계측값 관리기준 재정립	2016.3.23(수)	관련문서에 의한 계측관리 기준에 의거 계측값 관리기준 설정 및 관리중	-	-	-	-	-
26				2계열 여과지 워크웨이 환기휀 녹 발생	2016.3.28(월)	녹제거 조치	-	-	-	-	-
27				2계열 여과지 빗물처리 방법 조치요함	2016.3.28(월)	빗물받이 모래 제거 및 토사유출방지 임시 다이크 설치	-	-	-	-	-