< 중블록 관리 카드 >

1.

목동1 중블록

작성자 : 윤원희

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	156,745	19,637	11	318	11	318
2020년	156,186	20,597	5	263	5	263
증 · 감	-559	-124	-6	-55	-6	-55

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	1,782,905	1,596,838	-186,067	불일치
일평균공급량	57513	51510	-6,003	불일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		86.58
2019년		89.23	100.41	86.5	95.8	91.7	96.78	91.31	92.53	90.21	96.78	88.7	89.69
증 ․감

○ 특이사항

- 목1중블록과 목3중블록간 보정량 : 일 7,000여톤

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 1596천㎥으로 전년 대비 변동사항이 186,000㎥이며 전월 대비 60천㎥ 증가하였음.
공급량증감 원인	- 상반기 단절관 정비 및 노후관로 정비공사로 누수량 감소 및 급수체계정비
유수율분석	2020년 상반기 1월부터 80%대로 감소하여 2020년 장기사용 송배수관 공사, 노후관 교체공사 등에 있어 중블록간 경계밸브 조작시 꾸준한 유의가 필요해 보임
문제점 및 대책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 송배수관 공사시 경계밸브 조작에 유의 교체장애가 있는 회전불량 대형계량기 등 80mm 이상 계량기 현황관리에 유의 필요
추진 내용	-경계밸브 조사 및 개폐여부 현장조사 통하여 현황 파악 -장기사용 송배수관 공사 통하여 노후관로 교체 -대형관로 이설공사 시 밸브 조작에 유의

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 :20,619개수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	485,053	399,331	-85,722	욕탕용 및 공공용 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

2.

신정1중블록

작성자: 김동건

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	210,442	38,176	6	110	1	57
2020년	211,245	38,401	10	47	4	56
증 · 감	803	225	4	-63	3	-1

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	1,307,154	1,329,134	21,980
일평균공급량	42,166	42,875	709

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	96.63	83.29	125.99
2019년	100.41	90.29	98.56	81.92	95.86	84.45	120.75	81.4	112.75	83.33	112.58	85.6	85.6
증 ․감		-7.0	+27.43

○ 특이사항

- 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 803명 증가

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 1,329천㎥으로 전년 대비 21천㎥ 증가하였음 - 누수현황은 2019년 대비 4건증가 (방지량 63㎥ 감소) - 누수탐지은 2019년 대비 3건 (방지량 1㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 803명 증가, 수전수 225 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 64㎥ 감소
유수율분석	증감율이 10%대 구간에서 감소 및 증가를 반복하고 있음
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 재개발지역 지속적으로 순찰 강화(신정2-1, 신정2-2재개발지구)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 56건

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	96,830	58,971	-37,859	학교 및 공공시설 사용량감소

< 중블록 관리 카드 >

3.

신월1중블록

작성자：윤원영

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	94,904	31,737	23	1729	1	63
2020년	92,297	32,119	6	73	1	367
증 · 감	-2,607	382	-17	-1,656	0	304

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
4월 공급량	1,384,555	975,903	-408,652	불일치
일평균공급량	44,663	31,481	-13,182

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	92.77	92.77	88.38	89.87
2019년	88.51	91.48	94.23	93.87	89.62	96.68	86.78	88.57	80.11	92.10	82.16	92.4	83.35
증 ․감		1.29

○ 특이사항

화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 관련하여 수계전환(18.7.17. ~ )

· 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계

· 해당 수전 수 : 약 19,000수전, 일일 공급량 약 11,000㎥

· 신월1중블록 월별 공급량 보정량 값 : 감 약350,000㎥(18년11월부터 보정)

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 975천㎥으로 전년 대비 408천㎥감소하였음. - 누수현황은 2019년 대비 17건 감소(방지량 1,656㎥ 감소) - 누수탐지은 2019년 대비 동일(방지량 304㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,607명 감소, 수전수 382 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1,352㎥ 감소
유수율분석	평균적으로 90% 이상을 상회하고 있음
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 재개발지역 지속적으로 순찰 강화(신정1-1, 신정1-3, 신월4 재개발지구)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 30건

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	55,513	28,673	-26,840	우수고객 감소

< 중블록 관리 카드>

4.

신정2 중블록

작성자: 강환희

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	52,600	16,013	0	0	0	0
2020년	51,434	16,131	9	278	7	818
증 · 감	-1,166	118	9	278	7	818

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	768,952	775,354	6,402
일평균공급량	24,805	25,011	206

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		128.12	34.49	132.49
2019년		117.5	31.82	131.58	36.98	148.29	36.96	144.30	35.18	150.29	34.69	138.9	32.14
증 ․감		10.62	2.67

○ 특이사항

재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,041명 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 775천㎥으로 전년 대비 6천㎥ 증가하였으며, 전월 대비 50천㎥ 증가하였음. - 누수현황은 2019년 대비 9건 증가(방지량 278㎥ 감소) - 누수탐지는 2019년 대비 7건 증가(방지량 818㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,166명 감소, 수전수 118증가(1인 가구 증가 등 영향) - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1096㎥ 감소
유수율분석	3월 현재 유수율: 132.49%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	지속적인 누수탐지 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 4개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	173,929	102,369	-71,560	수전수 감소 94→84 욕탕용등 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

5.

신정3중블록

작성자: 홍은철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	80,078	11,808	8	180	1	264
2020년	78,977	12,229	7	151	2	624
증 · 감	-1,101	421	-1	-29	1	360

○ 공급량 증감 현황1

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	395,481	360,153	-35,328	일치
일평균공급량	12,757	11,618	-1,139	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	75.29	62.15	95.18	70.17
2019년	90.17	75.24	108.36	81.18	106.01	77.39	113.67	81.71	111.82	82.86	90.85	67.20	86.71
증 ․감	-38.10	-13.09	-13.18	-11.01

○ 특이사항

1인 가구 증가 영향으로 수전수는 421수전 증가하였으나 인구수 1,101명 감소로 인하여 전년대비    공급량은 35천㎥ 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 5월 공급량은 360천㎥으로 전년 대비 35천㎥ 감소 - 누수현황은 2019년 대비 1건 감소 및 방지량 29㎥ 감소 - 누수탐지는 2019년 대비 1건 증가 및 방지량 360㎥ 증가
공급량증감 원인	- 1인 가구 증가 형향으로 수전수가 421개 증가하였으나, 전년도 대비 인구수 1,121명 감소로 공급량 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 331㎥ 증가
유수율분석	3월 유수율: 70.17%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수확인 철처 - 중블록내 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 중블록내 누수확인 철저 및 경계밸브 개,폐 확인을 통한 유수율 향상 도모 - 중블록내 최소유량(심야시간) 주1회 확인 - 하수관로 육안점검 실시(맑은 물 흐르는지 여부 확인)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 10개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	27,914	11,983	-15,931	코로나19영향으로 다중이용시설의 (호텔, 사우나 등) 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

6.

신정4중블록

작성자: 강환희

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	54,739	13,575	0	0	0	0
2020년	53,530	13,803	1	3	0	0
증 · 감	-1,209	228	1	3	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	536,975	631,692	94,717
일평균공급량	17,322	20,377	3,055

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	85.08	116.93	31.65	106.66
2019년	75.675	133.43	34.14	112.00	29.27	121.90	31.18	117.30	30.06	123.98	29.97	115.9	28.97
증 ․감		16.5	2.49

○ 특이사항

경계밸브 및 퇴수관 밸브 확인점검 지속 시행

개봉배수지 급수구역 노후 배수관 정비 정비완료(D=200mm, L=200m)

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 631천㎥으로 전년 대비 94천㎥ 증가하였으며, 전월 대비 5천㎥ 감소하였음. - 누수현황은 2019년 대비 1건 증가(방지량 3㎥ 증가) - 누수탐지는 2019년 대비 동일
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,209명 감소, 수전수 228증가(1인가구 증가 등 영향) - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 3㎥ 증가
유수율분석	3월 현재 유수율: 106.66%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가 - 누수탐지 및 경계밸브 지속점검 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 신정 4,6블록 경계밸브 지속점검 개봉배수지 급수구역 노후 배수관 정비공사 완료(D=200mm, L=200m) - 퇴수관 밸브 개, 폐 여부 확인 지속점검

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 32수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	37,050	30,874	-6,176	욕탕용등 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

7.

신정6중블록

작성자: 홍은철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	48,153	7,281
2020년	54,631	7,391
증 · 감	6,478	110

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	367,180	308,441	-58,739
일평균공급량	11,845	9,950	-1,895

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	199.05	253.41	90.59	249.43
2019년	106.98	165.29	0.76	174.57	9.88	163.06	9.98	171.37	11.38	172.46	69.34	250.60	79.71
증 ․감	10.87	91.34	89.83	74.86

○ 특이사항

신정4중블록 및 신정6중블록 경계밸브 확인 점검 시행

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 5월 공급량은 308천㎥으로 전년 대비 58천㎥ 감소 - 누수현황 발생없음 - 누수탐지 발생없음
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 6,478명 증가, 수전수 110증가
유수율분석	3월 유수율: 249.43%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 중블록내 누수확인 철저 및 경계밸브 개,폐 확인을 통한 유수율 향상 도모 - 중블록내 최소유량(심야시간) 주1회 확인 - 하수관로 육안점검 실시(맑은 물 흐르는지 여부 확인)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 74수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	305,403	316,298	10,895	다량급수처 증가(7개소)

< 중블록 관리 카드 >

8.

대방4 중블록

작성자: 김정운

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	138,836	16,564	11	167	2	2,124
2020년	135,734	16,639	11	566	6	1,125
증 · 감	3,102	75	-	399	4	999

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	1,473,820	1,452,230	21,590	일치
일평균공급량	47,543	46,846	697	일치

※ 비고란에 2020년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	78.82	51.74	135.98	48.75
2019년	90.68	44.62	143.93	48.35	139.24	47.08	140.35	45.39	126.01	44.98	126.26	46.7	135.22
증 ․감	11.86	7.12	7.95	0.4

○ 특이사항

누수다발 관로(D200~900, L=0.8㎞)를 ’19년  상반기 시행한 가리봉동 121~127번지간 송배수관 정비공사 완료

하여 공급량 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 1,452천㎥으로 전년 대비 21.6천㎥ 감소 - 누수현황은 2019년 대비 동일(방지량 399㎥ 증가) - 누수탐지는 2019년 대비 4건 증가(방지량 999㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 3,102명 감소, 수전 수 75개 증가 (1인 가구의 증가) 전년도 대비 누수로 인한 방지량 600㎥ 감소
유수율분석	3월 현재 유수율 : 78.82% 전년도 동월 대비 공급량 감소
문제점 및 대책	- 중블록 내 누수탐지 및 내용연수 경과 상수도관 정비 등 지속적인 중블록 관리 구로동 573 노후관 정비 예정(D=400mm, L=90m)
추진 내용	- 중블록 내 경계밸브 및 퇴수밸브 개/폐 점검 실시 내용연수 경과 상수관로에 대해 누수탐지 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전 수 : 0개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	-	-		홀수 납기 다량급수처 없음

< 중블록 관리 카드 >

9.

금천1-1 중블록

작성자: 최형석

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	21,217	1991
2020년	21,215	2007
증 · 감	-2	16

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	161,540	163,271	1,731	일치
일평균공급량	5,211	5,267	56	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	92.60	78.87	118.71	80.21
2019년	98.57	75.44	115.88	81.27	119.49	82.90	120.21	84.18	113.75	82.34	112.60	81.70	114.97
증 ․감	-5.97	3.43	2.83	-1.06

○ 특이사항

누수다발 관로(D200~900, L=0.8㎞)를 ’19년  상반기 시행한 가리봉동 121~127번지간 송배수관 정비공사 완료

하여 공급량 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 163천㎥으로 전년 대비 2천㎥ 증가. - 누수현황은 2019년 대비 0건 (방지량 0㎥) - 누수탐지는 2019년 대비 0건 (방지량 0㎥)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2명 감소, 수전 수 16개 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 없음.
유수율분석	3월 현재 유수율 : 80.21% 전년대비 3월 유수율 감소
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 대형관로 위주 누수탐지 실시 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	-	-	-	홀수 납기 없음

< 중블록 관리 카드 >

10.

독산 중블록

작성자: 최형석

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	9,103	10,704	6	443	2	658
2020년	8,911	10,851	3	535	2	190
증 · 감	-192	147	-3	92		-468

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	422,514	416,004	-6,510	일치
일평균공급량	13,629	13,419	-210	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	79.33	71.98	94.62	71.40
2019년	82.38	72.23	97.68	71.09	93.29	72.61	94.09	76.20	85.78	74.04	86.41	76.3	91.73
증 ․감	-3.05	-0.25	-3.06	0.31

○ 특이사항

1인 가구의 증가로 수전수가 147전 증가하였으며, 전년대비 공급량도 6천5백톤 감소하며 유수율이 소폭 증가하였음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 416천㎥으로 전년 대비 6천5백㎥ 감소. - 누수현황은 2019년 대비 3건 감소 (방지량 92㎥증가) - 누수탐지는 2019년 대비 2건으로 동일 (방지량 468㎥감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 192명 감소, 수전 수 147개 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 376㎥ 감소
유수율분석	3월 현재 유수율 : 71.40% 전년대비 3월 유수율 소폭 증가
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 경계밸브 개폐 점검 실시 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 17개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	24,942	22,039	-2,903	상가 및 복지관 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

11.

목2중블록

작성자: 박성자

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	69,477	23,159	3	95	7	805
2020년	70,806	23,602	4	75	1	31
증 · 감	+1,329	+443	1	-20	-6	-774

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	879,377	880,811	1,434	일치
일평균공급량	29,313	29,360	47	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	90.25	69.04	138.24	66.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년	98.89	67.93	136.15	66.23	131.05	68.20	136.07	67.30	127.12	67.65	124.95	67.6	131.75
증 ․감	4.15	1.11	2.09	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 특이사항

1인 가구의 증가로 수전수가 443전 증가하여 전년대비 공급량은 1천톤 증가하였고 유수율은 소폭 상승하였음

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 5월 공급량은 880,811㎥으로 전년 대비 1,464㎥ 증가하였음 - 누수현황은 2019년 대비 1건 증가(방지량 20㎥ 감소) - 누수탐지는 2019년 대비 6건 감소(방지량 774㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 수전수 443 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 20㎥ 감소 목동2중블록 포함 동인 염창, 등촌1동, 가양2·3동 인구(1,329명) 증가
유수율분석	2월 현재 유수율 : 90.25% 전년대비 3월 유수율 0.04% 증가
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가하였고, 인구수도 증가함 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	퇴수밸브 및 경계밸브 점검 시행 유량감시시스템을 통해 공급량 추이를 분석

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수: 홀수-30개, 짝수-148개

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	309,086	292.186	-16,900	코로나19로 인한 상가 및 학교 사용량 감소에 따른 증감량 감소로 추정됨

< 중블록 관리 카드 >

12.

목3 중블록

작성자: 김민서

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	78,657	25,874	1	4	6	44	-
2020년	78,504	26,168	2	154	4	74	-
증 · 감	153(감)	294(증)	1(증)	150(증)	2(감)	30(증)	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	1,183,763	1,139,388	44,375(감)	일치
일평균공급량	38,186	36,754	1,432(감)	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	93.28	93.28	95.61	98.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년	94.91	91.13	91.69	88.85	90.05	104.8	100.5	100.7	90.56	96.31	96.24	95.77	92.35
증 ․감	-1.63	+2.15	+3.92	+9.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 특이사항

목1중블록과 목3중블록간 보정량 : 일 7,000여톤

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 1,139천㎥으로 전년 대비 44천㎥(3.72%) 감소하였으며, 전월 대비 62천㎥(5.46%) 증가하였음. - 누수현황은 전년대비 1건 증가. 방지량 150㎥ 증가
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 153명 감소, 수전수 294 증가 - 전년도 대비 누수탐지로 인해 건수 2건 감소, 방지량 30㎥ 증가
유수율분석	5월 현재 유수율 :
문제점 및 대책	- 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검이 필요. - 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리
추진 내용	- 방화동 286-2번지 불용관 정비 완료 (D=250mm, L=127m) - 신방화사거리(D=250mm, L=297m ), 마곡동 202번지(D=150mm, L=20m) 정비완료 - 중블록 재구축(목3중블록, 목5중블록)하여 정확한 유량측정 계획 마곡동 727-164, 가양동 272-31 불용관 정비 완료

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 161개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	549,755	500,614	49,141(감)	신규 수전 30개 : 증51,256 제외 수전 25개 : 감48,806 기존 수전 130개 : 감51,591

< 중블록 관리 카드 >

13.

목동4 중블록

작성자 : 홍성철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	55,611	18,537	14	105	4	691	-
2020년	60,999	20,333	3	14	2	10	-
증 · 감	5,388	1,796	-11	-91	-2	-681	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	490,721	509,868	19,147	일치
일평균공급량	15,830	16,447	617

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	95.10	90.56	111.62	84.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년	97.36	97.41	126.75	89.86	109.28	87.86	103.44	84.30	98.23	87.01	99.69	88.2	104.76
증 ․감	-2.26	-6.95	-15.13	-5.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 특이사항

등촌1주택 재건축(등촌동 366-24번지 일대) 착공 전망 : 이주전

수전수 1,796전 증가로 인한 공급량 증가

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 510천㎥으로 전년 대비 19천㎥(3.9%) 증가하였으며, 전월 대비 44천㎥(9.49%) 증가하였음. - 누수현황 : 2019년 대비 13건 감소, 방지량 772㎥ 감소
공급량증감 원인	- 전년도 대비 수전수 1,796증가 (증 9.69%) 소형 다세대주택(도시형생활주택) 다량 신축으로 인한 수전수 및 공급량 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 772㎥ 감소 - 코로나19영향으로 인한 물사용량 증가(손씻기등 개인위생)
유수율분석	’20년 3월 현재 유수율 : 95.10 % 짝수월 검침수요가 다수로, 공급량대비 홀수월 유수율 다소 저조하게 측정됨
문제점 및 대책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 노후 상수도관 정비공사 실적 ◾ 등촌동 365-105 ~ 365-109, D=100mm, L=50m ◾ 화곡동 452-12 ~ 453-1, D=150mm, L=63m

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 : 52개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	59,352	39,140	-20,212	- 코로나19로 인한 학교등 다중이용시설 수도 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

14.

신월2 중블록

작성자: 이동섭

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	66,163	6,500	5	10	-	-
2020년	65,395	6,724	1	2	-	-
증 · 감	감768	증224	감4	감8	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
3월 공급량	520,318	466,596	감53,722	일치
일평균공급량	16,784	15,051	감1,733	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	109.53	132.92	58.96	136.47
2019년	94.18	123.13	60.42	130.79	61.92	129.25	57.09	129.14	50.03	138.72	53.71	135.1	56.11
증 ․감		증9.79	감1.46	감5.68

○ 특이사항

마곡지구 개발로 인한 수전수 증가는 예상되나 인구수 감소로 인한 공급량 감소

다량급수처 공급량 전년 대비 72,091㎥감소(월평균 공급량)

누수 및 탐지 건수 감소에 따른 공급량 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 466천㎥으로 전년 대비 53천㎥(10.32%) 감소하였으며, 전월 대비 31천㎥(7.33%) 증가하였음. - 누수현황 감소3건, 방지량 5㎥감소 - 누수탐지 감소1건, 방지량 6㎥감소
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 명 768감소, 수전수 224증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 감소(11㎥) 전년도 대비 수전 당 사용량 증가(다량급수처 사용량 분석 : 72,091㎥ 감소)
유수율분석	- 양호 : 4월 조정량 결정 후 분석 예정(2월 유수량 : 96.79%, 목표: 92.12%)
문제점 및 대책	- 마곡지구 개발로 인한 공급량 증가 예상 마곡지구 내 신규 개전 공급량 집중 관리
추진 내용	- 마곡지구 개발구역 집중관리(누수여부 조사 및 중블록 고립여부 확인) 퇴수밸브 및 경계밸브 점검 시행 유량감시시스템을 통해 공급량 추이를 분석

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 61개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	214,508	142,417	감72,091	- 20년 다량급수처 14개소 증가 (20년 61개소, 19년 47개소)

< 중블록 관리 카드 >

15.

우장산 중블록

작성자: 오장록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	181,540	47,936	10	932	3	191	-
2020년	179,240	49,034	8	59	5	185	-
증 · 감	감2,300	증1,098	감2	감873	증2	감6	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	1,596,557	1,559,910	감36,647	-
일평균공급량	39,502	38,287	감1,215	-

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	92.31	83.45	109.95	83.53
2019년	96.52	91.70	104.43	78.88	107.65	87.56	113.39	88.62	108.28	89.04	104.29	85.50	106.05
증 ․감		감8.25

○ 특이사항

화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 관련하여 수계전환(18.7.17. ~ )

· 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계

· 해당 수전 수 : 약 19,000수전, 일일 공급량 약 11,000㎥

· 우장산 중블록 월별 공급량 보정량 값 : 증 약372,000㎥(18년11월부터 보정)

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 1,559천㎥으로 전년 대비 36천㎥(-2.3%) 감소하였으며, 전월 대비 76천㎥(4.8%) 증가하였음. - 누수탐지는 2019년 대비 2건 증가(방지량 6㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 화곡역~ 화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환(18.7.17.) · 화곡1동 : 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계 · 해당 수전 수(약 19,000 수전), 일일 공급량 약 11,000㎥ · 우장산중블록 월별 공급량 보정량 값 : 증 약372,000㎥ - 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 · 2019년 4월 수전: 47,824 → 2020년 4월 수전: 48,995 · 신축전년대비 1,171 수전 증가(+2.3%)
유수율분석	3월 현재 유수율 : 83.53% 화곡1구역 재건축정비사업 멸실가구 분석 · 화곡1 재건축정비사업→관리처분인가 단계(19.04)→착공 단계(20.04)
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 불용관 정비 : 적극적 불용관 정비로 사전 누수요인 제거 추진 - 재건축지역 지속적인 순찰 - 화곡역~ 화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환 예정

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 : 337개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	172,073	126,063	감 46,010	- 20년 다량급수처 5개소 감소 (20년 337개소, 19년 342개소)

< 중블록 관리 카드 >

16.

화곡중블록

작성자: 지예솔

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	70,475	26,102	4	39	-	-	-
2020년	77,153	28,575	3	70	-	-	-
증 · 감	증6,678	증2,473	감1	증31	-	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
5월 공급량	511,866	502,582	감9,284	일치
일평균공급량	16,512	16,212	감300	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	113.94	139.89	70.39	131.13
2019년	101.17	137.03	71.37	134.55	66.45	137.55	66.54	133.96	63.15	138.74	62.66	134.7	65.27
증 ․감		2.86	-0.98

○ 특이사항

특이사항 없음

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 5월 공급량은 502천㎥으로 전년 대비 9천㎥ 감소하였음 - 누수현황 : 2019년 대비 1건 감소, 방지량 31㎥ 증가
공급량증감 원인	- 전년도 대비 수전수는 2,473 증가 - 소형 다세대주택(도시형생활주택) 다량 신축으로 인한 수전수 및 공급량 증가 코로나19영향으로 인한 물사용량 증가(손씻기등 개인위생)
유수율분석	’20년 5월 현재 유수율: %
문제점 및 대책	전년도에 비하여 공급량 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리
추진 내용	- 노후관 정비 추진(화곡동 367-63 ~ ６１６-１１, L＝500m) 지속적인 화곡 중블록 경계 관리 진행 감압변(화곡동 353-1, D=150mm) 누수 정비완료

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 7건

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5월 조정량	9,708	8,538	감1,170	코로나19로 인한 상가 및 학교, 체육시설 사용량 감소