< 중블록 관리 카드 >

1.

목동1 중블록

작성자 : 윤원희

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	156,745	19,637	13	815	13	815
2020년	156,186	20,597	1	131	1	131
증 · 감	-559	-124	-12	-684	-12	-684

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	1,531,000	1,688,000	+157,000	불일치
일평균공급량	51,000	56,000	+5,000	불일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		86.58
2019년		89.23	100.41	86.5	95.8	91.7	96.78	91.31	92.53	90.21	96.78	88.7	89.69
증 ․감

○ 특이사항

- 목1중블록과 목3중블록간 보정량 : 일 7,000여톤

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 1,688천㎥으로 전년 대비 변동사항이 157천㎥이며 전월 대비 91,162㎥ 증가하였음.
공급량증감 원인	- 상반기 단절관 정비 및 노후관로 정비공사로 누수량 감소 및 급수체계정비
유수율분석	2020년 상반기 1월부터 80%대로 감소하여 2020년 장기사용 송배수관 공사, 노후관 교체공사 등에 있어 중블록간 경계밸브 조작시 꾸준한 유의가 필요해 보임
문제점 및 대책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 송배수관 공사시 경계밸브 조작에 유의 교체장애가 있는 회전불량 대형계량기 등 80mm 이상 계량기 현황관리에 유의 필요
추진 내용	-경계밸브 조사 및 개폐여부 현장조사 통하여 현황 파악 -장기사용 송배수관 공사 통하여 노후관로 교체 -대형관로 이설공사 시 밸브 조작에 유의

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 :20,619개수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	210,454	163,077	-47,377	욕탕용 및 공공용 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

2.

신정1중블록

작성자: 김동건

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	210,259	38,187	10	1487	2	129
2020년	211,681	38,434	0	0	2	34
증 · 감	1,422	247	-10	-1,487	0	-95

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	1,310,892	1,367,234	56,342
일평균공급량	43,696	45,574	1,878

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	96.63	83.29	125.99	82.83	122.06
2019년	100.41	90.29	98.56	81.92	95.86	84.45	120.75	81.4	112.75	83.33	112.58	85.6	85.6
증 ․감		-7.0	+27.43

○ 특이사항

- 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,422명 증가

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 1,367천㎥으로 전년 대비 56천㎥ 증가하였음 - 누수현황은 2019년 대비 10건 감소 (방지량 1487㎥ 감소) - 누수탐지은 2019년 대비 동일 (방지량 95㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,422명 증가, 수전수 247 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1582㎥ 감소
유수율분석	2020년 장기사용 송배수관 공사, 노후관 교체공사 등에 있어 중블록간 경계밸브 조작시 꾸준한 유의가 필요해 보임
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 재개발지역 지속적으로 순찰 강화(신정2-1, 신정2-2재개발지구)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 129건

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	187,219	137,233	-49,986	학교 및 공공시설 사용량감소

< 중블록 관리 카드 >

3.

신월1중블록

작성자：윤원영

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	94,752	31,751	10	251	7	3153
2020년	91,913	32,170	0	0	3	116
증 · 감	-2,839	419	-10	-251	-4	-3,037

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	975,151	985,409	10,258	불일치
일평균공급량	31,905	32,847	942

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	92.77	92.77	88.38	89.87	85.45
2019년	88.51	91.48	94.23	93.87	89.62	96.68	86.78	88.57	80.11	92.10	82.16	92.4	83.35
증 ․감		1.29

○ 특이사항

화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 관련하여 수계전환(18.7.17. ~ )

· 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계

· 해당 수전 수 : 약 19,000수전, 일일 공급량 약 11,000㎥

· 신월1중블록 월별 공급량 보정량 값 : 감 약350,000㎥(18년11월부터 보정)

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 985천㎥으로 전년 대비 10천㎥ 증가하였음. - 누수현황은 2019년 대비 10건 감소(방지량 251㎥ 감소) - 누수탐지은 2019년 대비 4건 감소(방지량 3,037㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,839명 감소, 수전수 419 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 3,288㎥ 감소
유수율분석	평균적으로 85% 이상을 상회하고 있음 전년대비 4월 유수율 감소
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 재개발지역 지속적으로 순찰 강화(신정1-1, 신정1-3, 신월4 재개발지구)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 46건

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	86,884	60,331	-26,553	우수고객 감소

< 중블록 관리 카드>

4.

신정2 중블록

작성자: 강환희

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	52,513	16,013	6	315	2	339
2020년	51,323	16,103	14	380	1	220
증 · 감	-1,190	90	8	65	-1	-119

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	738,373	755,052	16,679
일평균공급량	24,612	25,168	556

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년		128.12	34.49	132.49	35.51
2019년		117.5	31.82	131.58	36.98	148.29	36.96	144.30	35.18	150.29	34.69	138.9	32.14
증 ․감		10.62	2.67

○ 특이사항

재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,090명 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 755천㎥으로 전년 대비 16천㎥ 증가하였으며, 전월 대비 20천㎥ 감소하였음. - 누수현황은 2019년 대비 8건 증가(방지량 65㎥ 증가) - 누수탐지는 2019년 대비 1건 감소(방지량 119㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,190명 감소, 수전수 90증가(1인 가구 증가 등 영향) - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 54㎥ 감소
유수율분석	4월 현재 유수율: 35.51%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	지속적인 누수탐지 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 4개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	6,548	8,828	2,280	수전수 증가 3→4 욕탕용등 사용량 증가

< 중블록 관리 카드 >

5.

신정3중블록

작성자: 홍은철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	80,054	11,856	14	981	3	1,398
2020년	78,819	12,222	7	207	5	252
증 · 감	-1,235	366	-7	-774	2	-1,146

○ 공급량 증감 현황1

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	383,128	365,334	-17,794	일치
일평균공급량	12,771	12,178	-593	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	81.25	62.15	95.18	70.17	100.97
2019년	90.17	75.24	108.36	81.18	106.01	77.39	113.67	81.71	111.82	82.86	90.85	67.20	86.71
증 ․감	-8.92	-13.09	-13.18	-11.01	-5.04

○ 특이사항

1인 가구 증가 영향으로 수전수는 366수전 증가하였으나 인구수 1,235명 감소로 인하여 전년대비    공급량은 17천㎥ 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 6월 공급량은 365천㎥으로 전년 대비 17천㎥ 감소 - 누수현황은 2019년 대비 7건 감소 및 방지량 774㎥ 감소 - 누수탐지는 2019년 대비 2건 증가 하였으나 방지량 1,146㎥ 감소
공급량증감 원인	- 1인 가구 증가 형향으로 수전수가 366개 증가하였으나, 전년도 대비 인구수 1,235명 감소로 공급량 감소 및 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1,920㎥ 감소로 전체적인 공급량 감소
유수율분석	4월 유수율: 100.97%
문제점 및 대책	- 중블록내 노후관 정비 및 누수확인를 실시하여 지속적인 중블록 관리 중블록내 노후관 배급수관 정비공사 완료[온수동 7-5,(D200,L=245m)]
추진 내용	- 중블록내 누수확인 철저 및 경계밸브 개,폐 확인 - 중블록내 최소유량(심야시간) 주1회 확인 - 하수관로 육안점검 실시(맑은 물 흐르는지 여부 확인)하여 유수율 향상 도모

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 15개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	36,466	22,519	-13,947	코로나19영향으로 다중이용시설, 공공기관의(학교,사우나 등) 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

6.

신정4중블록

작성자: 강환희

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	54,727	13,576	5	164	1	57
2020년	53,471	13,791	1	60	0	0
증 · 감	-1,256	215	-4	-104	-1	-57

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	530,214	618,430	88,216
일평균공급량	17,673	20,614	2,941

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	70.23	116.93	31.65	106.66	25.68
2019년	75.675	133.43	34.14	112.00	29.27	121.90	31.18	117.30	30.06	123.98	29.97	115.9	28.97
증 ․감		16.5	2.49

○ 특이사항

경계밸브 및 퇴수관 밸브 확인점검 지속 시행

개봉배수지 급수구역 노후 배수관 정비 정비완료(D=200mm, L=200m)

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 618천㎥으로 전년 대비 88천㎥ 증가하였으며, 전월 대비 13천㎥ 감소하였음. - 누수현황은 2019년 대비 4건 감소(방지량 104㎥ 감소) - 누수탐지는 2019년 대비 1건 감소(방지량 54㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,256명 감소, 수전수 215증가(1인가구 증가 등 영향) - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 161㎥ 감소
유수율분석	4월 현재 유수율: 25.68%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가 - 누수탐지 및 경계밸브 지속점검 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 신정 4,6블록 경계밸브 지속점검 개봉배수지 급수구역 노후 배수관 정비공사 완료(D=200mm, L=200m) - 퇴수관 밸브 개, 폐 여부 확인 지속점검

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 1수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	140	0	-140	수전수 감소 1→0

< 중블록 관리 카드 >

7.

신정6중블록

작성자: 홍은철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	48,491	7,295			1	276
2020년	54,981	7,390			3	200
증 · 감	6,490	95			2	-76

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	375,513	332,400	-43,113
일평균공급량	12,517	11,080	-1,437

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	177.28	253.41	90.59	249.43	104.75
2019년	106.98	165.29	0.76	174.57	9.88	163.06	9.98	171.37	11.38	172.46	69.34	250.60	79.71
증 ․감	10.87	91.34	89.83	74.86	94.87

○ 특이사항

신정4중블록 및 신정6중블록 경계밸브 확인 점검 시행

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 6월 공급량은 332천㎥으로 전년 대비 43천㎥ 감소 - 누수현황 발생 없음 - 누수탐지는 2019년 대비 2건 증가 하였으나 방지량 76㎥ 감소
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 6,490명 증가, 수전수 95증가
유수율분석	4월 유수율: 104.75%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 중블록내 누수확인 철저 및 경계밸브 개,폐 확인을 통한 유수율 향상 도모 - 중블록내 최소유량(심야시간) 주1회 확인 - 하수관로 육안점검 실시(맑은 물 흐르는지 여부 확인)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 6수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	7,098	8,107	1,009	다량급수처 증가(1개소)

< 중블록 관리 카드 >

8.

대방4 중블록

작성자: 김정운

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	136,805	16,567	2	105	4	990
2020년	133,845	16,663	9	412	2	97
증 · 감	2,960	96	7	307	2	893

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	1,478,016	1,495,252	17,236	일치
일평균공급량	49,267	49,842	575	일치

※ 비고란에 2020년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	92.29	51.74	135.98	48.75	134.13
2019년	90.68	44.62	143.93	48.35	139.24	47.08	140.35	45.39	126.01	44.98	126.26	46.7	135.22
증 ․감	1.61	7.12	7.95	0.4	5.11

○ 특이사항

누수다발 관로(D200~900, L=0.8㎞)를 ’19년  상반기 시행한 가리봉동 121~127번지간 송배수관 정비공사 완료

하여 공급량 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 1,495천㎥으로 전년 대비 17천㎥ 증가 - 누수현황은 2019년 대비 7건 증가(방지량 307㎥ 증가) - 누수탐지는 2019년 대비 2건 감소(방지량 893㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,960명 감소, 수전 수 96개 증가 (1인 가구의 증가) 전년도 대비 누수로 인한 방지량 586㎥ 감소
유수율분석	4월 현재 유수율 : 134.13% 전년도 동월 대비 공급량 감소
문제점 및 대책	- 중블록 내 누수탐지 및 내용연수 경과 상수도관 정비 등 지속적인 중블록 관리 구로동 573 노후관 정비 예정(D=400mm, L=90m)
추진 내용	- 중블록 내 경계밸브 및 퇴수밸브 개/폐 점검 실시 내용연수 경과 상수관로에 대해 누수탐지 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전 수 : 292개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	847,780	665,324	182,456	수전수 감소로 인한 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

9.

금천1-1 중블록

작성자: 최형석

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	21,246	1991
2020년	21,288	2007
증 · 감	42	16

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	156,554	164,488	7,934	일치
일평균공급량	5,218	5,483	265	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	98.26	78.87	118.71	80.21	116.37
2019년	98.57	75.44	115.88	81.27	119.49	82.90	120.21	84.18	113.75	82.34	112.60	81.70	114.97
증 ․감	-0.31	3.43	2.83	-1.06	-3.12

○ 특이사항

-특이사항 없음

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 164천㎥으로 전년 대비 8천㎥ 증가. - 누수현황은 2019년 대비 0건 (방지량 0㎥) - 누수탐지는 2019년 대비 0건 (방지량 0㎥)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 42명 증가, 수전 수 16개 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 없음.
유수율분석	4월 현재 유수율 : 116.37% 전년대비 4월 유수율 감소
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 대형관로 위주 누수탐지 실시 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 18개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	52,503	56,727	4,224	수전수 증가로 인한 사용량 증가

< 중블록 관리 카드 >

10.

독산 중블록

작성자: 최형석

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	9,074	10,727	5	62
2020년	8,930	10,849	7	270
증 · 감	-144	122	2	208

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	414,727	425,001	10,274	일치
일평균공급량	13,824	14,167	343	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	81.98	71.98	94.62	71.40	90.68
2019년	82.38	72.23	97.68	71.09	93.29	72.61	94.09	76.20	85.78	74.04	86.41	76.3	91.73
증 ․감	-0.4	-0.25	-3.06	0.31	-2.61

○ 특이사항

1인 가구의 증가로 수전수가 122전 증가하였으며, 전년대비 공급량도 10천톤 증가하며 유수율이 소폭 감소하였음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 425천㎥으로 전년 대비 10천㎥ 증가. - 누수현황은 2019년 대비 2건 증가 (방지량 208㎥증가) - 누수탐지는 2019년 대비 0건으로 동일 (방지량 0㎥)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 144명 감소, 수전 수 122개 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 208㎥ 증가
유수율분석	4월 현재 유수율 : 90.68% 전년대비 4월 유수율 소폭 감소
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 경계밸브 개폐 점검 실시 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 17개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	98,120	88,845	-9,275	상가 및 복지관 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

11.

목2중블록

작성자: 박성자

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	69,666	23,222	4	14	2	43
2020년	71,118	23,706	0	0	1	307
증 · 감	+1,452	+484	-4	-14	-1	264

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	867,602	899,486	31,884	일치
일평균공급량	28,920	29,983	1,063	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	90.25	69.04	138.24	66.27	134.87	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년	98.89	67.93	136.15	66.23	131.05	68.20	136.07	67.30	127.12	67.65	124.95	67.6	131.75
증 ․감	4.15	1.11	2.09	0.04	3.82	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 특이사항

1인 가구의 증가로 수전수가 484전 증가 및 전년대비 공급량은 31천톤 증가하였고 유수율은 소폭 상승하였음

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 6월 공급량은 899,486㎥으로 전년 대비 31,884㎥ 증가하였음 - 누수현황은 2019년 대비 4건 감소(방지량 14㎥ 감소) - 누수탐지는 2019년 대비 1건 감소(방지량 264㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 수전수 484 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 250㎥ 증가 목동2중블록 포함 동인 염창, 등촌1동, 가양2·3동 인구(1,452명) 증가
유수율분석	4월 현재 유수율: 134.87% 전년대비 4월 유수율 3.82% 증가
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량 및 인구수 증가함 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	퇴수밸브 및 경계밸브 점검 시행 유량감시시스템을 통해 공급량 추이를 분석

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수: 홀수-30개, 짝수-148개

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	272,035	243,045	-28,990	코로나19로 인한 상가 및 학교 사용량 감소에 따른 증감량 감소로 추정됨

< 중블록 관리 카드 >

12.

목3 중블록

작성자: 김민서

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	78,784	25,831	13	66	3	244	-
2020년	78,513	26,171	-	-	6	139	-
증 · 감	271(감)	340(증)	13(감)	66(감)	3(증)	105(감)	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	1,152,192	1,150,780	1,412(감)	일치
일평균공급량	38,406	38,359	47(감)	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	93.28	93.28	95.61	98.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년	94.91	91.13	91.69	88.85	90.05	104.8	100.5	100.7	90.56	96.31	96.24	95.77	92.35
증 ․감	-1.63	+2.15	+3.92	+9.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 특이사항

목1중블록과 목3중블록간 보정량 : 일 7,000여톤

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 1,150천㎥으로 전년 대비 2천㎥(0.17%) 감소하였으며, 전월 대비 11/천㎥(0.98%) 증가하였음. - 누수현황은 전년대비 13건 감소. 방지량 66㎥ 감소
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 271명 감소, 수전수 340 증가 - 전년도 대비 누수탐지로 건수 3건 증가, 방지량 105㎥ 감소
유수율분석	6월 현재 유수율 :
문제점 및 대책	- 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검이 필요. - 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리
추진 내용	- 방화동 286-2번지 불용관 정비 완료 (D=250mm, L=127m) - 신방화사거리(D=250mm, L=297m ), 마곡동 202번지(D=150mm, L=20m) 정비완료 - 중블록 재구축(목3중블록, 목5중블록)하여 정확한 유량측정 계획 마곡동 727-164, 가양동 272-31 불용관 정비 완료

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 161개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	613,701	599,722	13,979(감)	신규 수전 24개 : 증33,219 제외 수전 20개 : 감8,658 기존 수전 130개 : 감38,546

< 중블록 관리 카드 >

13.

목동4 중블록

작성자 : 홍성철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	55,644	18,548	1	10	-	-	-
2020년	61,032	20,344	-	-	2	81	-
증 · 감	5,388	1,796	-1	-10	2	81	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	496,541	536,645	40,104	일치
일평균공급량	16,551	17,888	1,337

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	97.05	90.56	111.62	84.33	102.67	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년	97.36	97.41	126.75	89.86	109.28	87.86	103.44	84.30	98.23	87.01	99.69	88.2	104.76
증 ․감	-2.26	-6.95	-15.13	-5.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 특이사항

등촌1주택 재건축(등촌동 366-24번지 일대) 착공 전망 : 이주전

수전수 1,796전 증가로 인한 공급량 증가

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 537천㎥으로 전년 대비 40천㎥(8.1%) 증가하였으며, 전월 대비 27천㎥(5.25%) 증가하였음. - 누수현황 : 2019년 대비 1건 증가, 방지량 71㎥ 증가
공급량증감 원인	- 전년도 대비 수전수 1,796증가 (증 9.68%) 소형 다세대주택(도시형생활주택) 다량 신축으로 인한 수전수 및 공급량 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 71㎥ 증가 - 코로나19 및 여름철 기온상승으로 인한 물사용량 증가(손씻기등 개인위생)
유수율분석	’20년 4월 현재 유수율 : 97.05 % 짝수월 검침수요가 다수로, 공급량대비 홀수월 유수율 다소 저조하게 측정됨
문제점 및 대책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 노후 상수도관 정비공사 실적 ◾ 등촌동 365-105 ~ 365-109, D=100mm, L=50m ◾ 등촌동 519-2 ~ 519-21, D=150mm, L=95m ◾ 화곡동 452-12 ~ 453-1, D=150mm, L=63m

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 : 52개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	49,640	38,825	-10,815	- 코로나19로 인한 학교등 다중이용시설 수도 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

14.

신월2 중블록

작성자: 이동섭

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	66,074	6,515	3	87	-	-
2020년	65,300	6,722	-	-	-	-
증 · 감	감774	증207	감3	감87	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	513,417	510,033	감3,384	일치
일평균공급량	17,114	17,001	감113	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	97.03	130.70	58.96	136.47	61.98
2019년	94.18	123.13	60.42	130.79	61.92	129.25	57.09	129.14	50.03	138.72	53.71	135.1	56.11
증 ․감	증2.85	증9.79	감1.46	감5.68	증0.06

○ 특이사항

마곡지구 개발로 인한 수전수 증가는 예상되나 인구수 감소로 인한 공급량 감소

다량급수처 공급량 전년 대비 72,091㎥감소(월평균 공급량)

누수 및 탐지 건수 감소에 따른 공급량 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 510천㎥으로 전년 대비 3천㎥(0.66%) 감소하였으며, 전월 대비 43천㎥(9.31%) 증가하였음. - 누수현황 감소3건, 방지량 87㎥감소
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 명 774감소, 수전수 207증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 감소(87㎥) 전년도 대비 수전 당 사용량 증가(다량급수처 사용량 분석 : 72,091㎥ 감소)
유수율분석	- 양호 : 4월 조정량 결정 후 분석 예정(유수량 : 96.79%, 목표: 92.12%)
문제점 및 대책	- 마곡지구 개발로 인한 공급량 증가 예상 마곡지구 내 신규 개전 공급량 집중 관리
추진 내용	- 마곡지구 개발구역 집중관리(누수여부 조사 및 중블록 고립여부 확인) 퇴수밸브 및 경계밸브 점검 시행 유량감시시스템을 통해 공급량 추이를 분석

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 61개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
5,6월 조정량	214,508	142,417	감72,091	- 20년 다량급수처 14개소 증가 (20년 61개소, 19년 47개소)

< 중블록 관리 카드 >

15.

우장산 중블록

작성자: 오장록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	181,540	47,998	12	259	-	-	-
2020년	179,240	49,141	0	-	2	582	-
증 · 감	감2,300	증1,143	감12	감259	증2	증582	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	1,557,832	1,515,378	감42,454	-
일평균공급량	39,928	38,513	감1,415	-

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	92.31	83.45	109.95	83.53	110.50
2019년	96.52	91.70	104.43	78.88	107.65	87.56	113.39	88.62	108.28	89.04	104.29	85.50	106.05
증 ․감		감8.25	증5.52	증4.65	증2.85

○ 특이사항

화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 관련하여 수계전환(18.7.17. ~ )

· 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계

· 해당 수전 수 : 약 19,000수전, 일일 공급량 약 11,000㎥

· 우장산 중블록 월별 공급량 보정량 값 : 증 약372,000㎥(18년11월부터 보정)

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 1,559천㎥으로 전년 대비 42천㎥(-2.8%) 감소하였으며, 전월 대비 44천㎥(-2.9%) 감소하였음. - 누수탐지는 2019년 대비 2건 증가(방지량 582㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 화곡역~ 화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환(18.7.17.) · 화곡1동 : 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계 · 해당 수전 수(약 19,000 수전), 일일 공급량 약 11,000㎥ · 우장산중블록 월별 공급량 보정량 값 : 증 약372,000㎥ - 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 · 2019년 6월 수전: 47,998 → 2020년 6월 수전: 49,141 · 신축전년대비 1,171 수전 증가(+2.3%)
유수율분석	4월 현재 유수율 : 96.52% 화곡1구역 재건축정비사업 멸실가구 분석 · 화곡1 재건축정비사업→관리처분인가 단계(19.04)→착공 단계(20.04)
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 불용관 정비 : 적극적 불용관 정비로 사전 누수요인 제거 추진 - 재건축지역 지속적인 순찰 - 화곡역~ 화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환 예정

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 : 337개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	389,689	303,912	감 85,777	- 20년 다량급수처 5개소 감소 (20년 337개소, 19년 342개소)

< 중블록 관리 카드 >

16.

화곡중블록

작성자: 지예솔

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	65,250	26,100	4	110	-	-	-
2020년	71,620	28,648	-	-	-	-	-
증 · 감	증6,370	증2,548	감4	감110	-	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
6월 공급량	504,340	514,704	증10,364	일치
일평균공급량	16,811	17,156	증345	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	113.94	139.89	70.39	131.13	65.32
2019년	101.17	137.03	71.37	134.55	66.45	137.55	66.54	133.96	63.15	138.74	62.66	134.7	65.27
증 ․감		2.86	-0.98	-3.42	-1.13

○ 특이사항

특이사항 없음

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 6월 공급량은 514천㎥으로 전년 대비 10천㎥ 증가하였음 - 누수현황 : 2019년 대비 4건 감소, 방지량 110㎥ 감소
공급량증감 원인	- 전년도 대비 수전수는 2,548 증가 - 소형 다세대주택(도시형생활주택) 다량 신축으로 인한 수전수 및 공급량 증가 코로나19영향으로 인한 물사용량 증가(손씻기등 개인위생)
유수율분석	’20년 6월 현재 유수율: %
문제점 및 대책	전년도에 비하여 공급량 증가 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리
추진 내용	- 노후 상수도관 정비공사 시행 (화곡동 367-63 ~ ６１６-１１, L＝500m) 지속적인 화곡 중블록 경계 관리 진행 감압변(화곡동 353-1, D=150mm) 누수 정비완료

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 9건

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
6월 조정량	13,634	6,807	감6,827	코로나19로 인한 상가 및 학교, 체육시설 사용량 감소