물품구매설치 시방서

(오존발생장치 세관 및 부품 구매교체)

2021. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

□일반규격서

1. 일반사항

1-1. 사업개요

(1) 사 업 명 : 오존발생기(2,3호) 세관 및 부품 구매교체

(2) 사업위치 : 서울특별시 성동구 왕십리로 27

(3) 사업범위

① 휴즈, 방전관 교체

② 오존발생기 분해정비(세관 등)

1-2. 적용범위

(1) 본 시방서는 뚝도아리수정수센터 오존발생기 분해정비 구매설치에 적용한다.

(2) 설계도서 중 어느 한도서에서라도 표기가 되어있는 사항은 시행하여야 한다.

(3) 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항은 관계법규 표준시방서에 준한다.

(4) 본 시방서에서 정한공법, 자재 및 제품 등의  내용이 현실적으로  이행이 불가능한 경우에는 발주기관과 협의 후에 시공 하여야한다.

1-3. 사업범위

시방서 및 내역서에 표기된 범위내를 말한다.

1-4. 이의 및 협의

계약상대자는 내역서 및 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우 또는 의문이 있을 때에는 발주기관과 협의하여야 한다.

1-5. 안전관리

(1) 계약상대자는 착공전에 안전관리 책임자를 선임하여 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

(2) 본사업 과정에서 발생되는 안전사고에 대해서는 행정적,기술적 제반비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임발생자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리 한다.

1-6. 사용자재 및 기기

본 기기는 KS규격을 우선으로 하고 KS에 지정되지 않은 기기는 동등 이상의 국제규격을 사용하여야 한다.

1-7. 사업현장 관리

(1) 사업 현장의 관리는 관계법규에 따라 이행 하여야 한다.

(2) 계약상대자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고, 노무자의 풍기단속, 위생관리, 화재,도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급등에 대한 책임을 지며, 특히 안전사고방지에 유의 하여야 한다.

(3) 사업 현장은 항상 깨끗하고 청소를 하고, 모든 기자재 등에 대한 정리보관에 철저를 기하여야 한다.

(4) 고도시설에서 진행하는 사업이므로, 수돗물 생산에 지장 없도록 조치 후, 시공하

여야 한다.

1-8. 현장대리인

(1) 계약상대자는 사업 착공전에 오존설비 분야에 기술과 경험이 있는 기술자를 지명하고 사업이 완료될때까지 사업현장에 상주하여야 한다.

(2) 현장대리인 사업 진행 및 기타 일체의 사항에 대하여 계약상대자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 한다.

1-9. 관공서 및 대외기관과의 수속

(1) 계약상대자는 사업 착공전에 관계법규에 의한 허가 및 신고를 필해야 할 종류가 있을 경우 신고일람표를 작성 제출하여야 한다.

(2) 관공서 및 기타 기관에서 발생한 인. 허가서류는 발주기관에 제출하여야 한다.

1-10. 청소와 자재보관등

(1) 오존발생기 및 부속품에 쌓인 먼지나 자국을 깨끗이 청소하여야 한다.

(2) 현장에서 작업도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기, 각종 폐품등은 발주기관과 협의후 처리 하여야 한다.

(3) 계약상대자는 자재를 보관하거나 반출할 때는 자재를 손상하지 않도록 하여야 한다.

(4) 자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급하여야 한다.

1-11. 설계변경

(1) 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하여, 반드시 발주기관과 협의후 실시하여야 한다.

(2) 계약상대지는 설계변경시 발주기관과 협의한 구비 서류를 제출하여야 한다.

1-12. 시운전

계약상대자는 모든 사업 완료후 오존설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시한 후 물품검사원을 발주기관에 제출하여야한다.

1-13. 하자담보책임기간

본 사업의 하자담보책임기간은 준공검사일로 부터 1년간으로 하며 기간내 발생된 하자는 계약자 부담으로 보수 및 교환하여야 한다.

1-14. 준  공

(1) 본 사업의 준공기한은 계약일로부터 28일 이내로 한다.

(2) 본 사업의 도급자는 시공전,후 사진을 각각 2부씩 기타 준공에 필요한 서류일체를 감독원에게 제출하여 승인을 받은후 준공할 수 있다.

(3) 사업 현장내에서 발생하는 각종 잔재품 및 철거자재는 감독원이 불필요 하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 방출하여야 한다.

단, 지급잔재의 잔재는 감독원이 지시하는 장소에 정리, 보관하여야 한다.

□기술시방

분 해 정 비  시 방 서

제 1 조: 목적

- 본 시방서는 서울시 뚝도 아리수정수센터에서 시행하는 오존발생기 분해정비 건에 관한사항으로서 정비 상 지켜야 할 기술적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조: 적용범위

- 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않는 사항은 모두 본 시방서에 의한다.

제 3 조: 정비 성격

- 본 건은 오존발생기의 장기적인 사용에 따른 셀 내부 스케일을 제거하여 오존발생기의

원활한 운영을 위해 시행하는 작업이므로 제반규정 및 안전관리에 각별히 유념하여

작업하여야 한다.

제 4 조: 정비 진행

- 수급자는 작업 시행 전 오존실내 주변 여건 등을 충분히 숙지하며 본 건과 관계되는 제반설비가 그기능을 완전히 발휘 할 수 있도록 한다. 또한 오존발생기실 내의 운전 중인 타 발생기에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

가) 작업방법

1. 본 작업은 오존가스의 위험성이 잔존하고 있으므로 작업순서는 반드시 본 시방서에서 정한 순서에 따라 작업에 임 하여야 하고 감독자 및 오존실 근무자의 지시에 따라 작업하여야 한다.

2. 본 작업은 주변 기기가 동작하여 소음 등 안전 상의 우려가 있으므로 , 반드시 작업 전 안전교육의 실시와 안전보호구 착용 및 인화성 물질인 알코올 사용에 따른 소화기 비치 등 안전수칙을 준수하여야 하며, 시공관리책임자(현장대리인)는 여 하한 경우라도 현장을 이탈해서는 안 된다.

3. 본 건 작업으로 주위의 설비에 피해가 발생하지 않도록 하여야 하며 피해발생 시 즉각 수급자 부담으로조치하여야 한다.

4. 전기 안전에 관한 어떤 질문이나 의문 사항은 감독자에게 질의 한 후 작업한다,

5. 수급자가 본 정비를 시행함에 있어 불안전한 시공을 하거나 정당한 사유 없이 정비의 지연,기타 시공을 소홀히 할 경우에는 감독원이 전부, 또는 일부 작업을 중지 시킬 수 있다.

나) 작업순서

1. 오존발생기의 앞, 뒤 커버 볼트 해체 후 개방한다.

2. 방전관과 방전관 사이의 연결된 고압링크의 볼트 및 링크를 해체한다.

3. 오존발생기의 앞, 뒤 커버 볼트 해체 후 방전관 인출을 위하여 오존발생기의 커버를 개방한다.

4. 셀에서 방전관을 인출 후, 방전관과 스텐 연결대를 분리 한다.

5. 인출한 방전관은 알코올로 세정하여 이 물질을 제거하며, 분리한 스텐 봉 또한 알코올로 이물질을 제거한다. (이때 스텐 연결대에 붙어있는 이물질을 깨끗이 제거해야 한다.)

6. 세척된 방전관은 건조작업을 실시한다.

7. 건조된 방전관과 스텐 연결대를 조립하여 셀에 조립 할 준비를 한다.

8. 오존발생기 셀 내부는 상수로 세정 후에 세척기를 이용하여 세척을 맨 위 홀부터 실시하며, 홀 안에 남아있는 이물질을 제거하고, 세척기를 사용하는 셀의 반대편엔 실내에 물이 튀지 않도록 조치하며, 또한 바닥부분에 세척 수 받을 물통을 설치하고 배수구로 버릴 수 있는 배관 또는 호스를 설치하여 배수토록 한다.

9. 알코올로 2차 세척을 실시한 후 공기를 통과시켜 셀 내부를 충분히 건조 시킨다.

10. 충분히 건조 완료 후 각 홀마다 알코올로 2차 세정을 한다.

11. 알코올 세정 후 방전관과 스텐 연결대를 조립 한다. 이때 파손된 방전관은 선별 후 새로운 방전관으로 대체한다.

12. 방전관 조립 완료 후 오존발생기 커버를 조립하고 산소를 이용하여 12시간 동안 충분히 건조시킨다.

13. 건조 시행한 후, 오존발생기의 커버를 해체하고, 내전압시험(High Voltage 테스트)을시행한다. 이때에 발견되는 파손된 방전관을 선별 후 새로운 방전관으로 대체한다.

14. High Voltage 테스트를 마치면 고전압 휴즈의 단락 여부를 점검한다. 이때에 발견되는단락 된 고전압 휴즈는 신품으로 대체하고 오존발생기에 조립하고 오존발생기 커버를조립한다.

15. 상기 공정이 완료 된 후, 오존발생기의 시운전을 시행하여 분해정비를 종료한다.

16. 오존발생기의 분해정비는 다른 오존발생기의 오존투입에 지장이 없도록 공정표에 정해진순서대로 시행한다.

제5조: 오존발생기의 시운전

- 본 건 관련 오존발생기의 분해정비 완료 후 산소를 투입하여 누기 및 오존발생에 이상이 없어야한다.

휴 즈 구 입 시 방 서

가) 적용범위

1. 본 시방서는 서울시 뚝도 아리수정수센터 오존발생기 방전관, 고전압 휴즈 부품 구입에 적용한다.

2. 본 시방서 납품기한은 계약일로부터 28일로하고 납품완료는 뚝도 아리수정수센터 현장 하차도로 한다.

나) 일반사항

1. 계약자는 오존발생기 방전관, 고전압 휴즈 부품을 납품함에 있어 시설의 보호와 안정된 시설운영를 위하여 서울시 강북 아리수정수센터에 설치된 부품과 동등 또는 그이상의 제품이어야 한다.

2. 납품되는 방전관등 부품은 기설치 사용되고 있는 오존발생기의 부품으로 설비운영에무리가 없어야한다.

다) 물품세부사양서

1. 방전관

i. 방전관 LG03 (2620023908)

ii. 재 질 : Ceramic + STS316L

iii. 외경 56 mm, 길이 548 mm

iv. 방전 전압 : 3.7 ∼ 5.0 KV

v. 방전 공극 : 0.5 mm 이하

2. 고전압 휴즈

i. 고전압 휴즈 (2620030745)

ii. 재 질 : Ceramic + STS316L

iii. 치 수 : 외경 12 mm, 길이 120 mm

라) 기 타

1. 납품시 계약자는 다음에 표시한 관계 도서류를 검수자에게 제출한다.

2. 제조사로부터 품질보증서 또는 그에 준하는 서류

마) 계약조건 및 하자보증

1. 계약자는 하자보증 기간동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상하자보증의 책임을 진다.

2. 하자보증 기간 중 발생한 하자에 대해서는 계약자가 신속하게 수리 또는 교체하여 운영의 중단을 초래하지 않아야 하며, 하자로 인한 피해가 발생할 시는 계약자가 부담 변상하여야 한다.

3. 제품 납품 후 하자보증기간은 납품검사 완료 후 12개월로 한다.