누수복구 훈련 상황별  조치사항

주요 내용	조 치 사 항	업무 담당자
현장출동 상황파악 〔13:00 ~ 13:15〕	○ 송수관 피해조사 후 긴급복구 지시 ○ 상황전달 : 소장, 과장, 직반장, 본부, 유관기관	시설관리과장 누수복구 담당
상황실 설치 〔13:15 ~ 13:30〕	○ 현장도착 및 안전시설 설치(라바콘 및 휀스)	복구업체
	○ 현장 상황실 설치	복구업체
누수상황파악 주민홍보 〔13:35 ~ 14:00〕	○ 누수관경, 주민피해, 교통, 단수 등을 확인 상황전파 ○ 상수도홈페이지 단수홍보 및 통합메세지 발송 메가폰 및 단수홍보지를 이용한 주민 단수홍보 - 목4동 797 ~ 799번지 일부지역 (200세대) - 급수차 및 아리수 물병지원 - 지원이 필요한 경우 관련부서 지원요청 ○ 누수복구업체 터파기 시행	<상황처리> 손종백, 박학중 <급수운영, 홍보> 류태현, 박용석 박 홍, 문영철
제수변 조절 〔14:00 ~ 14:30〕	○ 제수변 조절 - 목4동 904-5호 중간밸브 D=1,000㎜ (개 → 폐) - 목4동 758-6호 중간밸브 D=1,000㎜ 확인(폐) - 목4동 758-6호 D=300㎜ 퇴수밸브 (폐 → 개) ○ 적수유입 방지 - 목4동 773-3 제수밸브 D=200㎜ (개 → 폐) ※ 별도 수계조정 불필요(격자형 상수도관 배관망 형성으로 중간제수변 잠금시 해당지역만 단수됨)	이성실, 남한석 여수현, 최성호
긴급복구 시행 〔14:30 ~ 15:30〕	○ 긴급복구시행 - 계약업체 : 상협건설, 대표 주상호 ○ 장 비 : 양수펌프(100㎜), 굴삭기, 용접기 등	시설관리과장 누수복구담당 복구업체
제수변 조절 (환원 시행) 〔15:30 ~ 16:00〕	○ 단수시 조절밸브는 통수시 환원조치(점진적 개방) - 위치별 담당자 지정 밸브조절 및 확인 - 목4동 758-6 D=300㎜ 퇴수밸브(정상수질까지) - 목4동 773-3 제수밸브 D=200㎜ (수질확인 후) ○ 되메우기 완료 및 ASP 포장복구 시행	이성실, 남한석 여수현, 최성호
강 평	훈련사항 강평 실시	사업소장 시설관리과장