레진콘크리트관 시방서

(자재구입 및 시공시방서)

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 하수관용으로 사용되는 레진콘크리트관으로서 하수도 공사에 필요한 자재인 레진콘크리트관을 제작 구매하는데 적용한다

1.2 참조규정

KS M 3375 레진콘크리트관(PRC)관

1.3 제출물

1.3.1 본 시방서 『1-2-2 종합시공계획서』에 맞추어 공급원 승인요청서류를 작성하여 제출하여야 한다.

재료

2.1 종류 및 기호

레진콘크리트관의 종류 및 기호는 아래 표에 따른다.

종 류	기 호	호칭 지름 범위	길 이	적 요
개착식	Ο형	∅250∼∅1200	2500mm	고무링접합

2.2 제품

2.2.1 외관

1. 은 동심원이어야 하며 , 끝면은 관축에 대하여 직각이어야 한다.

2. 관은 해로운 흠이나 균열 등의 결점이 없고 내면은 매끈해야 한다.

3. 관 연결구 외면은 매끈해야 한다.

2.3 관의사용재료

2.3.1 불포화 폴리에스테르수지

불포화 폴리에스테르수지는 폴리머가 에스테르 결합으로 중합된 고분자 화합물로서 작업성이 양호하고 절연성과 내약품성이 우수해야 한다. 충분한 경화를 일으킬 수 있어야하며 경화시 수축현상을 필요에 따라 감소시킬 수 있어야 한다.

2.3.2 경화제 및 경화 촉진제

수지의 경화제 및 경화촉진제는 양질의 재료를 이용하여 성능에 악영향을 미치지 말아야한다.

2.3.3 골재

골재는 깨끗하고 강하며 내구적이어야 한다. 단, 먼지 점토덩어리, 연한석편, 유기불순물, 염화물 등 해로운 양을 함유해서는 안되며, 골재의 최대 치수는 10mm 이하의 규격이어야 한다

2.3.4 충진재

충진재는 수지, 사용양을 줄이고 작업성을 향상시킬 수 있는 성질의 재료이어야 한다.

2.4 제조 방법

2.4.1 재료의 계량 및 혼합

1. 재료의 계량은 전부 무게로 한다. 다만,액상재료는 부피로 계량하여도 좋다.

2. 재료의 표준배합비에 따라 일정량을 계량한 후 혼합하여 몰탈을 만든다.

2.4.2 관 성형 및 양생

1. 관성형

불포화에스테르수지르와 골재를 잘 배합하여 원심대에 설치된 몰드에 자동투입기로 단계적으로 투입하고 저속, 중속, 고속으로 일정시간 회전시켜 관 성형을 한다.

2. 양생

관의 양생은 품질에 만족한 결과가 얻어질 수 있는 방법으로 열풍기로 완전히 경화시킨다.

3. 탈형

양생이 품질에 만족할 때 탈형한다.

2.5 검사

각종시험 및 검사는 KS M 3375(레진콘크리트관(PRC)관)의 시험기준이 정한 방법으로 시험검사를 실시하여야 한다.

2.6 표시

검사에 합격한 관에 대해서는 관마다 다음 항목을 명시한다.

2.6.1 규격번호 및 종류

2.6.2 공칭치수/관벽두께/길이

2.6.3 제조자명 또는 그 약호

2.6.4 제조 연월일 또는 그 약호

2.7 운반 적치 및 취급

운반 및 적치는 시험 및 검사에 합격한 제품에 한하여 지정한 장소까지 운반함을 원칙으로 하고 운반시 부딛침 등 충격에 의한 파손이나 크랙이 가지 않도록 조치해야 하며 운반된 관은 손상 및 변형이 있어서는 안된다.

2.8 납품 및 검사

각종시험 및 검사는 KS M 3375(레진콘크리트관(PRC)관)의 시험기준이 정한 방법으로 시험검사를 행하며, 시행청에서 필요하다고 판단될 경우 공인시험기관에 실험을 의뢰 시험성적서를 제출하여야 한다.

2.9 레진콘크리트관의 형상과 치수

2.9.1 개착식 2종관(Ο형관)의 형상과 치수

(단위:mm)

호칭 지름	안지름 D	D1	D2	D3	D4	두께 T	L1	L2	L3	L4	L5	유효 길이 L	참고중량 (kg)
250	250	296	292	280	330	17	60	70	27	75	45	2,500	85
300	300	352	348	334	390	19							114
350	350	408	404	390	450	23		75		80			161
400	400	468	464	450	514	28	65	80	30	90	50		226
450	450	520	516	502	570	30					55		272
500	500	580	576	560	636	34					60		343
600	600	690	686	670	756	40	70	85		95	65		485
700	700	802	798	780	880	47		95	35	105	75		666
800	800	912	908	890	990	52	75	100		110	90		841
900	900	1,024	1,020	1,002	1,122	58	80	105		115	105		1,064
1,000	1,000	1,134	1,130	1,112	1,242	63	85	110		120	120		1,286
1,100	1,100	1,245	1,241	1,221	1,365	68	95	115	38	160	126		1,539
1,200	1,200	1,359	1,355	1,335	1,489	75	100	120	38	170	136		1,875

비고 : 평균 안지름, 최소 관벽 두께는 규정 치수이고, 그 외는 참고 치수이다.

2.10 제품운반 및 적재방법

2.10.1 제품은 반드시 평평한 지반에 각목을 깔고 적재하여야 하며 삼각 쐐기를 박아 관이 이탈되지않도록 한다.

2.10.2 제품 운반시(소운반)에는 충격이 가하지 않도록 각별히 주의하여야 하며 시공시에도 충격에 주의하여야 한다.

개착식(Ο형)관의 최소 파괴강도

단위 : kN/m

공 칭 치 수	두 께	최소파괴하중
250	17	24
300	19	26
350	23	30
400	28	34
450	30	36
500	34	41
600	40	45
700	47	47
800	52	49
900	58	51
1000	63	53
1100	68	57
1200	75	59