① 지열히트펌프 개요(암사)

구 분		내 용
건물 개요		총 3층 (연면적 : ㎡)
주요 설비		히트펌프, 순환펌프, 팽창탱크, 축열탱크
설계 및 시공사		설계 : ㈜범한엔지니어링 시공 : ㈜삼미지오테크
히트펌프 제조사		㈜경진티알엠
준공년도		2011 년 1 월
설치용량		히트펌프 : 536.9㎾ (153usRT, 142.6W×3대 109.1kW×1대) 축 열 조 : 2 톤 (탱크재질 : STS304 )
천공방식		폐쇄형 ( 200 m), 간격 : 5m, 45 공
냉난방 분담률		냉방 : 총 설계부하 389.2㎾중 332.6㎾(85.4%) 담당 난방 : 총 설계부하 276.4㎾중 233.3㎾(84.4%) 담당
사용처		지상 1 ~ 2 층 : 지열히트펌프 급탕 : 지열히트펌프
COP	히트펌프	설계 : 냉방 4.4, 난방 3.6 운영 :
	시스템 전체*	설계 : 냉방 3.8, 난방 3.2 운영 :
설비 내구연한 (교체시기)		히트펌프 : 9 년( 시간) 지중열교환기 : 50 년( 시간) 순환펌프 : 11 년( 시간) 기타설비 : 3 년( 시간)
투자비 (입상배관 별도)		621 백만원( 406백만원/usRT)
전력사용종별		산업용
전력계약용량		kWh
급탕 적용여부		적용

* 히트펌프, 지중열교환용 펌프 및 순환펌프에 사용되는 총 전력량을 고려하여 산출한 종합 COP를 의미

② 월별 지열히트펌프 전력사용량 및 요금(최근 3개년 실적)

시기		전력사용량 (kWh)	전력요금(원)		지열히트펌프 생산 에너지		비고
년	월		기본요금	사용요금	난방(Gcal)	냉방(Gcal)
12	1~4	496		50,592	33
	5~8
	9~12	2,400		244,800	35
13	1~4	42,126		4,296,852	215
	5~8	44,492		4,538,184	169
	9~12	37,621		3,837,342	190
14	1~4	23,118		2,358,036	186
	5~8	19,770		2,016,540	216
	9~12	23,026		2,348,652	208
15	1~4	22,224		2,266,848	221
	5~8
	9~12

* 전력사용량은 히트펌프 및 순환펌프 등 지열히트펌프 구동을 위한 전기사용량을 의미

** 생산 에너지는 히트펌프를 통해 공급되는 열량으로 손실분을 포함

③ 기타 신재생에너지 설비

항 목	태양열	연료전지	태양광-민간투자 (고정식)	집광채광	BIPV
시설용량	㎡	kW	5,000kW	개소	kW
신재생에너지 생산량(kWh)***
사용처		열 : 전기 :
투자비(백만원)			11,890

- 전체 에너지 사용량의       %를 신재생에너지로 생산

(의무량은       %)

④ 신재생에너지 활용 애로사항 (구체적으로 기재할 것)

-

⑤ 신재생에너지 설비 전경 사진을 첨부할 것

< 건물전경 >	< 지열 히트펌프 >
< 순환펌프 >	< 기타 신재생에너지설비 >

⑥ 신재생에너지 설비 담당자 실명 및 연락처 기재할 것

- 정수시설과  김상훈 (02-3146-5774)