종암가압장 기전설비 점검결과

점검일시 : 2014. 2. 13 (목)

점검내용 : 종암가압장 시설물 파손에 따른 정전사고와 관련한 설비점검

점 검 자 : 본부 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규 및 수도사업소 점검팀

점검결과 :

ALSS ( 옥내형 자동고장구분 개폐기 )			지지애자 절연약화로 지락사고 발생
PT반(계기용 변압기)			절연성능 저하에 의한 기기 폭발사고 발생
3.3KV수전 VCB			접속부 열화 및 기기이상 (콘덴서 및 리액터 이상)
기동반 VC			접속부 열화 및 기기이상
22.9KV/3.3KV 유입변압기			유입변압기 절연유 노후
특고압반(22.9KV)			2004년 시설로 노후
고압모터 기동반 (3.3KV)			2001년 시설로 노후
가압장 누수 및 방음벽 탈락				⓵ 가압장 천정 누수 ⓶ 방음벽 탈락 ⓷ 배관 노후