경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 노선명(가양대교1), 위치(가양대교 남단LP-5)

○ 점검일시 : 2018. 06. 04

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기(○)
	작동상태	양호(○), 불량( )
	메인차단기 위치	상단(○), 하단( )
	차단감도및정격전류	500㎃, 75A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식(○)
	절연저항 측정 (㏁)	20	50	30	SP	3회로
	접속점 발열상태	양호(○), 불량( )
	배선정리 상태	양호(○), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호(○), 불량( )				10Ω
기 타 관리상태	관리카드	비치(○), 미비치( )
	정기검사일	2016. . .
	분전함 결선도	비치(○), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: 20㎝
	청소상태	양호(○), 불량( )

2018. 06. 04

점검자 : 기전과  직급 전기운영7급 성명 조희경

전기운영7급 성명 조춘생

전기운영7급  성명 이주진

경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 노선명(가양대교2), 위치(가양대교 북단LP-6)

○ 점검일시 : 2018. 06. 04

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기(○)
	작동상태	양호(○), 불량( )
	메인차단기 위치	상단(○), 하단( )
	차단감도및정격전류	500㎃, 75A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식(○)
	절연저항 측정 (㏁)	20	10	30	SP	3회로
	접속점 발열상태	양호(○), 불량( )
	배선정리 상태	양호(○), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호(○), 불량( )				10Ω
기 타 관리상태	관리카드	비치(○), 미비치( )
	정기검사일	2016. . .
	분전함 결선도	비치(○), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: 20㎝
	청소상태	양호(○), 불량( )

2018. 06. 04

점검자 : 기전과  직급 전기운영7급 성명 조희경

전기운영7급 성명 조춘생

전기운영7급  성명 이주진

경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 노선명(가양대교3), 위치(가양대교 북단LP-7)

○ 점검일시 : 2018. 06. 04

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기(○)
	작동상태	양호(○), 불량( )
	메인차단기 위치	상단(○), 하단( )
	차단감도및정격전류	500㎃, 75A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식(○)
	절연저항 측정 (㏁)	0.6	0.5	0.15	SP	3회로
	접속점 발열상태	양호(○), 불량( )
	배선정리 상태	양호(○), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호(○), 불량( )				10Ω
기 타 관리상태	관리카드	비치(○), 미비치( )
	정기검사일	2018. . .
	분전함 결선도	비치(○), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: 20㎝
	청소상태	양호(○), 불량( )

2018. 06. 04

점검자 : 기전과  직급 전기운영7급 성명 조희경

전기운영7급 성명 조춘생

전기운영7급  성명 이주진

경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 노선명(가양대교4), 위치(가양대교 남단LP-8)

○ 점검일시 :  2018. 02. 06

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기(○)
	작동상태	양호(○), 불량( )
	메인차단기 위치	상단(○), 하단( )
	차단감도및정격전류	500㎃, 75A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식(○)
	절연저항 측정 (㏁)	100	0.07	10	SP	3회로
	접속점 발열상태	양호(○), 불량( )
	배선정리 상태	양호(○), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호(○), 불량( )				10Ω
기 타 관리상태	관리카드	비치(○), 미비치( )
	정기검사일	2018. . .
	분전함 결선도	비치(○), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: 20㎝
	청소상태	양호(○), 불량( )

2018.  06. 04

점검자 : 기전과  직급 전기운영7급 성명 조희경

전기운영7급 성명 조춘생

전기운영7급  성명 이주진

경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 노선명(성산대교1), 위치(성산대교 북단1)

○ 점검일시 : 2018. 06. 04

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기(○)
	작동상태	양호(○), 불량( )
	메인차단기 위치	상단(○), 하단( )
	차단감도및정격전류	100㎃, 75, 100A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식(○)
	절연저항 측정 (㏁)	60	100			2회로
	접속점 발열상태	양호(○), 불량( )
	배선정리 상태	양호(○), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호(○), 불량( )				8Ω
기 타 관리상태	관리카드	비치(○), 미비치( )
	정기검사일	2018. .
	분전함 결선도	비치(○), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: 20㎝
	청소상태	양호(○), 불량( )

2018. 06. 04

점검자 : 기전과  직급 전기운영7급 성명 조희경

전기운영7급 성명 조춘생

전기운영7급  성명 이주진

경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 노선명(성산대교2), 위치(성산대교 북단2)

○ 점검일시 : 2018. 06. 04

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기(○)
	작동상태	양호(○), 불량( )
	메인차단기 위치	상단(○), 하단( )
	차단감도및정격전류	100㎃, 75,100A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식(○)
	절연저항 측정 (㏁)	80	100			2회로
	접속점 발열상태	양호(○), 불량( )
	배선정리 상태	양호(○), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호(○), 불량( )				8Ω
기 타 관리상태	관리카드	비치(○), 미비치( )
	정기검사일	2018. . .
	분전함 결선도	비치(○), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: 20㎝
	청소상태	양호(○), 불량( )

2018.  06.  04

점검자 : 기전과  직급 전기운영7급 성명 조희경

전기운영7급 성명 조춘생

전기운영7급  성명 이주진

경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 노선명(성산대교3), 위치(성산대교 남단3)

○ 점검일시 : 2018. 06. 05

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기(○)
	작동상태	양호(○), 불량( )
	메인차단기 위치	상단(○), 하단( )
	차단감도및정격전류	100㎃, 75,100A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식(○)
	절연저항 측정 (㏁)	30	50			2회로
	접속점 발열상태	양호(○), 불량( )
	배선정리 상태	양호(○), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호(○), 불량( )				8Ω
기 타 관리상태	관리카드	비치(○), 미비치( )
	정기검사일	2018. . .
	분전함 결선도	비치(○), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: 20㎝
	청소상태	양호(○), 불량( )

2018.  06. 05

점검자 : 기전과  직급 전기운영7급 성명 조희경

전기운영7급 성명 조춘생

전기운영7급  성명 이주진

경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 노선명(행주대교), 위치(행주대교 북단신교)

○ 점검일시 : 2018. 06. 05

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과						비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기(○)
	작동상태	양호(○), 불량( )
	메인차단기 위치	상단(○), 하단( )
	차단감도및정격전류	100㎃, 75,100A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식(○)
	절연저항 측정 (㏁)	30	5	15	100	50	5	12회로
		20	10	15	100	60	70
	접속점 발열상태	양호(○), 불량( )
	배선정리 상태	양호(○), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호(○), 불량( )						8Ω
기 타 관리상태	관리카드	비치(○), 미비치( )
	정기검사일	2018. . .
	분전함 결선도	비치(○), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: 20㎝
	청소상태	양호(○), 불량( )

2018.  06. 05

점검자 : 기전과  직급 전기운영7급 성명 조희경

전기운영7급 성명 조춘생

전기운영7급  성명 이주진