NO	전산번호	용수번호	설치주소	용수 구분	공.사 구분	설치일자	고장일자	고장 번호	고장부분	비 고	보수 결과	최종결과
			새주소(도로명)
1	110054737	001088	서울특별시 중랑구 묵동 33-14	소화전	공설	1991-08-01	2014-08-18	128	소화전(지하식)/몸통/기타	신내-3390(2014.08.19.) 고장발생보고. 몸통 배수밸브 작동불량으로 소화전 사용시 누수현상 발생		고장(사용가)
			서울특별시 중랑구 동일로154길 33-14
2	110054015	001167	서울특별시 중랑구 묵동 30-0 마을슈퍼	소화전	공설	2001-07-04	2014-04-07	124	소화전(지상식)/몸통/기타	2014. 4. 7. 소방용수시설 고장발생보고(몸통파손)		고장(사용불)
			서울특별시 중랑구 동일로156길 30-0 마을슈퍼
3	110058123	001128	서울특별시 중랑구 묵동 55-0	소화전	공설	1997-10-21	2013-10-16	125	소화전(지하식)//	몸통 스핀들 걔폐불량으로 제수변으로 개폐(사용가능)		고장(사용가)
			서울특별시 중랑구 공릉로 55-0
4	110055509	001213	서울특별시 중랑구 묵동 46-0 삼익맨션	소화전	공설	2006-09-12	2013-10-16	122	소화전(지상식)//	몸통기울어짐		고장(사용가)
			서울특별시 중랑구 공릉로2다길 46-0 삼익맨션
5	110053983	001146	서울특별시 중랑구 신내동 4-0	소화전	공설	2000-11-20	2014-07-31	124	소화전(지상식)/제수변/기타	제수변 스핀들 고장으로 대체 누수됨		고장(사용가)
			서울특별시 중랑구 봉화산로56길 4-0

고장용수 현황

1

출력일자 :

2014년09월28일

중랑소방서

관할서 :

신내119안전센터

소화전

용수구분 :