소방시설 점검 지적내역서

대상 : 강남누드존 빌딩

소방시설의 종 류	시정 보완 사항	관계 법령의 규정
경보설비	*비상방송 연동 불량 : 보수 요함 -B2층 방재실(연동은 되나, 방송장비에서 출력 안됨)	비상방송설비의 화재안전기준 제4조
	*수신기 동작 시 주수신기 연동 불량 : 정비 요함 -지하1층 시바라구 내 수신기	자동화재탐지설비의 화재안전기준 제5조
피난설비	*피난구유도등 점등불량 : 교체 요함 -8층 801호 수술실 출입구	유도등및유도표지의 화재안전기준 제5조
	*복도 통로 유도등 불량 : 교체 요함 -8층 801호 복도	유도등및유도표지의 화재안전기준 제6조
	*휴대용비상조명등 망실장소 : 비치 요함 (총 3개소) -B1층 시바라구 내 3개소	비상조명등의 화재안전기준 제4조
	*완강기 표지탈락 : 부착 요함 -10층 학원	피난기구의 화재안전기준 제4조