누수현장 노출관로 측량 매뉴얼

제1장 – 개요

1. 적용시기 : 2023.10.16. ~

2. 적용대상 : 굴착 수반 D=80mm이상 상수도(연장 무관)

※ 제외대상 : 급수관, 폐쇄관, 불용관, 신속 복구대상(GIS 용역업체 도착 전 복구가 완료되는 클램프․새들 잠금/설치, 볼트 조임 등)

3. 프로세스

누수 발생	⇨	각 수도사업소 → 누수복구 감리업체	⇨	누수복구 감리→GIS 용역업체	⇨	GIS 용역업체 (전담직원 →대기직원)	⇨	GIS 용역업체 →공간정보과, 수도사업소
		감리 지시		현장 출동 요청		현장 출동, 측량 실시		측량결과 보고, 수정 DB 제출

4. 권역별 GIS 용역업체

구 분	강 남 권 역	강 북 권 역
GIS 용역업체	∘ 대 표 사 : ㈜지오스토리 ∘ 공동업체 : 공간정보기술㈜, ㈜디에스정보기술	∘ 대 표 사 : 아이씨티에이(주) ∘ 공동업체 : ㈜신한항업, 삼아항업(주)
사 업 소	강서·남부·강남·강동	중부·서부·동부·북부

※ 계약기간 : 2022. 4. ~ 2024. 3.31.

제2장 – 누수발생 전파(감리업체 → GIS 용역업체)

1. 누수복구 감리업체는 해당 수도사업소로부터 누수발생 감리 지시를 받으면 GIS 용역업체 측량대상 여부를 검토 후 GIS 용역업체(전담직원)로 누수발생 내용을 전파하여야 한다.

2. 전파 방법은 GIS 용역업체 전담전화로 유선연락 또는 메시지 등을 활용하되, 만약 GIS 용역업체가 연락이 되지 않는 경우 공간정보과 담당 주무관에게 연락하여야 한다.

제3장 – 노출관로 측량 및 결과 보고(GIS 용역업체)

[준비 및 현장 출동]

1. GIS 용역업체는 누수 시 노출측량 접수를 위하여 전담직원을 두고, 24시간 비상연락체계를 유지하여야 한다.

2. GIS 용역업체는 누수발생 접수 시 3시간 이내 현장 출동하여야 하며, 이를 위해 현장대응팀을 구성하고 운영하여야 한다. 단, 누수복구 대상 상수도관이 노출측량으로 DB가 구축되어, 측량이 불필요한 경우 현장 출동을 실시하지 아니할 수 있으나, 이 경우 해당 사실을 누수복구 감리업체에게 알려주어야 한다.

[측량 실시 및 누수복구 협조]

1. GIS 용역업체는 측량 시 작업에 필요한 안전장비 착용 등 안전사고가 발생하지 않도록 안전수칙을 철저히 준수하여 작업을 실시하여야 한다.

2. GIS 용역업체는 누수복구에 지장을 주지 않도록 누수복구 공사업체와 긴밀히 협조하여 측량을 실시하여야 한다.

3. GIS 용역업체는 누수복구 공사업체에서 상수도관의 위치확인이 곤란하여 관로 확인을 요청할 경우에는 신속한 누수복구 공사를 위해 적극 협조하여야 한다.

[결과 보고]

1. GIS 용역업체는 매월 누수현장 노출관로 측량결과를 붙임 서식(누수현장 노출관로 측량결과)에 의거 우리 본부(공간정보과)로 제출하고, 측량 실시결과를 반영한 DB는 1개월 이내에 해당 수도사업소로 제출하여야 한다.

제4장 – 관리 감독

[각 수도사업소]

1. 각 수도사업소 시설관리과에서는 누수발생 시 누수감리업체가 GIS 용역업체로 누수발생 내용을 전파하도록 지시하여야 하며, 이를 소홀히 하는 감리업체에게는 주의 조치 등 적절한 조치를 취하여야 한다. 또한 누수복구에 지장을 주지 않는 범위 내에서 누수복구 공사업체가 GIS 업체와 긴밀히 협조하도록 지시하여야 한다.

2. 각 수도사업소(시설관리과, 급수운영과)에서는 「상수도 GIS」시스템에 누수복구 현황을 입력 및 관리하여야 하며, 특히 굴착을 수반하는 상수도관의 경우 관로번호를 반드시 입력하여야 한다. 또한 GIS 업체가 노출측량 후 제출하는 수정 DB에 대해서는 오기 입력 또는 누락사항 확인 후 DB를 로딩하여야 한다.

[본부 시설부 공간정보과]

1. 공간정보과에서는 누수발생 내용 전파가 원활히 이루어지는지, GIS 용역업체의 현장 대응이 적정한지, 「상수도 GIS」 시스템의 누수복구 현황이 적절히 관리되는 지 등을 확인하여야 하며, 매월 붙임 양식(누수현장 노출관로 측량현황, 누수현장 노출관로 측량결과)에 의거 이를 문서로 보고(전결 : 시설부장)하여야 한다.

2. 공간정보과에서는 GIS 용역업체가 노출측량을 소홀히 할 경우 주의 조치 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

(계약 시 과업내용 명기)

붙임 : 1) 누수현장 노출관로 측량현황 보고양식.

2) 누수현장 노출관로 측량결과 보고양식.  끝.