비상소화장치 설치 용역 지침서

(서울시 표준디자인 호스릴함)

2024.  5.  27.

용역 설명서

1. 용 역 명 : 2024년 상반기 비상소화장치 보강 용역

2. 용역목적 : 화재취약지역의 초기대응 능력 향상을 위한 비상소화장치 보강 계획임.

3. 장    소

1) 서울특별시 서초구 염곡말길 51 비소 258호(비상소화장치 호스릴형 형식개선)

2) 서울특별시 서초구 태봉로 98 접시꽃마을  비소 30호(비상소화장치 분리형 함교체)

3) 서울특별시 서초구 도구로 1길 37  비소 88호(비상소화장치 호스릴형 형식개선)

4) 서울특별시 서초구 샘마을길 50 비소 89호(비상소화장치 분리형 함교체)

4. 용역개요

- 화재취약지역 표준형 디자인 비상소화장치 호스릴형(KFI인증 필수) 함 교체 설치

- 분리형 비상소화장치 신규 표준 디자인형 함(KFI인증 필수) 교체 설치

5. 용역기간 : 착수일로부터 28일 이내

6. 하자보수기간 : 준공검사일로부터 1년

7. 세부사항 : 아래 참고

8. 설계변경조건

가. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

나. 용역계약 일반조건 및 용역계약 특수조건의 내용에 의거 변경사유 발생시 변경

다. 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

라. 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우

1.  일 반 사 항

1. 목    적

- 기존 화재진압시설물(비상소화장치함)의 사용방법은 주민이 직업                          사용하기에는 어려움이 있어 전통시장등에 긴급 화재발생 시 소방차 및                    소방대원들이 도착하기 전 주민이 직접 화재를 초기에 진압하기 위한 시설

2. 적용범위

1) 본 시방은 (서울시 표준디자인 호스릴함)’에 적용한다.

2) 본 용역은 시방서의 내용과 적합하도록 시공하고 시공 중 시방에 누락되어 있는 항목일지라도 용역에 지장이 있는 부분의 발견시 발주부서에 보고, 승인 후 처리한다.

3. 자재범위

1) 용역에 사용되는 자재 반입시 양자 입회하에 검사를 실시하며 KS 표준 규               격 여부, 기존 제품 동일여부 등을 검사한다.

2) 기자재 이동시 변경 및 파손되지 않도록 주의하며 변경 및 파손된 자재는 즉시            반출하고 동등 품으로 복구한다.

3) 기자재 설치 후 공정 기간동안 기자재 파손 및 도난 시 시공회사가 책임을 지            며 파손 및 도난 자재는 동등 품으로 반입한다.

4. 용역현장관리

1) 용역현장은 언제나 기기 및 장비 등을 깨끗하게 정리하고 화재, 도난, 기타              사고방지에 최선을 다한다.

2) 작업시 화재를 예방하기 위하여 소화기를 비치 후 작업을 해야 한다.

3) 화기를 사용하는 공정이거나 위험물질을 사용하는 공정은 반드시 감독원에게             보고한 후 감독원 허가 및 입회하에 작업을 실행해야한다.

4) 용역기간 중 작업장에 대한 각종안전사고를 미연에 방지하기 위하여 기존 책정된 안전보건관리비를 이용하여 안전조치를 실시하여야하며, 준공시 사용내역을 증빙하기 위한 서류를 제출한다.

5. 기타사항

1) 착  공

계약상대자는 작업을 시행하기 전 착공계 및 예정공정표와 현장대리인계를 제출  한다

2) 제작도

계약상대자는 각종 용역 작업시 사전에 제작도 및 설치도를 작성한다

3) 용역으로 인한 주변 업무 방해금지

(가) 용역으로 인하여 주변 업무에 방해가 되어서는 안된다.

(나) 용역기간 중 소음, 진동 등에 민원이 발생하지 않는 범위에서 작업을 실행                 해야 한다.

(다) 작업시간은 주변 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 선택하여 작업                    을 해야 한다.

4) 경미한 변경

본 용역의 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 설치            위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 발주부서와 계약 상대자            와 협의하여 시공한다.

5) 감독원과 협의사항

(가) 시방의 내용과 서로 다를 때 또는 명기되지 않은 사항이 있을 때

(나) 장비류 설치 위치가 시방서와 다르거나 표기되지 않을 사항이 있을 때

(다) 작업시기 및 경미한 작업방법

(라) 기타 용역과 관련된 내용 중 감독원과 협의가 필요하다고 생각하는 내용

6) 대리인 상주 및 안전사고 방지

(가) 시공자는 현장 대리인을 선정하여 작업 준공시까지 현장에 상주하여                    작업관리 및 제반 안전사고 예방에 대비해야 하고 만약 용역 중에 발생                  하는 모든 안전사고는 시공자가 책임을 진다.

(나) 시공자는 현장작업 시 현장에 출입하는 관계인 및 작업자에게 안전사고                  예방에 필요한 예방조치를 하고 철저한 안전관리 업무를 충실하게 해야                  한다.

8) 원상회복 의무

시공자는 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하며 기 시설된 부분의             파손이 있을 시에는 이를 즉시  원상 복구해야 한다.

9) 작업 자료제출 의무

시공자는 작업 공정마다 사진촬영과 작업일보를 기재하여 감독원의 승인을               받아야 한다.

10) 준공검사 및 재시공 의무

시공자는 작업완료 후 감독자의 입회 하에 준공검사를 실시하고 이상이 있을             시 이를 즉시 재시공하여야한다.

11) 준공 및 취급설명

용역이 완료 되었을 때에는 작업 시설물유지보수에 필요한 취급설명등을 작성            하여 감독원에게 인계한다.

12) 인계인수

감독원이 필요한 경우 준공검사 신청서, 각종 관계도서 및 검사증, 준용역진,             인허가 필증, 시험성적서 등을 감독원에 제출하고 시설 운영자에게 인계인수             한다.

13) 작업 시행에 관계되는 확인서류 제출

작업 시 발생되는 부산물 처리확인서, 검사결과, 자재구입 확인서, 기타 감독             원이 작업에 관계되는 확인서류 요청시 그 서류를 제출해야한다.

6. 일 반 사 항

1-1 일반사항

1) 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 「소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준             [시행 2022. 12. 1.] [소방청고시 제2022-28호, 2022. 12. 1., 타법개정.]」, 「비상소화장치의      설치 및 관리 기준」[시행 2022. 5. 23.] [소방청예규 제64호, 2022. 5. 23., 타법개정] 참조한다.

2) 사용 재료가 감독 관공서의 제 규정을 적용 받을 때는 그 규정에 적합 하거나 또는 사용승인을 받은 것으로 한다.

3) 이 설비용역에 사용하는 기계 및 재료는 소화설비 기능에 영향을 주지 않는 구조 또는 재질로 한다.

1-2 특기사항

1) 호스릴, 소화전함은 한국소방산업기술원(KFI)의 형식승인, 검정품이어야 한다.

2) 소화전함은 호스릴의 원활한 사용이 가능하고 개,폐시 내진성능시험을 통과한 래치 장금장치가 장착되어 있는 한국소방산업기술원(KFI)의 성능인증 합격품이어야 한다.

3) 호스릴은 청결 및 오염방지와 내구성을 높이기 위하여 적색 그로시(코팅)된 호스릴(KFI) 검정품을 사용한다.

4) 내구성 및 품질 향상을 위하여 국내산 KFI 검정품의 호스를 사용한다.

5) 문틈 등과 표시등에는 해충침입방지조치를 하여야 한다.

15. 개 요

옥외 소화장치의 소방함의 내부에 옥외 소화전을 배치하고 소방함 내부에 배치된 옥외소화전에 소방호스 또는 호스릴을 상시 연결하여 화재 발생 시 소방함을 개방하고 소방호스 또는 호스릴을 화재 발생 위치까지 이동시킨 후 간단한 밸브 조작에 의하여 소방호스 또는 호스릴에 소방 가압 용수를 제공하여 신속하게 화재를 진압 및 화재에 의한 인명피해를 예방할 수 있는 시스템을 제공하는데 목적이 있다.

16. 릴구조 및 모양

릴은 두 개의 휠과 드럼, 연결축, 브라켓트, 연결구 등으로 구성되어야 한다.

드럼은 소화전함 내의 브라켓트에 부착되어 휠이 회전하면서 릴 호스가 풀리는 구조로 연결축을 중심으로 휠과 드럼이 좌·우로 회전하며, 브라켓트의 연결 수관도 회전하여 소화전함 문을 열어 릴호스를 잡아당기는 방향으로 회전하여 호스가 원활이 풀려야 한다.

릴의 연결구(FE25 나사)에 수압 15 bar를 가하였을 때 누수 및 변형 등이 없어야 한다.

릴의 크기는 소화전함의 크기에 장착할 수 있는 크기로 휠의 직경이  550 ㎜로 제작하여야 하며, 특히 브라켓트의 위치 및 치수는 정밀하여야 한다.

※ 감독 관공서의 요구가 있을 경우 소화전함의 크기에 따라 휠의 직경은 변경될 수 있다.

릴의 부품별 용접부에는 매끈하게 처리되어야 하며, 흠 및 요철 등이 없어야 한다.

모든 부품은 부식방지처리 및 도장 처리를 하며, 특히 휠은 빨강색과 브라켓트는 검정색으로 분체도장 처리한다.

호스연결구는 FE25(소방나사) 숫나사로 하여야 한다.

릴의 수관은 25mm * 50m (1개소 형식변경)를 사용한다.

호스릴 드럼 교체 대상 2개소의 호스는 재사용하며 드럼만 교체한다.

릴의 구조는 브라켓트를 고정시키고 드럼에는 20 ㎏의 하중을 30분 이상 가하여도 변형 및 누수 등 기능에 이상이 없어야 한다.

17. 재 질

휠은 Steel 판으로 두께 1.2 ㎜ 이상의 것을 사용하며, 도장은 빨강색의 분체도장 처리하여 마감 한다.

릴 브라켓트 제작에 있어서 고정판은 철판 5 ㎜이상이고, 걸이 부분은 파이프 32 ㎜를 가공하여 제작하고, 특히 용접부위는 그라인딩 처리하여 매끈하게 제작하며 검정색 분체도장으로 마감 한다.

연결 중심축을 황동주물로 할 경우 주조 가공하여 부식방지(도금)처리를 하여야 한다. 다만, 부식방지재료로 사용한 경우에는 그러하지 아니하다.

연결Bar는 사각 Steel로 제작하며, 용접부위는 매끈하게 처리되어야 하며, 검정색분체도장으로 마감 한다.

호스연결구는 황동 AL주물로 제작하며 부식방지 처리를 하여야 한다. 다만, 부식방지재료로 사용한 경우에는 그러하지 아니하다.

18. 기타 부품은 부식성이 없는 부품을 사용하여야 한다.

조립 시 회전부분 O-Ring이 접촉하는 부위에 그리스 등 윤활제를 발라서 원활한 작동이 되도록 한다. 다만, 회전부분에 베어링을 사용한 경우 그러하지 아니하다.

19. 노 즐

구경 25 ㎜ 알루미늄제로서 결합금속구는 나사식이며 방사형 노즐로 하고, KFI 검정품으로 한다.

20. 개폐밸브

청동 및 스텐인리스스틸 재질의 나사식으로 호칭지름 25 ㎜의 앵글밸브로 한다.

21. 소화전함

함의 내부 프레임 재질은 두께가 1.5 ㎜ 이상의 STS로 하여야한다.

함의 규격 가로1100㎜, 세로1500㎜, 폭500㎜의 서울시 표준디자인함.(아래사진)

문짝은 내진성능시험을 통과한 래치 장금장치가 있는 문짝을 설치하여 내부에 설치된 밸브 및 호스릴의 원할 한 사용을 가능하게 한다.(KFI인증제품)

23. 부착물

비상소화장치 전면부에는 ‘비상소화장치 번호’,‘비상소화장치 사용법’, ‘사용장애 시 연락처’, ‘비상소화장치’, ‘불법 주정차 방지를 위한 경고 문구’등을 부착한다.

비상소화장치 측면부에는 ‘사용장애 시 연락처’, ‘비상소화장치 위치도’등을 부착한다.

23-1. 부착물관련

방배119안전센터(6981-5970) 1개소(88호)

양재119안전센터(6981-5980) 2개소(25, 89호)

우면119안전센터(6981-5995) 1개소(30호)

24. 함 내 구성품(그외 서초소방서 지정 비품)

NO	구 성 품	수 량	비 고
1	호스릴 드럼set 25Ax50M	1set	KFI국내산검정품
2	25A 노즐	1ea	KFI국내산검정품
3	25A 앵글밸브	1ea	KFI국내산검정품
4	소화기(3.3KG)	2ea
5	원형핸들(Ø300)	1ea
6	연결카프링(FE65*PT40)	1ea
7	손전등(6V)	1ea	별도 구매
8	손전등 예비용 배터리(6V)	1ea	별도 구매
9	갈쿠리	1ea
10	지렛대	1ea	별도 구매
11	해머(대형)	1ea
12	카프링스패너	2ea
13	복스패너	1ea
14	드라이버	1ea	별도 구매
15	WD-40	1ea	별도 구매