□ 실내공기질 관리 및 개선에 대한 규정이나 근거, 방침 계획 등

연번	병 원 명		규정(근거)	방침(계획)	사업내용 및 실적	예산
1	어린이병원		다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제12조	병원 실내공기질을 서울시 공기질 측정대행업체 위탁하여 측정 함	ㅇ유지기준 10개항목 ㅇ유지기준이내 적합	880천원
2	서북병원		실내공기질 관리법 제5조, 제6조	- 2014년 병원 실내공기질 측정 계획(원무과-16056호, 2014.10.30.) - 2015년 병원 실내공기질 측정 계획(원무과-19041호, 2015.11.25.) - 2016년 서북병원 실내공기질 측정계획(원무과-18691호, 2016.11.4.) - 2017년 병원 실내공기질 측정 계획(원무과-6500호, 2017.4.12.)	- 측정지점 : 8개 지점 (병원 4, 장례식장 2, 주차장 2) - 측정항목 · 병원 : 유지기준 5, 권고 기준 5 · 장례식장 · 주차장 : 유지 기준 4, 권고기준 5 - 측정주기 · 유지기준 : 1회/년 · 권고기준 : 1회/2년 - 측정기관 : 측정대행업 등록 업체 - 실적 · 측정주기에 따라 정기적 실시 · ‘17년 5월 권고기준 중 오존 항목 기준 초과 · ‘17년 7월 오존 재측정 실시 (재측정 결과 : 기준 이내)	예산과목 미편성 ※ 측정수수료 - 2014년 748천원 - 2015년 1,659천원 - 2016년 823천원 - 2017년 2,723천원
3	은평병원		다중이용시설 등의 실내공기질관리법 제3조	-2014년도 병원 실내공기질 측정 계획 (원무과-15187,2014.10.20.) -- 2015년 은평병원 실내공기질 측정계획(원무과-15894, 2016.10.15.) - 2016년 은평병원 실내공기질 측정계획(원무과-14512, 2016.10.18.)	- 측정항목 :10항목 (유지 및 권고기준) - 측정지점 : 5개소 측정결과 : 기준치이내	1,100천원 600천원 1,210천원
4	서울 의료원	본원	- 실내공기질 관리법 제12조 (실내 공기질의 측정) - 실내공기질 관리법 시행규칙 제 11조(실내공기질의 측정) 및 제12조(보고)	- 실내공기질 측정 계약 체결방침 (계약심사팀-2512,2017.05.23.) ․ 유지기준 5개 항목에 대한 공기질 측정(의료기관, 어린이집, 장례식장 등 12개 지점) 후 결과 보고	- 실내공기질 측정 실시 (2017.07.) : 유지기준 5개 항목 모두 충족	2,750천원
		분원	- 실내공기질 관리법 제12조 (실내 공기질의 측정) - 실내공기질 관리법 시행규칙 제 11조(실내공기질의 측정) 및 제12조(보고)	- 실내공기질 측정 계약 체결방침 (계약심사팀-2512,2017.05.23.) ․ 유지기준 5개 항목, 권고기준 5개 항목에 대한 공기질 측정(의료기관, 장례식장 각 2개 지점) 후 결과 보고	- 실내공기질 측정 실시 (2017.07.) : 유지기준 5개 항목, 권고기준 5개 항목 모두 충족	1,650천원
5	보라매병원		실내공기질 관리법 시설안전관리지침	Hepa FIlter:연2회 교체 Medium Filter:분기1회 교체 Pre Filter:주1회 세척	공조기필터(Hepa/Med/Pre Filter)교체 및 세척	120,000천원
6	동부병원		실내공기질 관리법	시설환경 안전관리 계획서 3.4 설비시스템관리 4)공기조화 및 환기설비	1.무정전필터교체-각 층 공기조화설비(연2회) 2.프리필터교체:각 층 공기조화설비(연2회) 3.특수부서 헤파필터교체:응급실,중환자실,수술실,음압장비(연1회 이상) 4.냉난방기기 세척 및 정비:휀코일,에어컨 필터 세척(연2회)	1,400천원
7	북부병원		· 실내공기질 관리법 제3조 및 동법 시행령 제2조 · 실내공기질 관리지침	북부병원 총무800-026호(2017.07.17) 「2017년 실내공기질 측정 계획」	실내공기질 측정 실시 (2017.08.16)	660천원
8	서남병원		서남병원 규정11. 2 설비시스템 관리 (감시체계)	서남병원 규정11. 2 설비시스템 관리 (감시체계)	공기조화기 등 설비를 주기적으로 점검, 관리 여과필터의 주기적 청소 및 교체 법렬에 의한 실내공기질측정	필터교체 22,000천원 실내공기질측정 1,700천원
9	장애인치과병원		-	2017년 하반기 실내공기질 관리 측정 예정	-	2017년 예산 : 150천원
10	용인정신병원		-다중이용시설등의 실내공기질 관리법 제12조	년1회 실내공기질 측정실시	실내온도.습도.기류속도.실내기압.환기설비.공기정화시설	850천원
11	백암정신병원		백암정신병원 지침 관리001호 근거 실내공기질 관리법	실내공기질 관리법에 따른 해당 검사기준 준수	매년 1회 유지 또는 권고 기준에 맞는 검사업체 선정 및 검사	연 550천원
12	축령정신병원		축령정신병원 지침 관리0001호 근거 실내공기질 관리법	공실내기질 관리법에 따른 해당 검사기준 준수	매년 1회 유지또는 권고 기준에 맞는 검사업체 선정 및 검사	연 검사비 550천원
13	고양정신병원		실내공기질 관리법	실내공기질 관리법에 따른 해당 검사기준 준수	매년 1회 유지 또는 권고기준에 맞는 검사업체 선정 및 검사	연 400천원