													·
	아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리 안전관리 및 품질관리 계획서

2016년 04월

목     차

1. 정수장별 염소설비 운영현황

2. 안전관리 계획

❑ 안전관리 예정공정표

❑ 안전관리 점검사항

3. 안전관리 조직도

4. 품질관리 계획서

1. 정수장별 염소설비 운영현황

정수장별 주요 염소설비 운영현황

(단위 : 대)

No.	아리수	정취수장	염소 기화기	염소투입기			진공조절기		인젝터		가스 필터	급속분사교반기					비고
				V2100	V2030	V2005	189kg/hr	56kg/hr	3"	1~2"		25HP	20HP	15HP	10HP	7.5HP
1	광암	정수장	3	1	5		3		2	3	2			3
2	강북	정수장	3	6			3		4		2				4
3		강북취수장	2	3			2		3		2
4		구의취수장	2	3			2			3	2			2
5		뚝도취수장	2	3			2		3		2		2
6	구의	정수장	2	2	10	3	2			6	2	3		7
7	뚝도	정수장	2		8	2	2			2	2	6		4
8		자양취수장	1
9	암사	1공장	7	7	8		7			2	4	4		12
10		2공장	2	1	3		2		2	1	2
11		취수장										8
12	영등포	정수장	2		5	3	2	1		3	2		3		1	1
13		풍납취수장	2	3	1		2		2		2		2
소 계			30	29	40	8	29	1	16	20	24	21	7	28	5	1
합 계			30	77			30		36		24	62

2. 안전관리 계획

-	안전관리 예정공정표
-	안전관리 점검사항

안전관리 예정공정표
No.	아리수	정/취수장	설비	단위	수량	4월		5월			6월			7월			8월			9월			10월			11월			12월			점검일수
						20일	30일	10일	20일	30일	10일	20일	30일	10일	20일	30일	10일	20일	30일	10일	20일	30일	10일	20일	30일	10일	20일	30일	10일	20일	30일
1	광암	정수장	염소	식	1		26일						24일						26일						27일					12일		5회
			교반기	대	3			4일									8일										22일					3회
2	강북	정수장	염소	식	1	12일					9일							12일					5일						2일			5회
			교반기	대	4			2일									9일									1일						3회
3		강북취수장	염소	식	1	14일						13일						16일					6일						5일			5회
4		구의취수장	염소	식	1	14일						13일						16일					6일						5일			5회
			교반기	대	2			3일										17일								3일						3회
5		뚝도취수장	염소	식	1	14일						13일						16일					6일						5일			5회
			교반기	대	2			3일										17일								3일						3회
6	구의	정수장	염소	식	1	15일						16일						19일						11일					7일			5회
			교반기	대	10				16-17									10-11									14-15					3회
7	뚝도	정수장	염소	식	1		20일						20일						22일					18일					8일			5회
			교반기	대	10				18일										23일								17일					3회
8		자양취수장	염소	식	1	11일					2일						2일						4일						1일			5회
9	암사	1,2공장	염소	식	1	19일					15일							18일						13일					6일			5회
10		1,2공장	교반기	대	16				11-12								4-5										10-11					3회
11		암사취수장	교반기	대	8				9-10								3-4										7-8					3회
12	영등포	정수장	염소	식	1		21일						27일						29일					20일						13일		5회
			교반기	대	5				19일										25일								24일					3회
13		풍납취수장	염소	식	1		25일					22일							24일						25일				9일			5회
			교반기	대	2			4일									8일								22일							3회
※ 1. 상기 일정은 변경될 수 있으며, 변경시 센터 담당자와 사전에 협의하여 변경 예정
2. 안전관리는 염소투입설비 전문요원 2인/1회 방문 예정

염소투입설비 안전점검 보고서
1. 수요기관
현 장 명			○○○정수장 염소투입설비						방문일자			2016년 ○○월 ○○일
업체 담당자			(서명)						수요처 확인			(서명)
2. 기기점검 및 처리사항
① 염소투입기	No.	명 칭		운전상태		No.	명 칭				운전상태		No.		명 칭		운전상태
	1					5							9
	2					6							10
	3					7							11
	4					8							12
	점검소 견
② 염소 기화기	No.	명 칭		운전상태		No.	명 칭				운전상태		No.		명 칭		운전상태
	1					3							5
	2					4							6
	점검소 견
③ 진공조절기	No.	명 칭		운전상태		No.	명 칭				운전상태		No.		명 칭		운전상태
	1					4							7
	2					5							8
	3					6							9
	점검소 견
④ 인젝터	No.	명 칭		운전상태		No.	명 칭				운전상태		No.		명 칭		운전상태
	1					3							5
	2					4							6
	점검소 견
⑤ 중화설비	No.	중화 팬 상태			중화펌프상태			외관		HEATER				가성소다상태		기 타
	1
	2
	점검소 견
⑥ 가스감지기	No.	명 칭		작동상태		No.	명 칭				작동상태		No.		명 칭		작동상태
	1					4							7
	2					5							8
	3					6							9
	점검소 견

DATE :      .     .

PAGE 1 OF 2

No.	점검항목	체크 사항	점검결과	비고
1	염소 투입기 (수량: 대)	인입 토출밸브 및 연결부 유니온,튜브 체결상태는 양호한가?
		수동조절노브의 작동상태는 양호한가?
		시량계에는 이물질이 없고 설치상태는 정상인가?
		KNOB 자동전환 후 입력신호에 의한 투입량 조절은 정상인가?
		콘트롤러상 투입량, 인입 신호 등 정상 표시되는가?
		콘트롤러, 시량계 투입량이 동일한가?
		INJECTOR Vacuum Gauge 상태
		Supply Vacuum Gauge 상태
2	기화기 (수량: 대)	AMMETER 정상 작동 및 지시값은 정상인가?
		TEMPMETER 정상 작동 및 지시값 정상인가?
		수위계 수위표시는 적정한가?
		압력게이지 및 온도게이지 작동은 정상적인가?
		순환펌프 작동상태는 정상인가?
		급수 및 드레인 배관 누수는 없는가?
3	진공조절기 (수량: 대)	인입. 토출배관 튜브 체결상태는 양호하고 누설은 없는가?
		히터 체결상태 및 작동상태 양호한가? (히터 전원 : )
		밸브 동작은 양호하고 염소가스 누출은 없는가?
		연결 튜브의 경화 등 상태는 양호한가?
4	인젝터 (수량: 대)	체크밸브 흐름 방향 및 체결상태는 양호한가?
		진공게이지, 압력게이지 설치 체결상태 양호한가?
		가압수, 희석수 플랜지 연결부 볼트 체결상태는 양호한가?
		염소 투입시 진공도? (진공도 : MPa)
5	중화설비	전원 공급시 정상 가동하며 가성소다 누수 부위는 없는가?
		염소가스 감지시 가성소다펌프 가동 5초 후 송풍기는 정상 작동하는가?
		가성소다의 분사는 적정한가?
		흡입 덕트에서의 흡입됨을 느낄수 있는가?
		염소가스감지 해제시 송풍기 정지하고 5초후 가성소다 펌프는 정상 정지하는가?
		저장탱크, 펌프, 배관 등 가성소다 용액의 누액은 없는가?
		중화설비 전체 도색상태는 양호한가?
6	가스감지기 (수량: 대)	전원 공급시 농도 표시 “zero” 정상적으로 표시되는가?
		염소 가스 감지시 알람, 부저 등 정상 작동하는가?
		염소 가스 시료(락스, 칼키 등)에 정상 감지하는가?
		염소 가스 감지시 긴급차단변은 정상 close하는가?
		가스 감지 해제시 긴급차단변은 정상 open하는가?

PAGE 2 OF 2

No.	점검항목	체크 사항	점검결과	비고
7	염소용기 (수량: 대)	용기 밸브 부식상태 확인.
		계량저울 및 받침목 적재 상태
8	계량저울 (수량: 대)	용기받침 로울러는 정상 동작하는가?
		전원 공급시 지시값이 정상 작동하는가?
		지시계 표시 중량과 제어반 표시 중량이 일치하는가?
		계량저울의 부식상태는 양호한가?
9	고압 배관 (수량: 식)	연결용 암모니아유니온의 체결상태는 완전하고 누설은 없는가?
		염소용 고압밸브 손잡이 작동 상태는 양호한가?
		고압배관 지지대 U 볼트 체결 상태는 양호한가?
		염소가스 배관의 연결부외 누설은 없는가?
		압력게이지, 압력전송계의 설치상태는 양호한가?( Mpa)
		염소 헤더밸브 설치상태는 양호하고 누설은 없는가?
		염소 연결동관의 설치상태는 양호하고 누설은 없는가?
10	긴급차단변 (수량: 대)	바이패스 배관 연결상태는 양호하고 염소가스 누설은 없는가?
		수동 레버로 open, close가 정상 작동하는가?
		전원 공급시 정상 작동하며 누수는 없는가?
11	가스필터 (수량: 대)	가스필터 체결상태는 양호하고 염소가스 누설은 없는가?
12	진공 배관 (수량: 식)	PVC 유니온 밸브의 체결 상태는 양호한가?
		PVC 진공배관의 파손부위 및 누액부분은 없는가?
13	현장제어반 (수량: 면)	각 지시계는 정상 표시되는가?
		각 버튼의 램프 점등, 소등 상태는 양호한가?
		터치스크린의 화면은 정상적으로 표시되는가?
		염소투입기의 염소투입량의 중앙 전송은 정상인가?
		현장제어반의 외관 및 부식여부는 양호한가?

* 감독자 요청사항

급속분사교반기 안전관리 보고서
1. 수요기관
현장명	○○○정수장 급속분사교반기				방문일자			2016년 ○○월 ○○일
업체담당자	(서명)				수요처 확인			(서명)
2. 급속분사교반기 점검 및 처리내용
내 용	기기 명칭						Serial No.
							용 량		마 력	HP
									정격전압	Vac
									정격전류	Amp
							교체 부품 자재
점검사항	점 검 항 목		점 검 상 태			내 용				비 고
	① 랩씰		정상	불량
	② 오일		정상	불량
	③ 메카니칼 씰		정상	불량
	④ 케이블 보호관		정상	불량
	⑤ 케이블 고정상태		정상	불량
	⑥ 모터 / 로터		정상	불량
	⑦ 프로펠라		정상	불량
	⑧ 진공강화기		정상	불량
	⑨ 전압 / 전류		V	A
	⑩ 기타
3. 현장점검 의견사항
4. 감독자 요청사항

3. 안전관리 조직도

안전관리 조직도
* 계 약 명 : 염소설비 유지 및 안전관리 년간 단가계약
* 계약 기간 : 2015년 04월 07일 ~ 2016년 12월 25일
				총 괄
				부 장	김 용 식
				현장대리인
				부 장	박 용 찬
								공무 대리
								과 장	황 민 석
		안전 관리 담당					안전 관리 담당
		차 장	도 재 돈				과 장	이 광 택
< 업무연락 창구 >
	직 책		이 름	핸 드 폰		이 메 일			비 고
	총괄		김용식	*************		yskim@dbcorp.co.kr
	현장대리인		박용찬	*************		ycpark@dbcorp.co.kr
	공무대리		황민석	*************		mshwang@dbcorp.co.kr
	안전관리담당		도재돈	*************		jddo@dbcorp.co.kr
	안전관리담당		이광택	*************		gtlee@dbcorp.co.kr
	www.dbcorp.co.kr						Tel. 02)423.3053 Fax. 02)413.9780

4. 품질관리 계획서