【붙임 3】

영등포아리수정수센터 온실가스 감축 추진실적 및 미달성 원인

□ 2018년 온실가스 조사 결과

‘18년 할당량	27,787	‘18년 배출량	30,374	감축(초과) 실적	2,587

□ 온실가스 감축사업 추진실적

○ 신재생에너지 도입

- 사 업 명 : 탈수기동 태양광발전시설 설치

- 사업내용 : 태양광발전 12kW

- 감축효과 : 1tCO2

- 설치금액 : 금29백만원

□ 온실가스 초과배출 원인분석

○ 우리 정수센터 온실가스 배출량의 99%이상을 차지하는 전력사용

량중 취․송수펌프 효율저하 및 마곡지구 입주증가로 인한 수돗물

공급량 증가로 온실가스 초과 배출

○ 송수펌프 효율저하에 따른 성능개선

- ‘17년 에너지진단 결과 설치시 대비 송수펌프 효율 저하로 성능개선

□ 대 상 : 우장산계열 1,2,5호기(675kW * 3대)

□ 사업비용 : 금200백만원

□ 사업기간 : 2019.3 ~ 2019.8

- 연간 전력절감량 : 515,088kWh

- 온실가스 감축예상량 : 64.386tCO2

○ 태양광발전시설 설치

- 설치장소 : 정수센터-3개소, 풍납취수장-1개소

- 설치용량 : 총 220kW

- 예 산 액 : 금585백만원

- 설치기간 : ‘19.4월 ~ ’19년 11월

- 연간 예상발전량 : 281,050kWh

- 온실가스 감축예상량 : 35.13tCO2