양천소방서

☎ 2653-6276 FAX 2654-0679

이동탱크저장소 운송기준 안내문

▣ 위험물의 운송(위험물안전관리법 제21조)

이동저장탱크를 이용하여 위험물을 이동시키는 것을 운송이라하고 배관을 이용하는 것을 이송이라 하는 것에      비해 사람이나 일반자동차(화물차 포함)을 이용한 위험물의 이동을 운반이라 한다.

▣ 이동탱크 저장소(위험물안전관리법 제6조)

자동차에 위험물을 저장할 수 있는 탱크를 설치한 것을 이동탱크저장소라 하며 이동탱크저장소는 허가받은 위    험물의 품명과 허가량 및 기준에 맞는 탱크 및 부속설비를 자동차에 설치하여 상치장소를 지정한 후 허가를 받아야 한다.

▣ 운송기준

1. 상치장소(위험물안전관리법 제5조 및 동법 시행규칙 제49조 별표 18)

가. 옥외 상치장소 : 화기취급장소 또는 인근 건축물로부터 5M이상(1층인 경우 3M이상) 거리확보

나. 옥내 상치장소 : 벽․바닥․보․서까래 및 지붕이 내화구조 또는 불연재로 된 건축물의 1층에 설치

다. 원거리운행등으로 허가장소 이외의 장소에 주차할 수 있는 곳

- 다른 이동탱크저장소의 상치장소, 제조소등이 설치된 사업장내의 안전한 장소

- 일반화물자동차운송사업을 위한 차고 ․ 화물터미널의 주차장 ․ 노외의 옥외주차장으로서 상치장소에 적합한 장소

- 도로(길어깨 및 노상주차장을 포함한다) 외의 장소로서 화기취급장소 또는 건축물로부터 10m 이상 이격된 장소

- 벽․기둥․바닥․보․서까래 및 지붕이 내화구조로 된 건축물의 1층(개구부가 없고 격벽으로 다른 용도와 구획된 곳)

- 소방본부장 또는 소방서장으로부터 승인을 받은 장소

라. 이동탱크저장소를 상치장소등에 주차시킬 때에는 완전히 빈 상태로 할 것.

2. 운송자 자격기준(위험물안전관리법 제21조 및 동법 시행령 제11조 별표5)

가. 위험물기능장, 위험물산업기사, 위험물기능사 중 하나 이상을 소지한 자

나. 한국소방안전협회 실시 위험물운송자 강습교육(16시간)을 수료한 자

3. 비치서류(위험물안전관리법 제21조)

가. 위험물운송자증(위험물국가기술자격증 또는 교육수료증) 원본

나. 완공검사필증 원본(시행규칙 별표18)

다. 위험물안전카드(시행규칙 별표21) ⇒ 사본가능,특수인화물 및 제1석유류에 한함

라. 정기점검기록표(시행규칙 별표18) ⇒ 사본가능

4. 정기점검(위험물안전관리법 제18조)

가. 점검횟수 : 연 1회이상

나. 점검방법 : 위험물안전관리에 관한 세부기준 별지 제13호 서식에 의거 실시

다. 점검자 : 위험물운송자

라. 기록사항 : 제조소등명칭, 점검방법 및 결과, 점검연월일, 점검자․입회자 등

5. 구조 및 설비의 기준 ⇒ 위험물안전관리법 제5조 제4항, 동법 시행규칙 제34조 별표10 참조

▣ 저장 및 취급기준(위허물안전관리법 제5조 및 동법 시행규칙 제49조 별표18)

1.저장기준

가. 이동저장탱크의 표시⇒ 위험물의 유별․품명․최대수량 및 적재중량

나. 이동저장탱크 및 그 안전장치와 그 밖의 부속배관

⇒ 균열, 결합불량, 극단적인 변형, 주입호스의 손상 등에 의한 위험물 누설방지

⇒ 배출밸브는 사용시 외에는 완전하게 폐쇄

다. 피견인자동차에 고정된 이동저장탱크에 위험물을 저장할 경우

⇒ 피견인자동차에 견인자동차를 결합한 상태로 유지

라. 컨테이너식 이동탱크저장소 외의 이동탱크저장소

⇒ 위험물을 저장한 상태로 이동저장탱크를 옮겨 싣지 아니한다(중요기준)

마. 알킬알루미늄등을 저장 또는 취급하는 이동탱크저장소비취물품

⇒ 긴급연락처,응급조치 사항을 기재한 서류,방호복,고무장갑,밸브등을 죄는 결합공구,휴대용 확성기

2. 취급기준

가. 탱크의 주입구에 주입호스를 견고하게 결합할 것.

나. 이동저장탱크로부터 액체위험물을 용기에 옮겨 담지 아니할 것.

다. 인화점이 40℃ 미만인 위험물을 주입 시에는 이동탱크의 원동기를 정지시킬 것

라. 이동저장탱크로부터 직접 위험물을 자동차(덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭 포함)의 연료탱크에 주입하지 말 것.

마. 휘발유․벤젠 등 정전기 발생의 우려가 있는 액체의 위험물을 주입․배출하는 때에는 접지할 것

바. 휘발유․벤젠 등 정전기 발생의 우려가 있는 액체의 위험물을 이동저장탱크의 상부로 주입하는 때에는

주입관을 사용하되, 당해 주입관의 선단을 이동저장탱크의 밑바닥에 밀착할 것

사. 이동탱크의 교환적재 시에는 다음의 기준에 따라 정전기등에 의한 재해를 방지하기 위한 조치를 취할 것

⇒상부로부터 위험물을 주입할 때에는 위험물의 액표면이 주입관의 선단을 넘는 높이가 될 때까지

그 주입관내의 유속을 1m/sec 이하로 할 것

⇒밑부분으로부터 위험물을 주입할 때에는 위험물의 액표면이 주입관의 정상부분을 넘는 높이가

될 때까지 그 주입배관내의 유속을 1m/sec 이하로 할 것

아. 그 밖의 방법에 의한 위험물의 주입은 이동저장탱크에 가연성증기가 잔류하지 아니하도록 조치하고

안전한 상태로 있음을 확인한 후에 할 것

[ 벌  칙 ]

☞ 1년이하의 징역 또는 1,000만원 이하의 벌금(제35조)

- 정기점검을 하지 않거나 점검기록을 허위로 작성한 관계인(법 제18조 제1항, 제35조 제4호)

- 출입검사에 따른 명령을 위반하여 보고․자료제출을 하지 않거나, 관계공무원의 출입․검사․의심물질

수거를 거부․방해․기피한 자(법 제22조 제1항, 제35조 제8호)

☞ 500만원이하의 벌금(제36)

- 정지지시 거부 또는 위험물운송자증의 제시를 거부․기피한 운송자(법 제22조 제2항, 제36조 제11호)

- 위험물의 저장 및 취급에 관한 중요기준을 위반한자(법 제5조 제3항 제1호, 제36조 제2호)

☞ 300만원이하의 벌금(제37)

- 행위를 제한받는 위험물운송자가 운송행위를 하여 위반한자(법 제28조 제4항 , 제37조 제5호)

☞ 100만원이하의 벌금

- 정기점검결과를 기록보존하지 아니한 관계인(법 제18조 제1항, 제39조 제1항 제7호)

☞ 200만원이하 과태료

- 상치장소에 주차된 이동탱크가 빈 상태가 아닌 경우(법 제5조 3항 세부기준위반,제39조 제1항의 2)

- 운송중인 이동탱크의 소화기불량(법 제21조 제3항, 제39조 1항의 9 및 시정명령 법 제14조의 2)

- 국가기술자격 증 또는 교육수료증을 지니지 아니한 경우(법 제21조 제3항, 제39조 제1항의 9)

- 위험물의 저장 및 취급에 관한 세부기준을 위반한자(법 제5조 3항의 2, 제39조 제1항의 2)

문의사항 : 양천소방서 위험물안전팀 ☎ 2653-6276 FAX 2654-0679