정보통신설비관리규정시행내규 일부개정내규(안) 신․구대조문대비표

현  행

개  정(안)

비고

[별표 1]

점검기준표(1∼4호선)(제6조관련)

가. 일일점검

설비명		점검항목	비고
1. 전자교환기 (전전자(IP) 교환기)		- 전원 공급 상태 - 각종 신호음 상태 - 내선 통화 기능 - 국선 통화 기능
2. 열차무선 기지국 (부속장치 포함)		- 전원공급 상태 - 송수신통화 상태 - 표시등 및 경보상태 - 현용예비 절체기능 - 다자간통화장치 기능상태 - (W)ICP 기능상태
3. 광 전 송 설 비	광전송장치	- 외부경보 및 램프 표시상태 - PSU 상태 - 통신상태
	채널다중화장치	- 외부경보 및 램프 표시상태 - 통신상태 - 서브접속케이블 연결상태
	회선분배장치	- 외부경보 및 램프 표시상태 - 통신상태 - 서브접속케이블 연결상태
	클럭공급장치	- STATUS 확인 - EVENT 확인 - 서브접속케이블 연결상태
	망관리시스템	- CSU 동작상태 - Router 동작상태 - SW-HUB 동작상태 - X-Manager 프로그램 이상유무
	광이중화전송장치	- 전원상태 - 통신상태 - 외부경보 및 램프상태
	광이중화망관리시스템	- NMS 동기 확인 - 경보상태 확인

나. 주간점검

설 비 명	점 검 항 목	비 고
1. 전자교환기 (역사)	- 전원 공급 상태 - 각종 신호음 상태 - 내선 통화 기능 - 국선 통화 기능
2. 정류기	- 입력전압상태 - 출력전압 공급상태 - 램프표시 기능상태 - 메터지시치 적정여부
3. 방송장치 (역사용)	- 전원공급 상태(각부) - 앰프기능 상태 - 각종 표시등, 스위치 기능상태 - 자동방송 기능상태 - 리모트장치 기능상태 - 일제방송수신단말기 동작상태 - DSU 인터페이스 링크상태 확인 - 무선방송 기능상태
4. 지능형 통합 모니터링시스템 (망관리시스템 포함)	- 전원공급상태 - 시스템 동작상태 - 장비 내.외부 청결상태

다. 월간점검

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
7. 지상파 DMB 설비	주 중계 장치	- 전원부 입,출력 전압 상태 - 모듈별 표시등 및 경보상태 - 입력 신호상태 측정 - CH별 TV 수신품질 측정 - CH별 주파수 측정 및 출력 측정 - 감시 및 제어기능상태 - 모뎀 동작상태 - 각종 연결 콘넥터 접속 상태 - 케이블 결선 및 정리 상태 - FAN 동작상태 - 장비내·외부 청결상태	전원부 전압 AC 220V±20% DC 32V_A,B±3% DC 9V±3% - 입력신호 Doner Output (-40 ~ -75dBm) SSU Output (-7 ~ -37dBm) - Ch별 주파수 측정 및 출력 8CH 주파수 (180.512 ~ 185.504MHz) 12CH 주파수 (205.280 ~ 209.504MHz) 8,12CH 출력 (35~50dBm)	※ 1~8호선 공통
	- 이 하 생 략 -

라. 분기점검

설비명		점검항목	점검 기준치	비고
3. 광 전 송 설 비	광전송장치	1. SMA-1,16랙 - MAIN 전원 입력점검 - PDP 판넬 경보 유무 - SMA-1(16)접속 프로그램 상태 - Card Lamp 현시상태 - 경보이력 확인 및 삭제 - 미사용 회선 BER 상태확인(NMS 확인) - SW Trib Card 기능 시험 - Clock 설정상태 - SMA-1(16) Data Backup 2. CMUX 랙 - 하이퍼터미널 접속상태(CSC, MCC) - 각종 콘넥터 접속상태 - Clock 설정상태 - CSC Card Version 확인 - MCC Card Route 및 Address 설정값 3. CDF, QDF - 배선 및 접속 상태 - 선번장 정리 상태 4. 장비 청결상태	DC -43.5～-54V
	회선분배장치	- MAIN 전원 입력점검 - PDP 판넬 경보 유무 - Alarm, Event 내역 확인 및 삭제 - 현재시간 설정 확인 - 동기상태 확인 - 전원부 이중화 시험 - 각 Card Alarm Monitoring에서 경보 설정상태 - PC IP 확인 - CCU Card IP 확인 - 선번장 정리상태 - 각 카드 콘넥터 접속 상태 - 장비 청결상태	DC -43.5～-54V

	클럭공급장치	- 입력 전원 확인 - 각 Card Lamp 현시상태 - 입, 출력 Line 결선상태 - 경보상태 확인 - 입력 Port 확인 - Clock 수신상태 확인 - 입력, Clock 발생부 상태 및 경보상태 확인 - 시간 설정 확인 - 장비 청결상태	DC -43.5～-54V 정확도 ±1×10-9 안정도±1×10-10
	망관리시스템	- 회선별 Cross-Connection 상태 - 회선별 성능 Data 확인 - 각 장비별 설정값 확인 - Network 보안 설정값 확인 - System 설정상태 확인 - DB 상태 확인 - 각종 이력조회

	광이중화 전송장치	- 광카드 상태 - 각 종 유니트 경보상태 확인 - 입력전압 측정 - 전원부 이중화 시험 - 제어유니트 이중화 시험 - 삭제(’14.12.24) - 로컬 및 원격 접속상태 확인 - NE백업 및 복구 - 각종 유니트 동작상태 - CLOCK 설정상태5 - 장비 청결상태	정상 53V 입력허용범위: 40~60V
	광이중화 망관리시스템	- NODE 접속상태 확인 - NODE 경보상태 확인 - 네트워크 설정값 - NODE 설정값 - 각 주요회선 이상유무 - 로그인 설정값 확인 (USERNAME, PASSWORD) - 서버 주요 파라미터값 (ACCESS, POINT, NOID ID) - 테이터 이상유무(DB 확인)

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
- 중 간 생 략 -
13.지상파 DMB 설비	안테나	- 안테나 소자, 폴대 취부상태 - 각종 콘텍터 접속상태 - 각종 케이블 연결 상태 - 기타 방수상태 등		※ 1~8호선, 공통

마. 연간점검

설비명		점검항목	점검기준치	비고
3. 광 전 송 설 비	광전송장치	- 광 LEVEL 값 측정 - Clock 절체 상태 확인 - NSAP Address값 확인 - BER TEST 및 측정 - Card별 Lamp(LED) 강제 점등시 이상유무 - 전원부 이중화 시험 - 선번장(E1) 정리상태(Connection 상태) - 접지 단자 및 접지상태 - 장비 청결상태	파장 1,310㎚시 (TX: 1~ -4dBm, RX:-6~-29dBm → 16일때) 파장 1,310㎚시 (TX: 0~ -5dBm, RX: 0~-34dBm →1일때) 접지10Ω이하
	회선분배 장치	- 각 UNIT 이상유무 및 경보상태 확인 - LOOP BACK 시험( 미사용 회선) - E1 Card 절체 시험 - SW Card 절체 시험 - CCU Card 절체 시험 - 장비 청결상태
	클럭공급 장치	- 입력전원 확인 - 전원부 이중화 시험 - 입력신호 이중화(절체) 시험 - 프레임 발생기 이중화(절체) 시험 - IP 및 Gateway 확인 - 장비 청결상태
	광이중화 전송장치	- 각종 유니트 경보상태 확인 - 전원부 이중화 시험 - 제어유니트 이중화시험 - 광송.수신 레벨측정 - 광절체 동작확인 - NE백업 및 복구 - XC Add/Delete - 원격 LoopBack 시험 - 장비청결상태	(송수신 레벨) WEST TX -8~-15dBm 이내 WEST RX -28dBm 이상 EAST TX -8~-15dBm 이내 EAST RX -28dBm 이상

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
- 중 간 생 략 -
9.지상파 DMB 설비	누설 동축 케이블	- 안테나 외피손상여부 - 분배기 및 연결부 접속상태 - 안테나선 타 설비 접촉여부 - 종단저항 부착상태 - 지지선 및 안테나 고정상태 - 급전선 연결상태		※ 1~8호선, 공통
	광 케이블	- 광케이블(광전복합케이블) 육안점검 및 외피손상여부 - 광케이블(광전복합케이블) 접속 및 여장 관리상태 - 앙카볼트, 고정물(바인딩) 등 상태 - 케이블 라다 및 받침대 부착 상태 - 횡단(위,아래) 및 굴곡점 이완 여부 - 광케이블(광전복합케이블) 개소별 청결 유지상태

[별지 제1호 서식]

정보통신설비 7일 점검표(5~8호선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			결재	담당		부장		센터장 (P/L)
설 비 별	점 검 항 목				점 검 결 과		점검일		점검자
1. 디지털전송설비	램프 현시상태(각종 보드류 포함)
	컨넥터 접속상태
2. 열차무선설비(기지국)	램프 현시상태
	지시계기 동작상태
3. 화상전송설비 (LS, MS장치)	램프 현시상태(각종 보드류 포함)
	승강장 모니터 현시상태
	영상녹화장치 동작상태	역사
		차량기지
4. 무정전전원장치(UPS)	입력전압 측정(DISPLAY)	AC 220(380)V ±10%
	출력전압 측정(DISPLAY)	AC 220V ±2%
5. 무정전전원장치(축전지)	DISPLAY 기능
	Battery 전압 측정(DISPLAY)	254V ~ 265V
	전해액 적정여부
6. IP 교환설비	램프 현시상태
7. 역사방송장치(주장치)	램프 현시상태 및 자동방송 기능
	음성유도기 전원공급 상태
8. 행선안내게시기	역장치 및 게시기 동작상태
9.복합통신설비 주장치	램프 현시상태 및 지시계기 동작상태
	채널별 수신 상태(역사, 본선)
10. 전기시계	부모시계 및 자시계(대합실) 동작상태
11. 전자카드키	ACU주장치(S/W포함) 및 감시장치 동작상태
12. 통신기계실 내부온도 측정	℃
13. 통신기계실	청결상태 확인

[별지 제2호 서식]

정보통신설비 3개월 점검표(5~8호선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)	결재	담 당	부장	센터장(P/L)

설 비 명	점 검 항 목			점검결과		점검일		점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
디지털 전송설비	1641 FL(1641 SM) : 주/예비보드 절체기능
	1515MX(1511AN)		주/예비 보드 자동절체
			CONFIGURATION 기능 (예비 FLASH MEMORY 동작 시험)
	APS 1계/2계 절체기능
	CNCC 동작상태
	1322NX(1323NX) : 고장정보 수집 및 현시 기능
	전원부		전원공급상태(1계/2계) (DC-48V ～ -60V)
			1계/2계 절체기능
열차무선 기지국	조작반	제어기능	CH 및 주/예비 절체
			DIAL, MONITOR CLEAR, DISPLAY
		자체 통화시험	이동국
			CCP
			P/R
	중 간 생 략
열차무선 차량 이동국	이동국 NO		채널별 통화상태
			Local/Remote 절체기능
			열번 수신기능(DCU → TRCP)
화상전송 설비	MS, LS 화면선택 기능
	카메라, 모니터 현시상태
	카메라 고정상태
	디지털전송설비와 인터페이스 기능

설 비 명	점 검 항 목					점검결과		점검일	점검자
	궤도조건(RAIL CONDITION) 기능
	라우터 및 허브 동작상태
	영상녹화장치 동작상태(Log 기록 상태포함)
	차량기지 카메라 및 영상녹화장치(Log 기록상태 포함)동작상태
	화재수신반 연동 동작상태
8호선 공간화상 설비 (송신장치)	Distribution 입력신호(1Vp_p) 및 기능
	각부 DC 전원 공급상태
	Video Generator 출력신호 및 기능(차량기지)
	모니터 화면 현시상태(차량기지)
8호선 공간화상 설비 (수신장치)	편성 NO			모니터 화면 현시 상태
				수신부 동작상태
				수신부 고정상태
				화상전송설비와의 연계기능
IP 교환 설비	L3 스위치		LAN 포트 링크 상태
	음성 게이트웨이		LAN 포트 링크 상태
	방송연동장치		방송기능		대합실
					승강장
승강장 비상 인터폰	모장치		송수화기 통화상태
			스피커폰 통화상태
	자장치		송수화기 통화상태
			스피커폰 통화상태
			역무 부재시 관제 절체 기능
			외관 및 취부상태 (안내표지판 포함)
- 이 하 생 략 -

설비명	점 검 항 목				점검결과	점검일	점검자
	중 간 생 략
행선안내 게시기	역장치	LOG FILE 및 장애정보 저장상태
		궤도신호연계 기능(전역, 접근, 출발)
		게시기와 인터페이스 기능
	게시기 정보표출 상태
복합 통신 설비	채널별 수신상태		역사내
			본선구간
	Trouble Detector 기능
	직류 전원 분배부 동작상태
배선반	라인 점퍼정리 상태
	OFD 광접속 상태
	과전압보호기(Surge Protector) 고정상태
	선번장 수용내역 정리 상태
관제 전화기	호출신호 송신 및 수신기능
	관제와 통화상태
	정전시 자동절체기능
	전원공급상태			출력전압(DC 13V)
				BATT전압(DC 12V)

설 비 명	점 검 항 목		점검결과	점검일	점검자
전기시계	부모시계 동작상태
	대합실 자시계 동작상태
전자 카드키	ACU 주장치 및 감시장치 동작상태
연선 전화	채널별 통화상태
	착신기능(수신벨 상태)
	외함 및 연선전화기 표지판(사용설명서 포함) 부착상태
케이블류	광케이블, 반송(역간)케이블	케이블 외피 손상여부
		라다위 고정상태
	누설동축케이블 (LCX-20D, 22D, 32D, 42D) ※42D는 용역사 시행	케이블 지지상태
		분배기(종단저항 포함) 취부상태
	COPPER TUBE(8호선)	TUBE 및 종단저항기 고정상태
		저항측정(접지간, 75Ω±10%)
	케이블 라다	고정상태 및 손상여부
- 이 하 생 략 -

[별지 제3호 서식]

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(5~8호선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			결재	담당		부장		센터장(P/L)
설비명	점 검 항 목		점검결과		점검일		점검자
공 통	각종 설비 청결상태 확인
무정전 전원장치 (UPS) <6개월점검>	입력전압 측정	AC 220(380)V ±10%
	출력전압 측정	AC 220V ±2%
	출력주파수 측정	60Hz ±0.5%
	ATS 절체 시험
	INVERTER 동작 기능(By-Pass 절체 동작시험)
	E/M 동작시험
	자동 균등충전 기능(균등충전 실시)
축전지 <6개월점검>	전조별 파손 여부
	케이블 단자 접속 상태
	축전지 30～60분 방전 후 전압 측정 (개량된 축전지는 3시간 이상 방전 후 측정) (셀전압 등 별지 기록)
디지털 전송설비 <1년점검>	1641 FL(1641 SM) : 망절체기능
	1322NX(1323NX) : MD Battery 교체		교체,미교체
	광케이블 예비회선 선로상태
MAIN 접지함 <1년점검>	MAIN 접지저항 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(실드) 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(외함) 측정 : 100 Ω 이하

[별지 제9호 서식]

정보통신설비 3개월 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

점검장소 : 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)					결재	담 당		부장		센터장(P/L)
설 비 명	점 검 항 목			점검결과			점검일		점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
광전송설비	Ping Test(관제센터/인접역사)
	CONTROL MODULE 동작상태(컴팩트 플레쉬 동작시험)
	전원부 : 전원공급상태 및 1계/2계 절체시험
열차무선 기지국	기지국제어장치(LSC) 절체시험
	송수신장치(BSR) 절체시험
	동기신호장치 동작상태
	이더넷스위치 동작상태
	회선연결장치(SNI) 동작상태
	전원공급장치 동작상태
열차무선 중계장치	밴드 유닛부 동작상태
	저잡음 증폭부 동작상태
	이득제어부 동작상태
	각종 램프 현시상태
	전원부 동작상태
열차무선 고정국	E/M 호출기능
	통화상태
	Display 현시상태
열차무선 차량이동국	이동국 NO		통화상태
이 하 생 략

[별지 제10호 서식]

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			결재	담당		부장		센터장(P/L)
설 비 명	점 검 항 목		점검결과		점검일		점검자
공 통	각종 설비 청결상태 확인
무정전 전원장치 (UPS) <6개월점검>	입력전압 측정	AC 220(380)V ±10%
	출력전압 측정	AC 220V ±2%
	출력주파수 측정	60Hz ±0.5%
	ATS 절체 시험
	INVERTER 동작 기능(By-Pass 절체 동작시험)
	E/M 동작시험
	자동 균등충전 기능(균등충전 실시)
축전지 <6개월점검>	전조별 파손 여부
	케이블 단자 접속 상태
	축전지 30～60분 방전 후 전압 측정 (개량된 축전지는 3시간 이상 방전 후 측정) (셀전압 등 별지 기록)
광전송설비 <1년점검>	광대역 전송설비 광 출력 측정 : Link별(주/예비)
	CN 5305 : 10G 링크상태(주/예비)
	CN 5305 : 10G 링크절체시험(주/예비)
	광케이블 예비회선 선로상태(예비회선 절체)
MAIN 접지함 <1년점검>	MAIN 접지저항 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(실드) 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(외함) 측정 : 100 Ω 이하

□ 정비 및 조치사항

설비명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제17호 서식]

(    )년 정보통신설비 안전점검 계획(5∼8호선)(제7조 관련)

점검 주기	설 비 명	세부장비명	시설량	년간 점검물량	월별 점검계획												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7일 점검	디지털 전송설비	SUB-DCCE
		D/I-MUX
	열차무선설비	기 지 국
	화상전송설비	LS 장 치
		MS 장 치
	무정전전원장치	U P S
		축 전 지
	IP 교환설비	IP 교환기
	역사방송장치	주 장 치
		음성유도기
	행선안내 게시기	역 장 치
		게 시 기
	복합통신설비	주 장 치
	전기시계	부 모 시 계
		자시계(대합실)
	전자카드키	ACU 주장치
		감 시 장 치

점검 주기	설 비 명	세부장비명	시설량	년간 점검물량	월별 점검계획												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 개 월 점 검	디지털전송설비	SUB-DCCE
		D/I-MUX
	열차무선설비	기 지 국
		차량이동국
	화상전송설비	LS 장 치
		MS 장 치
	공간화상설비	차량장치
		역(기지)장치
	IP 교환설비	IP 교환기
		방송연동장치
	승강장 비상인터폰	모 장 치
		자 장 치
	역사방송장치	주 장 치
		리모트방송장치
		음성유도기

점검 주기	설 비 명	세부장비명	시설량	년간 점검물량	월별 점검계획												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 개 월 점 검	기지(승무) 방송장치	주 장 치
		페이징장치
		원격조정탁
	행선안내 게시기	역 장 치
		게 시 기
	복합통신설비	주 장 치
	전기시계	부 모 시 계
		자시계(대합실)
	토크백	모 장 치
		자 장 치
	배선반	주 배 선 반
	전화기	관 제 전 화
		연 선 전 화
	케이블	광 케 이 블
		반송(역간)케이블
		누설동축케이블
		COPPER TUBE

점검 주기	설 비 명	세부장비명	시설량	년간 점검물량	월별 점검계획												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3개월 점검	옥외안테나	각 종
	전자카드키	ACU 주장치
		감 시 장 치
6개월 점검	무정전전원설비	U P S
		축 전 지
1 년 점 검	디지털전송설비	SUB-DCCE
	열차무선설비	기 지 국
		차량이동국
		휴대용무전기
	접 지 함	MAIN 접지

[별지 제24호 서식]

디 지 털 회 선 관 리 대 장(5~8호선)(제19조 관련)

역사명 :

SUB,LOCAL용

Type	Connector Field					Board	Board Pos			Channel		SUPA TS	To Station	Information Type	Application Type
	Rack	Pos				Code	Rack	Sub	Slot	PBA	Logical

[별표 1]

점검기준표(1∼4호선)(제6조관련)

가. 일일점검

설비명	점검항목		비고
1. 전자교환기 (전전자(IP) 교환기)	- 전원 공급 상태 - 각종 신호음 상태 - 내선 통화 기능 - 국선 통화 기능
2. 열차무선 기지국 (부속장치 포함)	- 전원공급 상태 - 송수신통화 상태 - 표시등 및 경보상태 - 현용예비 절체기능 - 다자간통화장치 기능상태 - (W)ICP 기능상태
3. 광전송설비	- [별표1-2]
4. UPS	- 입출력전압 및 전류확인 - NMS 감시(원격감시) - 디스플레이 표시기능 상태
5. 축전지	- 누액여부 - 단자접속 이완여부
6. 전기시계	- 전원공급 상태 - 세그먼트 현시 상태
7. DVR	- 시스템 동작상태
8.통합정보통신망 설비	각종 스위치	- 전원공급상태 - CMM 동작상태 - NI 모듈 동작상태 - Fan 동작상태 - 링크 상태
9.통신기계실	-통신기계실 온도상태 -천정, 벽, 등 누수여부		하절기 (6월~9월) 시행

나. 주간점검

설 비 명	점 검 항 목	비 고
1. 전자교환기 (역사)	- 전원 공급 상태 - 각종 신호음 상태 - 내선 통화 기능 - 국선 통화 기능
2. 정류기	- 입력전압상태 - 출력전압 공급상태 - 램프표시 기능상태 - 메터지시치 적정여부
3. 방송장치 (역사용)	- 전원공급 상태(각부) - 앰프기능 상태 - 각종 표시등, 스위치 기능상태 - 자동방송 기능상태 - 리모트장치 기능상태 - 일제방송수신단말기 동작상태 - DSU 인터페이스 링크상태 확인 - 무선방송 기능상태
4. 지능형 통합 모니터링시스템 (망관리시스템 포함)	- 전원공급상태 - 시스템 동작상태 - 장비 내.외부 청결상태
5. 광전송설비	- [별표1-2]

다. 월간점검

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
7. 지상파 DMB 설비	주 중계 장치	- 전원부 입,출력 전압 상태 - 모듈별 표시등 및 경보상태 - 입력 신호상태 측정 - CH별 TV 수신품질 측정 - CH별 주파수 측정 및 출력 측정 - 감시 및 제어기능상태 - 모뎀 동작상태 - 각종 연결 콘넥터 접속 상태 - 케이블 결선 및 정리 상태 - FAN 동작상태 - 장비내·외부 청결상태	전원부 전압 (1~8호선) AC 220V±20% DC 32V_A,B±3% DC 9V±3% (하남선) AC 220V±20% DC 45V±3V DC 22V±2V - 입력신호 (1~8호선) Doner Output (-40 ~ -75dBm) SSU Output (-7 ~ -37dBm) (하남선) 광입력 (+3 ~ -12dBm) RF Output (-30 ~ -50dBm) - Ch별 주파수 측정 및 출력 8CH 주파수 (180.512 ~ 185.504MHz) 12CH 주파수 (205.280 ~ 209.504MHz) 8,12CH 출력 (35~50dBm)	※ 1~8호선 하남선 공통
	- 이 하 생 략 -

라. 분기점검

설 비 명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
3. 광전송설비	- [별표1-2]
4. 전기시계	이 하 동 일

삭  제

삭  제

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
- 중 간 생 략 -
13.지상파 DMB 설비	안테나	- 안테나 소자, 폴대 취부상태 - 각종 콘텍터 접속상태 - 각종 케이블 연결 상태 - 기타 방수상태 등		※ 1~8호선, 하남선 공통

마. 연간점검

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
3. 광전송설비		- [별표1-2]
4. 축전지	UPS용	- 방전전압측정	각 종별 관리기준 참고
		이 하 동 일

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
- 중 간 생 략 -
9.지상파 DMB 설비	누설 동축 케이블	- 안테나 외피손상여부 - 분배기 및 연결부 접속상태 - 안테나선 타 설비 접촉여부 - 종단저항 부착상태 - 지지선 및 안테나 고정상태 - 급전선 연결상태		※ 1~8호선, 하남선 공통
	광 케이블	- 광케이블(광전복합케이블) 육안점검 및 외피손상여부 - 광케이블(광전복합케이블) 접속 및 여장 관리상태 - 앙카볼트, 고정물(바인딩) 등 상태 - 케이블 라다 및 받침대 부착 상태 - 횡단(위,아래) 및 굴곡점 이완 여부 - 광케이블(광전복합케이블) 개소별 청결 유지상태

[별표 1-2]

광전송설비 점검기준표

가. 일일점검

설 비 명	점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
광전송설비	- 원격통신 - 동작상태 점검 - 경보상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량

나. 주간점검

설 비 명		점 검 항 목	점 검 기 준 치	비 고
광전송설비	코어장치	- 램프 표시 상태 - 전원공급 상태	- 양호/불량 - 양호/불량
	거점장치	- 램프 표시 상태 - 전원공급 상태	- 양호/불량 - 양호/불량
	역사장치	- 램프 표시 상태 - 전원공급 상태	- 양호/불량 - 양호/불량
	역사스위치	- 램프 표시 상태 - 전원공급 상태	- 양호/불량 - 양호/불량
	시리얼장치	- 램프 표시 상태 - 전원공급 상태	- 양호/불량 - 양호/불량
	클럭공급장치	- 램프 표시 상태 - 전원공급 상태	- 양호/불량 - 양호/불량	동대문별관
	망관리시스템	- 서버 접속 및 원격제어 상태	- 양호/불량

다. 분기점검

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
광전송 설비	코어/ 거점/ 역사/ 역사스위치/ 시리얼장치	- 장비 동작 상태 - 전원부 동작 상태 - FAN 모듈 상태 - CPU 동작 상태 - 전원모듈 이중화 시험 - 회선 접속 상태 - 선번장 정리 상태 - 장비 청결 상태 - 전원(정류기) 입출력 측정	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - (MAIN) AC 220V±15% (PDP): DC –42V ~ -56V
	클럭공급 장치	- Ping 테스트 Reply응답 동작 확인 - 표준시각 서비스 상태 확인 - 장비 청결상태	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량	동대문별관
	망관리 시스템	- 패스워드 및 유저 설정 값 확인 - log 기록 상태 확인	- 양호/불량 - 양호/불량

바. 년간점검

설 비 명		점 검 항 목	점검기준치	비 고
광전송 설비	코어/거점/역사/역사스위치/시리얼 장치	- Link 절체시험 - 제어부 이중화 절체 시험 (코어/거점/역사/시리얼) - Clock 상태 확인 - 접지단자 및 접지 상태 - 광레벨 확인	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 (1~4호선) - 코어 광레벨 (Rx 기준) * 100G Link ER: –20.92 ~ 1.50dBm * 40G Link LR: –13.71 ~ 2.30dBm ER: –20.51 ~ -2.00dBm * 10G Link LR: –16.00 ~ -1.00dBm - 거점 광레벨 (Rx 기준) * 40G Link LR: –13.71 ~ 2.30dBm ER: –20.51 ~ -2.00dBm SR: –9.50 ~ 2.40dBm * 10G Link LR: –16.00 ~ -1.00dBm - 역사 광레벨 (Rx 기준) * 10G Link LR: –16.00 ~ -1.00dBm

			(5호선) - 거점 광레벨 (Rx 기준) * 40G Link SR: 4.0 ~ -18.0dBm LR: 4.5 ~ -12.5dBm ER: -3.5 ~ -26.0dBm * 10G Link SR: 3.0 ~ -13.1dBm LR: 3.5 ~ -16.4dBm ER: 1.0 ~ -16.9dBm - 역사 광레벨 (Rx 기준) * 10G Link SR: 3.0 ~ -13.1dBm LR: 3.5 ~ -16.4dBm ER: 1.0 ~ -16.9dBm * 1 Link SX: 1.0 ~ -21.0dBm - 역사스위치 광레벨(Rx 기준) * 10G Link SR: 3.0 ~ -13.1dBm - 시리얼장치 * 1G Link SX: 1.0 ~ -21.0dBm

			(6~8호선) - 거점 광레벨 (Rx 기준) * 40G Link LR: -13.71 ~ 2.30dBm ER: -20.51 ~ -2.00dBm * 10G Link LR: -14.40 ~ 4.99dBm ZR: -23.97 ~ -7.00dBm - 역사 광레벨 (Rx 기준) * 10G Link LR: -14.40 ~ 4.99dBm ZR:-23.97 ~ -7.00dBm - 역사스위치 (Rx 기준) * 1G Link SX:-23.97 ~ -2.99dBm (7호선 연장구간) - 역사 광레벨 (Rx 기준) * 10G Link LR: 0.99 ~ -21.02dBm ZR:-5.00 ~ -26.02dBm (하남선) - 거점 광레벨 (Rx 기준) * 40G Link LR: 3.00 ~ -17.70dBm SR: 3.00 ~ -11.30dBm * 10G Link ER: 0.00 ~ -17.01dBm SR: 1.00 ~ -20.00dBm - 역사 광레벨 (Rx 기준) * 10G Link ER: 0.00 ~ -17.01dBm SR: 1.00 ~ -20.00dBm - 역사스위치 (Rx 기준) * 10G Link SR:1.00 ~ -20.00dBm * 1G Link LX:2.55 ~ -16.99dBm

	클럭 공급 장치	- GPS수신 상태 확인 - NTP서비스 확인 - Sync-E 서비스 상태 확인 - E1 서비스 상태 확인	- 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량 - 양호/불량	동대문별관 - GPS수신 Track : 3EA이상 SigValue:33이상 - NTP서비스 offset:10m이하 - Sync-E 서비스 referencestatus : normal - E1 서비스 reference status : normal

[별지 제1호 서식]

정보통신설비 7일 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)				결재	담당		부장		센터장 (P/L)
설 비 별	점 검 항 목					점 검 결 과		점검일		점검자
1. 광전송설비	[별표1-2]
2. 열차무선설비(기지국)	램프 현시상태
	지시계기 동작상태
3. 화상전송설비 (LS, MS장치)	램프 현시상태(각종 보드류 포함)
	승강장 모니터 현시상태
	영상녹화장치 동작상태		역사
			차량기지
4. 무정전전원장치(UPS)	입력전압 측정(DISPLAY)		AC 220(380)V ±10%
	출력전압 측정(DISPLAY)		AC 220V ±2%
5. 무정전전원장치(축전지)	DISPLAY 기능
	Battery 전압 측정(DISPLAY)		254V ~ 265V
			기준전압±2% (하남선 기준전압:250V)
	전해액 적정여부
6. IP 교환설비	램프 현시상태
7. 역사방송장치(주장치)	램프 현시상태 및 자동방송 기능
	음성유도기 전원공급 상태
8. 행선안내게시기	중앙제어장치	램프 현시상태
		운영프로그램 동작상태
	역장치	역장치 및 게시기 동작상태
9.복합통신설비 주장치	램프 현시상태 및 지시계기 동작상태
	채널별 수신 상태(역사, 본선)
10. 전기시계	부모시계 및 자시계(대합실) 동작상태
11. 전자카드키	ACU주장치(S/W포함) 및 감시장치 동작상태
12. 통신기계실 내부온도 측정	℃
13. 통신기계실	청결상태 확인

[별지 제2호 서식]

정보통신설비 3개월 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)	결재	담 당	부장	센터장(P/L)

설 비 명	점 검 항 목			점검결과	점검일	점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
광전송 설비	[별표1-2]
열차무선 기지국 (VHF)	조작반	제어 기능	CH 및 주/예비 절체
			DIAL, MONITOR CLEAR, DISPLAY
		자체 통화 시험	이동국
			CCP
			P/R
	중 간 생 략
열차무선 차량 이동국 (VHF)	이동국 NO		채널별 통화상태
			Local/Remote 절체기능
			열번 수신기능(DCU → TRCP)
화상전송 설비	MS, LS 화면선택 기능
	카메라, 모니터 현시상태
	카메라 고정상태
	광전송설비와 인터페이스 기능
	궤도조건(RAIL CONDITION) 기능
	라우터 및 허브 동작상태
	영상녹화장치 동작상태(Log 기록 상태포함)
	차량기지 카메라 및 영상녹화장치(Log 기록상태 포함)동작상태
	화재수신반 연동 동작상태
	스위치 동작상태(하남선)
	운영서버(PC) 동작상태(하남선)

설 비 명	점 검 항 목					점검결과		점검일	점검자
8호선 공간화상 설비 (송신장치)	Distribution 입력신호(1Vp_p) 및 기능
	각부 DC 전원 공급상태
	Video Generator 출력신호 및 기능(차량기지)
	모니터 화면 현시상태(차량기지)
8호선 공간화상 설비 (수신장치)	편성 NO			모니터 화면 현시 상태
				수신부 동작상태
				수신부 고정상태
				화상전송설비와의 연계기능
IP 교환 설비	L3 스위치		LAN 포트 링크 상태
	음성 게이트웨이		LAN 포트 링크 상태
	방송연동장치		방송기능		대합실
					승강장
승강장 비상 인터폰	모장치		송수화기 통화상태
			스피커폰 통화상태
	자장치		송수화기 통화상태
			스피커폰 통화상태
			역무 부재시 관제 절체 기능
			외관 및 취부상태 (안내표지판 포함)
- 이 하 생 략 -

설비명	점 검 항 목				점검결과	점검일	점검자
	중 간 생 략
행선안내 게시기	중앙제어장치	주/예비 절체상태
		궤도정보 수신 및 로그저장 상태
		역사운영서버와의 네트워크 접속상태
	역장치	LOG FILE 및 장애정보 저장상태
		궤도신호연계 기능(전역, 접근, 출발)
		게시기와 인터페이스 기능
	게시기 정보표출 상태
복합 통신 설비	채널별 수신상태		역사내
			본선구간
	Trouble Detector 기능
	직류 전원 분배부 동작상태
	FM 수신기 동작상태(하남선)
	FM 광송신기 동작상태(하남선)
	FM 송신기 동작상태(하남선)
	FM 광수신기 동작상태(하남선)
배선반	라인 점퍼정리 상태
	OFD 광접속 상태
	과전압보호기(Surge Protector) 고정상태
	선번장 수용내역 정리 상태
관제 전화기	호출신호 송신 및 수신기능
	관제와 통화상태
	정전시 자동절체기능(5~8호선)
	전원공급상태 (5~8호선)			출력전압(DC 13V)
				BATT전압(DC 12V)
	스위치 동작상태(하남선)

설 비 명	점 검 항 목			점검결과	점검일	점검자
전기시계	부모시계 동작상태
	대합실 자시계 동작상태
전자 카드키	5~8호선	ACU 주장치 및 감시장치 동작상태
	하남선	운용PC 동작상태
		스위치 동작상태
연선 전화	채널별 통화상태(5~8호선)
	착신기능(수신벨 상태)
	외함 및 연선전화기 표지판(사용설명서 포함) 부착상태
	게이트웨이 CH별 회선 상태(하남선)
	터널 방송상태(하남선)
케이블류	광케이블, 반송(역간)케이블		케이블 외피 손상여부
			라다위 고정상태
	누설동축케이블 (LCX-20D, 22D, 32D, 42D) ※42D는 용역사 시행		케이블 지지상태
			분배기(종단저항 포함) 취부상태
	방사형동축 케이블 (RCX-33D)		케이블 지지상태
			분백기(종단저항 포함) 취부상태
	COPPER TUBE(8호선)		TUBE 및 종단저항기 고정상태
			저항측정(접지간, 75Ω±10%)
	케이블 라다		고정상태 및 손상여부
- 이 하 생 략 -

[별지 제3호 서식]

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(5~8호선, 하남선)(제6조관련)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			결재	담당		부장		센터장(P/L)
설비명	점 검 항 목		점검결과		점검일		점검자
공 통	각종 설비 청결상태 확인
무정전 전원장치 (UPS) <6개월점검>	입력전압 측정	AC 220(380)V ±10%
	출력전압 측정	AC 220V ±2%
	출력주파수 측정	60Hz ±0.5%
	ATS 절체 시험
	INVERTER 동작 기능(By-Pass 절체 동작시험)
	E/M 동작시험
	자동 균등충전 기능(균등충전 실시)
축전지 <6개월점검>	전조별 파손 여부
	케이블 단자 접속 상태
	축전지 30～60분 방전 후 전압 측정 (개량된 축전지는 3시간 이상 방전 후 측정) (셀전압 등 별지 기록)
광전송설비 <1년점검>	[별표1-2]
MAIN 접지함 <1년점검>	MAIN 접지저항 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(실드) 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(외함) 측정 : 100 Ω 이하

무정전전원장치(축전지) 6개월 점검표(연축전지)(제6조 관련)

(별지)

점검기간(일자) : 점검자 : 점검장소 : 기계실 온도 : ℃	총전압(무부하시/부하시) : V/ V 방전시 부하 전류 : A 점검방법 : 방전 전, 후 셀 전압 측정 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)

Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과	Cell 번호	무부하 전압	부하 전압	점검 결과
이 하 동 일

□ 정비 및 조치사항

축전지 번호	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제9호 서식]

정보통신설비 3개월 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

점검장소 : 점검결과 : A(정상), B(보수후정상), C(보수중), D(관찰), F(불량)					결재	담 당		부장		센터장(P/L)
설 비 명	점 검 항 목			점검결과			점검일		점검자
공 통	각종 장비 청결상태 확인
광전송설비	[별표1-2]
열차무선 기지국	기지국제어장치(LSC) 절체시험
	송수신장치(BSR) 절체시험
	동기신호장치 동작상태
	이더넷스위치 동작상태
	회선연결장치(SNI) 동작상태
	전원공급장치 동작상태
열차무선 중계장치	밴드 유닛부 동작상태
	저잡음 증폭부 동작상태
	이득제어부 동작상태
	각종 램프 현시상태
	전원부 동작상태
열차무선 고정국	E/M 호출기능
	통화상태
	Display 현시상태
열차무선 차량이동국	이동국 NO		통화상태
이 하 생 략

[별지 제10호 서식]

정보통신설비 6개월, 1년 점검표(제6조관련)

(7호선 연장구간)

점검장소 : 점검결과 : A(정상) B(보수후정상) C(보수중) D(관찰) F(불량)			결재	담당		부장		센터장(P/L)
설 비 명	점 검 항 목		점검결과		점검일		점검자
공 통	각종 설비 청결상태 확인
무정전 전원장치 (UPS) <6개월점검>	입력전압 측정	AC 220(380)V ±10%
	출력전압 측정	AC 220V ±2%
	출력주파수 측정	60Hz ±0.5%
	ATS 절체 시험
	INVERTER 동작 기능(By-Pass 절체 동작시험)
	E/M 동작시험
	자동 균등충전 기능(균등충전 실시)
축전지 <6개월점검>	전조별 파손 여부
	케이블 단자 접속 상태
	축전지 30～60분 방전 후 전압 측정 (개량된 축전지는 3시간 이상 방전 후 측정) (셀전압 등 별지 기록)
광전송설비 <1년점검>	[별표1-2]
MAIN 접지함 <1년점검>	MAIN 접지저항 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(실드) 측정 : 10 Ω 이하
	MAIN 접지저항(외함) 측정 : 100 Ω 이하

□ 정비 및 조치사항

설비명	조 치 내 역	비고(조치일시)

[별지 제17호 서식]

(    )년 정보통신설비 안전점검 계획(5∼8호선, 하남선)(제7조 관련)

점검 주기	설 비 명	세부장비명	시설량	년간 점검물량	월별 점검계획												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7일 점검	광전송설비	거점장치
		역사장치
		역사스위치
		시리얼장치
		망관리시스템
	열차무선설비	기 지 국
	화상전송설비	LS 장 치
		MS 장 치
	무정전전원장치	U P S
		축 전 지
	IP 교환설비	IP 교환기
	역사방송장치	주 장 치
		음성유도기
	행선안내 게시기	중앙제어장치
		역 장 치
		게 시 기
	복합통신설비	주 장 치
	전기시계	부 모 시 계
		자시계(대합실)
	전자카드키	ACU 주장치
		감 시 장 치

점검 주기	설 비 명	세부장비명	시설량	년간 점검물량	월별 점검계획												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 개 월 점 검	광전송설비	거점장치
		역사장치
		역사스위치
		시리얼장치
		망관리시스템
	열차무선설비	기 지 국
		차량이동국
	화상전송설비	LS 장 치
		MS 장 치
	공간화상설비	차량장치
		역(기지)장치
	IP 교환설비	IP 교환기
		방송연동장치
	승강장 비상인터폰	모 장 치
		자 장 치
	역사방송장치	주 장 치
		리모트방송장치
		음성유도기

점검 주기	설 비 명	세부장비명	시설량	년간 점검물량	월별 점검계획												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 개 월 점 검	기지(승무) 방송장치	주 장 치
		페이징장치
		원격조정탁
	행선안내 게시기	중앙제어장치
		역 장 치
		게 시 기
	복합통신설비	주 장 치
	전기시계	부 모 시 계
		자시계(대합실)
	토크백	모 장 치
		자 장 치
	배선반	주 배 선 반
	전화기	관 제 전 화
		연 선 전 화
	케이블	광 케 이 블
		반송(역간)케이블
		누설동축케이블
		방사형동축케이블
		COPPER TUBE

점검 주기	설 비 명	세부장비명	시설량	년간 점검물량	월별 점검계획												비고
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3개월 점검	옥외안테나	각 종
	전자카드키	ACU 주장치
		감 시 장 치
6개월 점검	무정전전원설비	U P S
		축 전 지
1 년 점 검	광전송설비	거점장치
		역사장치
		역사스위치
		시리얼
	열차무선설비	기 지 국
		차량이동국
		휴대용무전기
	접 지 함	MAIN 접지

[별지 제24호 서식]

광전송설비 회선 관리대장(제19조 관련)

□ 1~4호선 코어장치

구분	Host name	100G Interface 구성 (to 관제 코어장치)		100G Interface 구성 (to 해당 코어장치)		100G Interface 구성 (to 해당 코어장치)						40G Interface 구성 (to 해당 거점장치)
		3/0/0		4/0/0		4/1/0, 5/0/0						6/0/0
		방향	IP (/30)	방향	IP (/30)	방향	IP (/30)	Transceiver	OFD 번호	RX 레벨	TX 레벨	방향	IP (/30)	Transceiver	OFD 번호	RX 레벨	TX 레벨
	해당 Host name (A장치)
	해당 Host name (B장치)

구분	Host name	40G Interface 구성 (to 해당 거점장치)						40G Interface 구성 (to 해당 거점장치)						10G Interface 구성(to 해당 역사장치)
		6/1/0						7/0/0						8/0/0						8/0/1
		방향	IP (/30)	Transceiver	O F D 번 호	RX 레벨	TX 레벨	방향	IP (/30)	Transceiver	O F D 번 호	RX 레벨	TX 레벨	방향	IP (/30)	Transceiver	O F D 번 호	RX 레벨	TX 레벨	방향	IP (/30)	Transceiver	RX 레벨	TX 레벨
	해당 Host name (A장치)
	해당 Host name (B장치)

□ 1~4호선 거점장치

구분	Host name	40G Interface 구성 (to 해당 코어장치)						40G Interface 구성 (to 해당 거점장치)						10G Interface 구성 (to 해당 역사장치)
		0/3/0						0/4/0						방향	IP (/30)	Transceiver	OFD 번호	RX 레벨	TX 레벨	OFD 번호	RX 레벨	TX 레벨
		방향	IP (/30)	Transceiver	OFD 번호	RX 레벨	TX 레벨	방향	IP (/30)	Transceiver	OFD 번호	RX 레벨	TX 레벨
	해당 Host name (A장치)
	해당 Host name (B장치

□ 1~4호선 역사장치

구분	Ring	역사명	Host name	Loopback	방향	IP (30bit) 0/3/0 0/3/1	방향	IP (30bit) 0/4/0 0/4/1
	11Ring ~ 44Ring		해당 Host name (A장치)
			해당 Host name (B장치)

□ 1~4호선 1:N 회선분배장치(DCS)

구분	센터 Master (시리얼장비 인터페이스)			FROM			T/S		TO			비고
	시리얼장치 셀프/E1	시리얼장치 슬롯-포트-T/S	그룹 번호	DCS 슬롯_E1	그룹	역사명	T/S	T/S	DCS STM-1_E1 역사번호	시리얼장치 슬롯-포트-T/S	내용

□ 5~8호선(거점/역사/역사시리얼)

구분	장비명	Host name	Interface			IP Address	Bit	Mode	MTU	Destination Node Name	OFD선번	용도	비고
			광모듈		PORT ID

○ 1~4호선 광전송     설비 개량

(MSPP→IP/MPLS)    에 따른 점검주기    및 점검항목 변경

○ 1~4호선 광전송     설비 개량

(MSPP→IP/MPLS) 에 따른 점검주기 및 점검 항목 변경

○ 5호선 연장(하남선)     2개역사 개통관련     DMB 점검기준치     추가

- 첨부 : 증빙자료1

○ 1~4호선 광전송     설비 개량

(MSPP→IP/MPLS) 에 따른 점검주기 및 점검 항목 변경

○ 1~4호선 광전송     설비 개량

(MSPP→IP/MPLS) 에 따른 점검항목 변경

○ 광전송설비 개량    (MSPP→IP/MPLS)     에 따른 점검항목

변경으로 기존

점검부  삭제

○ 5호선 연장(하남선)     2개역사 개통관련     DMB 점검 추가

○ 광전송설비 개량   (MSPP→IP/MPLS)    에 따른 기존

점검항목 삭제

및 신규 점검항목

[별표1-2] 추가

○ 5호선 연장(하남선)     2개역사 개통관련     DMB 점검 추가

○ 1~8호선 광전송     설비 개량, 하남선     신규설치와 관련     하여 7호선 연장     구간을 포함한     점검주기 및 점검    항목 일원화

- 첨부 : 증빙자료

2.1~2.2

○ 1~8호선 광전송     설비 개량, 하남선     신규설치와 관련     하여 7호선 연장     구간을 포함한     점검주기 및 점검    항목 일원화

○ 1~8호선 광전송     설비 개량, 하남선     신규설치와 관련     하여 7호선 연장     구간을 포함한     점검주기 및 점검    항목 일원화

○ 1~8호선 광전송     설비 개량, 하남선     신규설치와 관련     하여 7호선 연장     구간을 포함한     점검주기 및 점검    항목 일원화

○ 1~8호선 광전송     설비 개량, 하남선     신규설치와 관련     하여 7호선 연장     구간을 포함한     점검주기 및 점검    항목 일원화

○ 1~8호선 광전송     설비 개량, 하남선     신규설치와 관련     하여 7호선 연장     구간을 포함한     점검주기 및 점검    항목 일원화

○ 5호선연장(하남선)     2개역사 개통

관련 문구 수정

○ 디지털전송설비

→광전송설비로      개량하여 점검항목

변경

○ 5호선연장(하남선)

2개리튬인산철로

점검기준이 기존

축전지와 상이함.

○ 하남선 2개역사

개통관련

행선안내게시기

점검항목 추가

- 행선안내게시기

시스템 구성에 중앙

제어장치가 있어

점검항목을 추가함

(하남선 동일)

○ 5호선연장(하남선)     2개역사 개통

관련 문구 수정

○ 디지털전송설비

→광전송설비로      개량하여 점검항목

변경

○ 하남선 열차무선은

LTE-R방식이므로     기존 VHF방식과      구별하기 위하여

문구 명확화 함.

○ 디지털전송설비

→ 광전송설비로

개량

○ 하남선 개통역사

화상전송설비

신규 설치로

점검항목 추가

○ 5호선연장(하남선)     2개역사 개통

관련 점검항목

추가

○ 5호선연장(하남선)     2개역사 개통

관련 점검항목

추가

○ 5호선연장(하남선)     2개역사 개통

관련 점검항목

명확화

○ 5호선연장(하남선)     2개역사 개통관련

시스템 구조가

다르므로

점검항목 추가 및

명확화 함.

- 첨부: 증빙자료3

○ 하남선 개통관련

방사형동축케이블     이 설치되어 점검

항목 추가

○ 하남선 개통 관련     문구 추가

○ 5~8호선 디지털

전송설비→광전송

설비로의 개량 및

하남선 2개역사

개통으로 광전송

설비 추가되어

점검항목 변경

○ 5호선연장(하남     선)2개역사 개통

관련 광전송설비

용 축전지 신설

로 인한 점검부

추가

○ 1~8호선 광전송     설비 개량 및 하남선      2개역사 개통으로        광전송설비 신설.

이와 관련하여 광전송      설비 점검주기 및     점검항목을 일원화

하여 효율적 유지

보수업무 추진

○ 1~8호선 광전송     설비 개량 및 하남선      2개역사 개통으로        광전송설비 신설.

이와 관련하여 광전송      설비 점검주기 및     점검항목을 일원화

하여 효율적 유지

보수업무 추진

○ 하남선 개통 관련     문구 추가

○ 5~8호선 광전송

설비 개량 및

5호선 연장(하남선)

2개역사 개통에      따른 세부장비명

변경

○ 5호선 연장(하남선)

2개역사 개통에

따른 세부장비명

추가

○ 1~8호선 광전송

설비 개량 및

5호선 연장(하남선)

2개역사 개통에      따른 세부장비명

변경

○ 5호선 연장(하남선)

2개역사 개통에      따른 세부장비명

추가

○ 5호선 연장(하남선)

2개역사 개통에      따른 세부장비명

추가

○ 1~8호선 광전송

설비 개량 및

5호선 연장(하남선)

2개역사 개통에      따른 세부장비명

변경

○ 1~8호선 광전송

설비 개량에 따른

회선관리대장

1~4호선 추가

○ 1~8호선 광전송

설비 개량에 따른

회선관리대장

1~4호선 추가

○ 1~8호선 광전송

설비 개량에 따른

회선관리대장

양식 변경