< 중블록 관리 카드 >

1.

청담중블록

작성자: 고원석

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	253,667	58,987	7	74	3	944	648
2019년	251,759	59,152	13	1,393	2	4,919	674
증 · 감	-1,908	165	6	1,319	-1	3,975	26

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
7월 공급량	3,235,168	3,328,611	93,443	일치
일평균공급량	104,360	107,375	3,015

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.37	85.58	113.26	88.55	105.91	90.25	113.27
2018년	96.86	89.24	101.74	90.93	103.62	93.17	111.75	87.92	107.49	90.20	93.07	80.92	107.89
증 ․감	2.51	-3.66	11.52	-2.38	2.29	-2.92	1.52

○ 특이사항

청담중블록은 암사고양정 직송, 삼성배수지, 봉은배수지(삼성가압장) 수계로 되어 있음.

삼성동 홍실아파트, 청담동 삼익아파트가 재건축 예정임.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 7월 공급량은 3,328천㎥으로 전년 대비 93천㎥(2.8%) 증가하였으며, 전월 대비 243천㎥(7.88%) 증가하였음. - 누수현황은 2018년 대비 6건 증가(방지량 1,319㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 1건 감소(방지량 3,975㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,908명 감소, 수전수 165전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 5,294㎥ 증가 청담중블록 지역 대형관(80㎜ 이상) 누수(방지량 1,054㎥/일)로 인한 공급량 증가
유수율분석	6월 현재 유수율 : 99.93%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 청담중블록 누수탐지 2건, 방지량 4,919㎥ - 불용관정비 4개소 완료 (청담동 124-19번지 30㎜외 3개소) - 노후관정비 120m 완료 (신사동 배급수관 정비공사 2구간)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 1,352개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
7월 조정량	780,657	788,596	7,939	전년 476개 수전에서 6개 수전이 감소되었으나, 조정량은 7,939㎥ 증가함.

< 중블록 관리 카드 >

2.

반포중블록

작성자: 박찬수

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	332,180	66,077	7	321	3	621	284
2019년	329,515	64,367	11	264	5	905	67
증 · 감	-2,665	-1,710	4	-57	2	284	-217

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
7월 공급량	4,948,647	4,649,374	-299,273	불일치 : 암사(노량진, 방배)수계 보정량, 이수역 공급량 조정으로 인한 불일치
일평균공급량	159,634	151,919	-7,715

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	98.61	84.73	111.01	88.57	102.93	99.24	110.92
2018년	95.95	89.71	99.80	90.39	100.81	94.87	101.84	97.52	96.07	92.94	95.58	99.48	94.19
증 ․감	2.66	-4.98	11.21	-1.82	2.12	4.37	9.08

○ 특이사항

반포중블록은 암사고양정의 반포배수지수계로 서초구와 강남구에 걸쳐 있으며 구역이 가장 넓음.

반포, 잠원동 아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 7월 공급량은 4,649천㎥으로 전년 대비 299천㎥(6.1%) 감소하였으며, 전월 대비 283천㎥(6.48%) 증가하였음. - 누수현황은 2018년 대비 4건 증가 (방지량 57㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 2건 증가 (방지량 284㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,665명 감소, 수전수 1,710전 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 227㎥ 증가 반포, 잠원동 아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 2,665명 × 12.68㎥/명 = 33,792㎥
유수율분석	6월 현재 유수율 : 98.61%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 반포중블록 누수탐지 5건, 방지량 905㎥ - 불용관정비 2개소 완료 (신사동 636-16번지 25㎜외 1개소) - 노후관정비 185m 완료 (서초동 배급수관 정비공사 3구간)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 1,265개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
7월 조정량	1,530,739	1,362,929	-167,810	전년 724개수전에서 27개 수전이 감소되어 조정량이 감소함.

< 중블록 관리 카드 >

3.

서초중블록

작성자: 김병주

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	230,398	44,817	5	61	1	478	1,142
2019년	229,222	43,759	2	46	3	1,419	890
증 · 감	-1,176	-1,058	-3	-15	2	941	-252

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
7월 공급량	2,750,169	2,549,336	-200,833	일치
일평균공급량	88,715	82,237	-6,478

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.85	95.96	101.23	97.81	104.89	99.31	100.95
2018년	98.10	98.20	93.45	98.81	92.60	100.83	109.59	99.74	89.71	102.71	92.00	100.36	99.96
증 ․감	1.75	-2.24	7.78	-1	12.29	-1.52	-8.64

○ 특이사항

서초중블록은 암사저양정의 서초배수지수계로 되어 있음.

개포동 주공아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 7월 공급량은 2,549천㎥으로 전년 대비 200천㎥(7.2%) 감소하였으며, 전월 대비 207천㎥(8.9%) 증가하였음. - 누수현황은 2018년 대비 2건 감소 (방지량 15㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 2건 증가 (방지량 941㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,176명 감소, 수전수 1,058전 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 926㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 926㎥/일 × 31일 = 28,706㎥ 개포동 주공아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 1,176명 × 12.68㎥/명 = 14,911㎥
유수율분석	6월 현재 유수율 : 99.85%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 서초중블록 누수탐지 3건, 방지량 1,419㎥ - 불용관정비 1개소 완료 (대치동 977-8번지 25㎜)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 423개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
7월 조정량	624,111	612,846	-11,265	전년 200개수전에서 2개 수전이 증가되었으나, 조정량은 감소됨.

< 중블록 관리 카드 >

4.

방배가3중블록

작성자: 최경철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	45,401	12,013	2	51	2	676	82
2019년	43,612	11,353	-	-	-	-	5
증 · 감	-1,789	-660	-2	-51	-2	-676	-77

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
7월 공급량	472,863	469,682	-3,181	일치
일평균공급량	15,254	15,151	-103

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.10	75.28	114.19	82.47	108.45	81.17	109.49
2018년	97.29	76.08	113.49	75.55	116.76	86.18	113.55	97.05	94.03	93.60	97.45	81.22	105.66
증 ․감	1.81	-0.8	0.7	6.92	-8.31	-5.01	-4.06

○ 특이사항

방배가3중블록은 방배배수지가압장수계로 고지대를 급수하고 있음.

방배동 아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 7월 공급량은 469천㎥으로 전년 대비 3천㎥(0.6%) 감소하였으며, 전월 대비 37천㎥(8.58%) 증가하였음. - 누수현황은 2018년 대비 2건 감소 (방지량 51㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 2건 감소 (방지량 676㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,789명 감소, 수전수 660전 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 727㎥ 감소 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 727㎥/일 × 31일 = 22,537㎥ 방배동 아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 1,789명 × 12.68㎥/명 = 22,684㎥
유수율분석	6월 현재 유수율 : 99.10%
문제점 및 대책	- 년도에 비하여 공급량이 증가, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 방배가3중블록 누수탐지 건수 없음. - 불용관정비 7개소 완료 (방배동 981-25번지 25㎜외 6개소)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 59개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
7월 조정량	10,171	8,365	-1,806	전년 4개수전에서 수전 증감이 없으나, 조정량은 감소함.

< 중블록 관리 카드 >

5.

암사중블록

작성자: 고태우

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	105,210	15,937	2	24	-	-	87
2019년	103,948	16,143	2	301	1	84	39
증 · 감	-1,262	206	0	277	1	84	-48

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
7월 공급량	1,250,379	1,055,358	-195,021	일치
일평균공급량	40,335	34,044	-6,291

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.68	90.27	108.86	94.67	103.66	93.46	105.23
2018년	99.49	61.54	161.24	66.46	128.03	100.33	109.44	90.63	102.66	91.94	119.49	106.50	102.46
증 ․감	0.19	28.73	-52.38	28.21	-24.37	-6.87	-4.21

○ 특이사항

암사중블록은 암사저양정 수서배수지수계로 급수하고 있음.

세곡동, 내곡동 등 택지개발지구가 많음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 7월 공급량은 1,055천㎥으로 전년 대비 195천㎥(15.6%) 감소하였으며, 전월 대비 51천㎥(5.11%) 증가하였음. - 누수현황은 2018년 대비 증/감없음 (방지량 277㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 1건 증가 (방지량 84㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,262명 감소, 수전수 206전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 361㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 361㎥/일 × 31일 = 11,191㎥ 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 1,262명 × 12.68㎥/명 = 16,002㎥
유수율분석	6월 현재 유수율 : 99.68%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 암사중블록 누수탐지 1건, 방지량 84㎥ - 불용관정비 1개소 완료 (세곡동 613번지 20㎜) - 노후관 정비 실적 없음.

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 80개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
7월 조정량	101,630	106,043	4,413	전년 48개수전에서 1개 수전이 증가되어 조정량도 증가됨.

< 중블록 관리 카드 >

6.

방배중블록

작성자: 안효민

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	17,983	6,045	-	-	-	-
2019년	15,944	6,103	-	-	1	4,152	9
증 · 감	-2,039	58	0	0	1	4,152	9

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
7월 공급량	235,100	238,022	2,922	일치
일평균공급량	7,584	7,678	94

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	98.39	100.70	90.42	99.64	94.39	104.14	98.85
2018년	96.53	105.25	88.59	104.10	99.34	103.34	101.72	90.29	75.02	108.92	89.71	118.34	78.51
증 ․감	1.86	-4.55	1.83	-4.46	-4.95	0.8	-2.87

○ 특이사항

방배중블록은 방배배수지수계 자연수 급수지역으로 급수구역이 제일 협소함.

방배동 재개발추진으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 7월 공급량은 238천㎥으로 전년 대비 3천㎥(1.2%) 증가하였으며, 전월 대비 10천㎥(4.48%) 증가하였음. - 누수현황은 2018년 대비 증/감없음 (방지량 증/감없음) - 누수탐지는 2018년 대비 1건 증가 (방지량 4,152㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,039명 감소, 수전수 58전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 4,152㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 증가 : 4,152㎥/일 × 31일 = 128,712㎥ 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 2,039명 × 12.68㎥/명 = 25,854㎥
유수율분석	6월 현재 유수율 : 98.39%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가하여, 경계밸브 및 누수탐지가 필요 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 방배중블록 누수탐지 1건, 방지량 4,152㎥ - 불용관 정비 실적 없음. - 노후관 정비 실적 없음.

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 43개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
7월 조정량	53,813	49,301	-4,512	전년 34개 수전에서 4개 수전이 감소되어 조정량도 감소됨.