추석대비 도로기전시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	남산1호터널	상행방면 조명 선로 누전(3회로)	차년도 예산확보 후 선로 교체예정	(1-1)
2	남산2호터널	조명 부분 부점등	LED 교체공사 추진 중 (’19. 9. ~ 12.)	(2-1)
3	금화터널	비상전화기 표시등 부점등(하행3)	조치 중	(3-1)
		비상연결통로 표시등 파손(상행)	조치 중	(3-2)
		재방송설비 표시등 소등(1CH)	재방송설비 교체공사 추진 중 (’19. 9. ~ 11.)	(3-3)
4	봉산터널	소화기 표시등 문구 미표출	조치 중	(4-1)
5	성산, 모래내지하차도	CCTV영상화면 프레임 및 타이머 설정 부적정	정상 조정 완료	(5-1)
6	증산지하차도	차도 교량하부 조명선로 누전	누전선로 복구 완료	(6-1)
7	구룡교	가로등 분전반(2번) 주변 환경정리 필요	잡초제거 완료	(7-1)
		가로등 분전반(4번) 차단기 트립	복구 완료	(7-2)
		가로등주(29번) 회로 누전	복구 완료	(7-3)
8	현저고가차도	가로등 분전반 누전차단기 접점불량	차단기 교체완료	(8-1)

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2018.   8.

점검자   직)  전기운영 7급          성명)  김 형 준                (서 명)

직)  전기운영 7급          성명)  김 종 관                (서 명)

직)  전기운영 7급          성명)  정 성 욱                (서 명)

직)  전    기 6급          성명)  민 병 도                (서 명)

직)  전기운영 7급          성명)  황 시 연                (서 명)

직)  전    기 7급          성명)  양 희 성                (서 명)

직)  기    계 6급          성명)  최 정 화                (서 명)

직)  전기운영 7급          성명)  김 상 호                (서 명)

직)  운    전 7급          성명)  조 호 준                (서 명)

직)  전기운영 7급          성명)  김 종 수                (서 명)

직)  전기운영 6급          성명)  권 순 모                (서 명)

직)  전    기 9급          성명)  이 정 준                (서 명)

직)  전    기 8급          성명)  최 재 호                (서 명)

직)  기    계 7급          성명)  김 성 균                (서 명)

직)  기    계 7급          성명)  천 흥 규                (서 명)

직)  전    기 6급          성명)  정 법 관                (서 명)

외부 전문가   (주)라인테크놀로지  성명) 조 연 호             (서 명)

(주)E.S전기안전     성명) 서 정 태            (서 명)

(주)주영전자통신    성명) 임 채 열            (서 명)

□ 점검 및 정비 사진 (적출사항)

	사진 없음
연번: 1-1 (남산1호터널) 상행방면 조명선로 3개회로 누전	차년도 예산확보 후 선로 교체예정
	사진 없음
연번: 2-1 (남산2호터널) 조명 부분 부점등	LED 교체공사 추진 중 (’19. 9. ~ 12.)
	사진 없음
연번: 3-1 (금화터널) 비상전화기 표시등 부점등(하행 3)	조치 중

	사진 없음
연번: 3-2 (금화터널) 비상연결통로 표시등 파손(상행)	조치 중
	사진 없음
연번: 3-3 (금화터널) 재방송설비 표시등 소등(1CH)	재방송설비 교체공사 추진 중
	사진 없음
연번: 4-1 (봉산터널) 소화기 표시등 문구 미표출	조치 중

연번: 5-1 (성산, 모래내지하차도) CCTV 영상화면 프레임 및 타이머 설정 부적정	조정 후 정상동작 확인
연번: 6-1 (증산지하차도) 차도 교량하부 조명선로 누전	누전선로 복구완료
연번: 7-1 (구룡교) 가로등 분전반(2번) 주변 환경정리 필요	잡초제거 완료

연번: 7-2 (구룡교) 가로등 분전반(4번) 차단기 트립	복구 완료
연번: 7-3 (구룡교) 가로등주(29번) 회로 누전	가로등용 감전보호기 교체 완료
연번: 8-1 (현저고가차도) 가로등 분전반 누전차단기 접점불량	차단기 교체완료

□ 점검 및 정비 사진 (기타)

연번: 없음 (남산2호터널) 송풍기 점검	연번: 없음 (남산2호터널) 라디오재방송설비 점검
연번: 없음 (남산2호터널) 비상방송설비 점검	연번: 없음 (남산2호터널) 화재수신기(R형) 점검
연번: 없음 (남산2호터널) 소화전 펌프 점검	연번: 없음 (남산2호터널) CCTV NVR 점검

연번: 없음 (남산3호터널) 비상발전기 및 조명상태 점검	연번: 없음 (남산3호터널) 소방설비 작동점검
연번: 없음 (서빙고지하차도) 차단기 동작시험	연번: 없음 (남산3호터널) 비상발전기 가동시험
연번: 없음 (서강대교 북단) 가로등 분전반 대지, 선간 절연저항 측정	연번: 없음 (양화대교 남단) 가로등 분전반 대지, 선간 절연저항 측정

연번: 없음 (구룡교) 공사 홍보물(배너) 철거 중	연번: 없음 (봉원고가차도) 가로등 분전반 대지, 선간 절연저항 측정
연번: 없음 (남소월고가차도) 가로등 분전반 대지, 선간 절연저항 측정	연번: 없음 (모래내지하차도) 가로등 분전반 대지, 선간 절연저항 측정
연번: 없음 (서빙고지하차도) 가로등 분전반 대지, 선간 절연저항 측정	연번: 없음 (이태원지하차도) 가로등 분전반 대지, 선간 절연저항 측정