현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 518038

○ 위    치 : 은평구 은평터널로 11-1(주소변경함)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 전실내

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성하시고, 담당자의 의견도 필요시에는 명시

○ 고장발생, 보수확인, 이설확인 등 각각의 업무내용에 맞는 용어 및 내용을 선택하여 적용

2017년 6월 22일

보고자 :	계급	소방위	성명	김종환	(인)
	계급	소방교	성명	선광호	(인)
확인자 :	수색119안전센터장
代	계급	소방위	성명	김기원	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		수색	소화전 지하식 (518038)	- 구 주소 : 수색동 112-3 - 신 주소 : 은평터널로 11-1		양 호 불 량	양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				대성이발관 앞 2m 지점 도로변 인도에 위치
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지상식 / 519078

○ 위    치 : 은평구 증산로1길 6-19

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 인도

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성하시고, 담당자의 의견도 필요시에는 명시

○ 고장발생, 보수확인, 이설확인 등 각각의 업무내용에 맞는 용어 및 내용을 선택하여 적용

2017년 6월 22일

보고자 :	계급	소방위	성명	김종환	(인)
	계급	소방교	성명	선광호	(인)
확인자 :	수색119안전센터장
代	계급	소방위	성명	김기원	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		수색	소화전 지상식 (519078)	- 구 주소 : 증산동 180-22 - 신 주소 : 증산로1길 6-19		양 호 불 량	양 호
				설치지점건물명(상세 기재)
				까치어린이공원 옆 3m지점 도로변 인도에 위치
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지상식 / 519031

○ 위    치 : 은평구 증산로 353

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 인도화단

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성하시고, 담당자의 의견도 필요시에는 명시

○ 고장발생, 보수확인, 이설확인 등 각각의 업무내용에 맞는 용어 및 내용을 선택하여 적용

2017년 6월 22일

보고자 :	계급	소방위	성명	김종환	(인)
	계급	소방교	성명	선광호	(인)
확인자 :	수색119안전센터장
代	계급	소방위	성명	김기원	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		수색	소화전 지상식 (519031)	- 구 주소 : 증산동 159-5 - 신 주소 : 증산로 353		양 호 불 량	불량 (몸통 불량으로 도시미관 저해)
				설치지점건물명(상세 기재)
				진곰 숯불갈비 주차장 옆 도로 화단 내 위치
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑