현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지상식 / 208128호

○ 위    치 : 은평구 갈현로 283 (갈현동 434-1 도로앞)

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 인도

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항

○ 용수 담당자 : 소방장 류 웅.

○ 상기 소화전 은소208128호는 진관119안전센터에서 관리·운용중인 소화전으로

‘진관119안전센터-1959(2014.04.01.)호 『소방용수 이설공사완료 완료에 따른 검수계획』 에 의해

검수 한바  사용은 가능하나 제수변 기울림및배수불량 으로 사용하기 불편하여

차후 보수 해야 할것으로 사료됨.

2014년 04월 01일

보고자 :	계급	소방장	성명	김준호	(인)
		소방사	성명	정만주	(인)
확인자 :	진관119안전센터장
	계급	소방경	성명	김승도	(인)

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		진관 센터	소화전 지상식 (208128)			불 량	제수변 기울림 배수불량
				- 구 주소 : 갈현동434-1 - 신 주소 : 갈현로 283
				설치지점건물명(상세 기재)
				(삼광부동산중개사무소 앞)
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑

소방용수시설 현지확인 결과서