현지확인 결과 복명서

소방용수시설 신설(보수, 이설, 파손) 대상 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.

○ 종별 / 식별 / 용수번호 : 소화전 / 지하식 / 102028

○ 위    치 : 은평구 녹번로6가길 10

○ 수압상태 : 적정

○ 제수변 위치 : 실내

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 : 없  음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없  음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 위험없음

○ 신설 소방용수시설(소화전) 점검 기준 사항 :

○ 지하식 맨홀주변 아스콘 미포장으로 민원인이 걸려 넘어져 민원이 발생하였으나 현재

포장된 상태임.

2014년 2월 21일

보고자 :	계급	소방위	성명	조성주	(인)
확인자 :	녹번119안전센터장
	계급	소방위	성명	최재승	(인)

소방용수시설 현지확인 결과서

연번		부 서	종 별 / 식 별	위 치		확인결과	비 고
1		녹번	소화전 지하식 (102028)	- 구 주소 : 녹번동 89-4 - 신 주소 : 녹번로6가길 10		양 호	아스콘포장됨.
				설치지점건물명(상세 기재)
				송학맨션주차장앞
외 관 사 진( 원 거 리 )					출 수 사 진( 근 거 리 )
상 세 위 치 도
보기
소화전
저수조
급수탑