2013년도  도로조명시설물  공사 완료 구간 점검표

■ 사업명 :

분 야	점검사항	점검결과
품질관리	각종 배관, 배선 자재 KS 제품 사용여부
	가로등 기초 콘크리트 성형기초 및 현장타설 시공여부	현장타설 : 개소 성형기초 : 개소
	가로등 분전함 설치 여부	설치 : 개소
	가로등 기초 접지선 시공여부	분전함6㎟이상
		등주별개별접지 4㎟이상
		등주간연접지 4㎟이상
	동일/연계노선 좌·우측 등기구 타입 통일 여부
	교차로 및 횡단보도의 시민들이 안전하고 사고예방을 위하여 광원용량을 한 단계 높여서 설치여부(예 : 100W ⇒150W)
	공사 후 휘도 측정결과 제출 및 각종 시험성적서, 하자기간설정 여부 등	평균노면휘도≧1.0cd/㎡
		종합균제도 ≧ 0.4(UEo)
		차선축균제도 ≧ 0.5(U1)
		눈부심 TI(%) ＜ 10%
		시험성적서 제출
		하자기간설정 여부
	기타사항
안전관리 및 환경정비	한국전기안전공사 점검 여부
	등주별 방수형접속함(누전찬단기내장형)설치여부
	공사완료구간 현장 주변 환경정비 상태
	공사완료 구간내 지장물 관리 상태
	기타 안전 및 환경저해 요인
시민불편 기타	보․차도 등 도로조명시설물에 의한 시민(주민) 통행불편 여부
	기타 보행자 불편 여부

2014.    .    .

점검자    도로조명팀       직            성명           (인)

자치구           직            성명           (인)