< 중블록 관리 카드 >

1.

목동1 중블록

작성자 : 윤원희

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	156,745	19,637	15	221	15	221
2020년	156,186	20,597	8	279	8	279
증 · 감	-559	-124	-7	+58	-7	+58

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	1,524,000	1,514,000	10,0000	불일치
일평균공급량	49,000	49,000	0	불일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020
2018년		89.23	100.41	86.5	95.8	91.7	96.78	91.31	92.53	90.21	96.78	88.7	89.69
증 ․감

○ 특이사항

- 목1중블록과 목3중블록간 보정량 : 일 7,000여톤

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 1514천㎥으로 전년 대비 변동사항이 0㎥이며 전월 대비 31천㎥ 감소하였음.
공급량증감 원인	- 상반기 단절관 정비 및 노후관로 정비공사로 누수량 감소 및 급수체계정비
유수율분석	4월 이후 90%이상의 유수율을 꾸준히 보이고 있으며 2019하반기 노후관로 및 송배수관 정비공사 영향으로 중블록간 경계밸브 조작시 꾸준한 유의가 필요해 보임
문제점 및 대책	- 누수탐지량 및 공급량 상의 문제는 없음 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	-경계밸브 조사 및 개폐여부 현장조사 통하여 현황 파악 -누수 발생한 노후 관로 및 녹물 발생한 고립관 3개소(D=150~200,L=560m) 2019년 하반기 관로공사 완료

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 :20,619개수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	504,483	484,227	-20,256	욕탕용 및 공공용 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

2.

신정1중블록

작성자: 김동건

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	210,722	38,023	19	315	1	74
2020년	208,715	38,368	4	167	0	0
증 · 감	-2,007	345	-15	-148	-1	-74

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	1,235,691	1,233,444	-2,247
일평균공급량	39,861	39,788	-73

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년
2019년		90.29	98.56	81.92	95.86	84.45	120.75	81.4	112.75	83.33	112.58		85.6
증 ․감

○ 특이사항

- 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,007명 감소하며, 공급량은 2천 감소함

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 1,233천㎥으로 전년 대비 2천㎥ 감소하였음 - 누수현황은 2019년 대비 15건감소 (방지량 148㎥ 감소) - 누수탐지은 2019년 대비 1건감소 (방지량 74㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,007명 감소, 수전수 345 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 222㎥ 감소
유수율분석	증감율이 10%대 구간에서 감소 및 증가를 반복하고 있음
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 재개발지역 지속적으로 순찰 강화(신정2-1, 신정2-2재개발지구)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 128건

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	110,084	88,752	-21,332	다량급수처 8개소감소

< 중블록 관리 카드 >

3.

신월1중블록

작성자：김동건

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	95,731	31,677	15	958	1	67
2020년	93,525	31,956	6	340	0	0
증 · 감	-2,206	279	-9	-618	-1	-67

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	893,594	906,200	12,606	불일치
일평균공급량	28,825	29,232	407

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년
2019년		91.48	94.23	93.87	89.62	96.68	86.78	88.57	80.11	92.10	82.16	92.4
증 ․감

○ 특이사항

화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 관련하여 수계전환(18.7.17. ~ )

· 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계

· 해당 수전 수 : 약 19,000수전, 일일 공급량 약 11,000㎥

· 신월1중블록 월별 공급량 보정량 값 : 감 약350,000㎥(18년11월부터 보정)

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 906천㎥으로 전년 대비 12천㎥증가하였음. - 누수현황은 2019년 대비 9건 감소(방지량 618㎥ 감소) - 누수탐지은 2019년 대비 1건 감소(방지량 67㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,206명 감소, 수전수 279 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 685㎥ 감소
유수율분석	평균적으로 90% 이상을 상회하고 있음
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 재개발지역 지속적으로 순찰 강화(신정1-1, 신정1-3재개발지구)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 50

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	64,714	41,845	-22,869	다량급수처감소

< 중블록 관리 카드 >

4.

신정2 중블록

작성자: 강환희

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	52,961	15,909	8	295	3	392
2020년	51,920	16140	6	270	3	199
증 · 감	-1,041	231	-2	-25	0	-193

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	874,491	796,437	-78,054
일평균공급량	28,209	25,691	-2,518

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	86.89	117.5	31.82	131.58	36.98	148.29	36.96	144.30	35.18	150.29	34.69	138.9	32.14
2018년	78.95	99.30	29.75	104.75	29.60	121.76	38.18	137.76	38.27	145.96	40.08	131.98	29.99
증 ․감	7.94	18.2	2.07	26.83	7.38	26.53	-1.22	6.54	-3.09	4.33	-5.39	6.92	2.15

○ 특이사항

재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,041명 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 796천㎥으로 전년 대비 78천㎥ 감소하였으며, 전월 대비 13천㎥ 증가하였음. - 누수현황은 2019년 대비 2건 감소(방지량 270㎥ 감소) - 누수탐지는 2019년 대비 동일(방지량 193㎥감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,041명 감소, 수전수 231증가(1인 가구 증가 등 영향) - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 218㎥ 감소
유수율분석	12월 현재 유수율: 32.14%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	지속적인 누수탐지 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 84개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	216,715	174,830	-41,885	욕탕용 및 공공용 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

5.

신정3 중블록

작성자: 홍은철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	80,525	11,609	9	194	3	474
2020년	79,662	11,985	1	147	1	60
증 · 감	-863	376	-8	-47	-2	-414

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	377,066	356,120	-20,946	일치
일평균공급량	12,164	11,488	- 676	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	90.17	75.24	108.36	81.18	106.01	77.39	113.67	81.71	111.82	82.86	90.85	67.20	86.71
2018년	83.97	105.07	87.69	100.56	87.38	102.89	86.85	98.47	63.88	58.77	80.02	64.50	80.08
증 ․감	6.2	-29.83	20.67	-19.38	18.63	-25.5	26.85	-16.76	47.94	24.09	10.83	2.70	6.63

○ 특이사항

1인 가구 증가로 수전수 376개 증가하였으나 공급량은 21㎥ 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 1월 공급량은 356천㎥으로 전년 대비 21천㎥ 감소 - 누수현황은 2019년 대비 8건 감소(방지량 47㎥ 감소) - 누수탐지는 2019년 대비 2건 감소(방지량 414㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 –863명 감소, 수전수 376증가(1인 가구 증가) - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 461㎥ 감소
유수율분석	12월 유수율: 86.71% 2019년 누계 유수율은 90.17%로 양호함
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 - 중블록내 누수확인 철처 - 중블록내 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 중블록내 누수확인 철저 및 경계밸브 개,폐 확인을 통한 유수율 향상 도모 - 중블록내 최소유량(심야시간) 주1회 확인 - 하수관로 육안점검 실시(맑은 물 흐르는지 여부 확인) - 불용관 정비로 사전 누수요인 제거 추진

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 10개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	29,435	24,205	-5,230	다량 급수처(목용탕) 급수중지 신청

< 중블록 관리 카드 >

6.

신정4중블록

작성자: 강환희

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	54,835	13,511	4	80	0	0
2020년	53,920	13,731	1	134	0	0
증 · 감	-915	220	-3	54	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	455,924	526,066	70,142
일평균공급량	14,707	16,969	2,262

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	76.08	133.43	34.14	112.00	29.27	121.90	31.18	117.30	30.06	123.98	29.97	115.9	28.97
2018년	69.90	108.24	27.10	103.61	27.48	102.00	26.05	94.39	36.03	109.49	39.27	128.64	33.80
증 ․감	6.18	25.19	7.04	8.39	1.79	19.9	5.13	22.91	-5.97	14.49	-9.3	-12.74	-4.83

○ 특이사항

경계밸브 및 퇴수관 밸브 확인점검 지속 시행

개봉배수지 급수구역 노후 배수관 정비 정비완료(D=200mm, L=200m)

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 526천㎥으로 전년 대비 70천㎥ 증가하였으며, 전월 대비 천12㎥ 감소하였음. - 누수현황은 2019년 대비 3건 감소(방지량 54㎥ 증가) - 누수탐지는 2019년 대비 동일(방지량 동일)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 915명 감소, 수전수 220증가(1인가구 증가 등 영향) - 전년도 대비 누수로 인한 방지량54㎥ 증가
유수율분석	12월 현재 유수율: %
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가 - 누수탐지 및 경계밸브 지속점검 - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 신정 4,6블록 경계밸브 지속점검 개봉배수지 급수구역 노후 배수관 정비공사 완료(D=200mm, L=200m) - 퇴수관 밸브 개, 폐 여부 확인 지속점검

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 32수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
12월 조정량	42,171	41,287	-884	욕탕용 및 공공용 사용량 감소

< 중블록 관리 카드 >

7.

신정6중블록

작성자: 홍은철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	44,702	7,194	2	54
2020년	53,312	7,385	2	743	1	198
증 · 감	8,611	191		689	1	198

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	291,653	310,165	18,512
일평균공급량	9,408	10,005	597

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년	107.17	165.29	0.76	174.57	9.88	163.06	9.98	171.37	11.38	172.46	69.34	250.90	81.98
2019년	162.95	226.25	76.76	258.40	76.85	272.82	75.52	263.55	70.54	252.22	70.97	224.75	70.83
증 ․감	-55.78	60.96	-76.00	-83.83	-66.97	-109.76	-65.54	-92.18	-59.16	-79.76	-1.63	26.15

○ 특이사항

신정4중블록 및 신정6중블록 경계밸브 확인 점검 시행

서울항동 공공주택지구 입주로 인구수 및 공급량 증가

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 1월 공급량은 310천㎥으로 전년 대비 18천㎥ 증가 - 누수현황은 2019년 대비 2건으로 동일(방지량 689㎥ 증가) - 누수탐지는 2019년 대비 1건으로 증가(방지량 198㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 8,611명 증가, 수전수 191증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 887㎥ 증가 서울항동 공공주택지구 입주로 인구수 및 공급량 증가
유수율분석	12월 유수율: 81.98% 2019년 누계 유수율은 107.17%로 신정4중블록 혼용여부 확인 필요
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가 - 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 중블록내 누수확인 철저 및 경계밸브 개,폐 확인을 통한 유수율 향상 도모 - 중블록내 최소유량(심야시간) 주1회 확인 - 하수관로 육안점검 실시(맑은 물 흐르는지 여부 확인) - 불용관 정비로 사전 누수요인 제거 추진(D200~300mm, L=470m)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 74수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	283,864	341,658	57,794	다량급수처 증가

< 중블록 관리 카드 >

8.

대방4 중블록

작성자: 김정운

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	139,869	16,547	16	788	1	108
2020년	137,004	16,633	6	546	-	-
증 · 감	2,865	86	10	242	1	108

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	1,443,366	1,373,816	69,550	일치
일평균공급량	46,560	44,316	2,244	일치

※ 비고란에 2020년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	90.68	44.62	143.93	48.35	139.24	47.08	140.35	45.39	126.01	44.98	126.26	46.7	135.22
2018년	93.74	47.03	142.74	49.17	142.12	49.77	146.89	48.44	134.13	49.13	132.11	50.1	133.21
증 ․감	-3.06	-2.41	1.19	-0.82	-2.88	-2.69	-6.54	-3.05	-8.12	-4.15	-5.85	-3.4	2.01

○ 특이사항

지난 2년 대비 1월 공급량이 2020년 대폭 하락하였음.(7만톤 가량)

- 누수다발 관로(D200~900, L=0.8㎞)를 ’19년  상반기 시행한 가리봉동 121~127번지간 송배수관 정비공사 완료

하여 공급량 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 1,374천㎥으로 전년 대비 69천㎥ 감소 - 누수현황은 2019년 대비 10건 감소(방지량 242㎥ 감소) - 누수탐지는 2019년 대비 1건 감소(방지량 108㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,865명 감소, 수전 수 86개 증가 (1인 가구의 증가) 전년도 대비 누수로 인한 방지량 350㎥ 감소
유수율분석	12월 현재 유수율 : 90.68% 전년대비 공급량 감소
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 2개월 연속으로 공급량이 감소 인접한 독산중블록의 공급량도 전년대비 감소 - 중블록 내 누수탐지 및 내용연수 경과 상수관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 중블록 내 경계밸브 및 퇴수밸브 개/폐 점검 실시 300mm이상 내용연수 경과 대형 상수관로에 대해 누수탐지 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전 수 : 0개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	-	-	-	홀수납기 다량급수처 없음

< 중블록 관리 카드 >

9.

금천1-1 중블록

작성자: 최형석

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	21,312	1991
2020년	21,444	1992
증 · 감	132	1

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	154,935	156,546	-1,611	일치
일평균공급량	4,998	5,050	-52	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	98.73	75.44	115.88	81.27	119.49	82.90	120.21	84.18	113.75	82.34	112.60	81.70	114.97
2018년	97.11	73.75	117.30	80.42	121.34	81.47	123.24	76.91	109.31	76.32	112.08	82.87	110.34
증 ․감	1.62	1.69	-1.42	0.85	-1.85	1.43	-3.03	7.27	4.44	6.02	0.52	-1.17	4.63

○ 특이사항

특이사항 없음

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 156천㎥으로 전년 대비 1천㎥ 감소. - 누수현황은 2019년 대비 0건 (방지량 0㎥) - 누수탐지는 2019년 대비 0건 (방지량 0㎥)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 131명 증가, 수전 수 1개 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 없음.
유수율분석	12월 현재 유수율 : 114.97% 전년대비 12월 유수율 증가
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 대형관로 위주 누수탐지 실시 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	-	-	-	홀수 납기 없음

< 중블록 관리 카드 >

10.

독산 중블록

작성자: 최형석

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	9,251	10,635	1	4
2020년	8,886	10,793	1	147	1	198
증 · 감	-365	158		143	1	198

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	394,290	383,376	-10,914	일치
일평균공급량	12,719	12,367	-352	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	92.88	86.54	113.90	85.32	107.92	85.97	107.69	88.81	98.14	87.34	86.41	76.3	91.73
2018년	79.21	97.84	90.01	69.04	92.16	74.48	87.64	73.58	77.57	67.28	75.66	62.1	91.11
증 ․감	13.67	-11.3	23.89	16.28	15.76	11.49	20.05	15.23	20.57	20.06	10.75	14.2	0.62

○ 특이사항

1인 가구의 증가로 수전수가 158전 증가하였으며, 전년대비 공급량도 10천톤 감소하며 유수율이 소폭 증가하였음.

- 누수다발 관로(D200~900, L=0.8㎞)를 ’19년  상반기 시행한 가리봉동 121~127번지간 송배수관 정비공사 완료

하여 공급량 감소

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 383천㎥으로 전년 대비 10천㎥ 감소. - 누수현황은 2019년 대비 1건 동일 (방지량 143㎥) - 누수탐지는 2019년 대비 1건 증가 (방지량 198㎥)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 365명 감소, 수전 수 158개 증가 전년도 대비 누수로 인한 방지량 341㎥ 증가
유수율분석	12월 현재 유수율 : 91.73% 전년대비 12월 유수율 증가
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 경계밸브 개폐 점검 실시 퇴수밸브 개, 폐 여부 점검 실시

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 17개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	26,523	26,082	441	빌딩 및 오피스텔 사용량 증가

< 중블록 관리 카드 >

11.

목2중블록

작성자: 강은찬

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	96,314	27,247	2	44	-	-
2020년	97,149	27,300	1	1	-	-
증 · 감	+835	+53	-1	-43	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	832,204	802,434	-29,770	일치
일평균공급량	26,845	25,885	-960	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.76	78.60	136.27	65.59	130.0	67.56	135.02	66.69	126.11	67.00	124.95	67.6	131.75
2018년		67.97	135.90	68.12	129.70	67.67	129.07	66.16	126.74	69.00	119.87	68.93	126.03
증 ․감	+11	+10.63	+0.37	-2.53	+0.3	-0.11	+1.69	+0.53	-0.63	-2	5.08	1.33	5.72

○ 특이사항

지역적 특성(재개발, 재건축) 등, 중블록 특이사항 기재 관리

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020년 1월 공급량은 802,434㎥으로 전년 대비 –29,770㎥(3.71%)감소하였으며, 전월 대비 14,194㎥(1.77%) 감소하였음. - 누수현황은 2019년 대비 1건 감소(방지량 43㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 수전수 53 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 43㎥ 감소 목동2중블록 포함 동인 염창, 등촌1동, 가양2·3동 인구(835명) 증가
유수율분석
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소 및 인구 수 또한 증가 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 등촌1동 노후관 400m 관로교체 공사완료 현재 2020년 노후관 교체를 위한 현장조사 및 강서구청 도로과 관련 하여 심의 진행.

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수(짝수) : 30개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	58,587	57,653	-934	우수고객 중 가양지점 e마트 지점 (9000→7300) 조정량에 따른 증감량 감소

< 중블록 관리 카드 >

12.

목3 중블록

작성자: 김민서

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	78,504	25,824	16	509	2	32	-
2020년	78,420	26,140	5	9	3	255	-
증 · 감	84(감)	316	11(감)	400(감)	1(증)	223(증)	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	1,120,530	1,093,264	27,266(감)	일치
일평균공급량	36,146	35,267	879(감)	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	94.91	91.13	91.69	88.85	90.05	104.8	100.5	100.7	90.56	96.31	96.24	95.77	92.35
2018년	90.47	88.76	84.19	87.26	96.24	97.41	91.82	97.16	74.99	101.6	83.91	99.07	85.94
증 ․감	+4.44	+2.4	+7.5	+1.6	-6.19	+7.4	+8.7	+3.5	+15.6	-5.29	+12.29	-3.3	+6.41

○ 특이사항

목1중블록과 목3중블록간 보정량 : 일 7,000여톤

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 1,093천㎥으로 전년 대비 28천㎥(2.50%) 감소하였으며, 전월 대비 14천㎥(1.33%) 감소하였음. - 누수현황은 2020년 1월 5건으로 2019년 대비 방지량 400㎥ 감소
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 84명 감소, 수전수 316 증가 - 전년도 대비 누수탐지로 인한 방지량 255㎥ 증가
유수율분석	1월 현재 유수율 :
문제점 및 대책	- 누수탐지, 퇴수밸브 및 경계밸브 점검이 필요. - 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리
추진 내용	- 방화동 608번지 효창빌라 노후 배급수관 공사 1건 (D=80mm, L=55m) 완료 - 방화동 286-2번지 불용관 정비 완료 (D=250mm, L=127m) - 신방화사거리(D=250mm, L=297m ), 마곡동 202번지(D=150mm, L=20m) 정비완료 - 중블록 재구축(목3중블록, 목5중블록)하여 정확한 유량측정 계획

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 161개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	566,583	564,856	1,727(감)	신규 수전 27개 : 증37,844 제외 수전 19개 : 감30,848 기존 수전 141개 : 감8,723 20년 다량급수처 5개소 증가 (20년 161개소, 19년 156개소)

< 중블록 관리 카드 >

13.

목동4 중블록

작성자 : 홍성철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	55,341	18,447	6	119	-	-	-
2020년	60,624	20,208	4	19	-	-	-
증 · 감	5,283	1,761	-2	-100	-	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	410,333	443,768	33,435	일치
일평균공급량	13,237	14,315	1,078

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	97.36	97.41	126.75	89.86	109.28	87.86	103.44	84.30	98.23	87.01	99.69	88.2	104.76
2018년	99.31	89.58	112.53	89.00	107.81	92.17	109.82	94.40	107.59	95.00	106.85	99.03	111.46
증 ․감	-1.77	7.83	14.22	0.86	1.47	-4.31	-6.38	-10.1	-9.36	-7.99	-7.16	-10.83	-6.7

○ 특이사항

등촌1주택 재건축(등촌동 366-24번지 일대) 착공 전망 : 이주전

수전수 1,709전 증가로 인한 공급량 증가

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 444천㎥으로 전년 대비 33천㎥(8.15%) 증가하였으며, 전월 대비 7천㎥(1.6%) 감소하였음. - 누수현황 : 2018년 대비 2건 감소, 방지량 100㎥ 감소
공급량증감 원인	- 전년도 대비 수전수 1,761 증가 (증 9.6%) 소형 다세대주택(도시형생활주택) 다량 신축으로 인한 수전수 및 공급량 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 100㎥ 감소
유수율분석	’19년 12월 현재 유수율 : 97.36 %
문제점 및 대책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 순환관망 형성 : 화곡동 795-3~795-16 (D150mm, L=100m) 배수관 부설 완료 노후 상수도관 정비계획 : 화곡동 892-15 ~ 892-24 (D80mm, L=50m) 배수관 정비 추진예정

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 : 51개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	46,600	49,995	3,395	- 학교 및 상가 사용량 증가

< 중블록 관리 카드 >

14.

신월2 중블록

작성자: 이동섭

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	66,400	6,437	4	901	-	-
2020년	65,731	6,716	2	5	-	-
증 · 감	감669	증279	감2	감896	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	461,406	450,837	감10,569	일치
일평균공급량	14,884	14,543	감341	일치

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년
2019년	94.18	123.13	60.42	130.79	61.92	129.25	57.09	129.14	50.03	138.72	53.71	135.1	56.11
증 ․감

○ 특이사항

마곡지구 개발로 인한 향후 공급량 증가 예상(전체 117개블록 중 64개블록(55%) 개전)

다량급수처 공급량 전년 대비 1,230㎥감소(월평균 공급량)

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 451천㎥으로 전년 대비 11천㎥(2.29%) 감소하였으며, 전월 대비 5천㎥(1.10%) 증가하였음. - 누수현황 감소2건, 방지량 896㎥감소 - 누수탐지 증감없음
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 명 감소, 수전수 669감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 감소(896㎥) 전년도 대비 수전 당 사용량 증가(다량급수처 사용량 분석 : 1,230㎥ 감소)
유수율분석	- 양호 : 조정량 결정 후 분석 예정
문제점 및 대책	- 마곡지구 개발로 인한 공급량 증가 예상 마곡지구 내 신규 개전 공급량 집중 관리
추진 내용	- 마곡지구 개발구역 집중관리(누수여부 조사 및 중블록 고립여부 확인) 퇴수밸브 및 경계밸브 점검 시행 유량감시시스템을 통해 공급량 추이를 분석

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 61개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	215,480	214,250	감1,230	- 20년 다량급수처 14개소 증가 (20년 61개소, 19년 47개소)

< 중블록 관리 카드 >

15.

우장산 중블록

작성자: 오장록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	181,350	47,422	15	335	0	-	-
2020년	178,120	48,611	1	1	1	3	-
증 · 감	감3,230	증1,189	감14	감334	증1	증3	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	1,668,000	1,553,000	감115,000	-
일평균공급량	54,000	50,000	감4,000	-

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	96.52	91.70	104.43	78.88	107.65	87.56	113.39	88.62	108.28	89.04	104.29	85.50	106.05
2018년	100.43	82.87	105.80	81.82	106.77	88.38	104.11	92.64	136.13	108.17	130.93	84.65	97.73
증 ․감	감3.91	증8.83	감1.37	감2.94	증0.88	감0.82	증9.28	감4.02	감27.85	감19.13	감26.64	증0.85	증8.32

○ 특이사항

화곡역~화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 관련하여 수계전환(18.7.17. ~ )

· 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계

· 해당 수전 수 : 약 19,000수전, 일일 공급량 약 11,000㎥

· 우장산 중블록 월별 공급량 보정량 값 : 증 약372,000㎥(18년11월부터 보정)

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 1,553천㎥으로 전년 대비 115천㎥(-6.89%) 감소하였으며, 전월 대비 7천㎥(-0.4%) 감소하였음. - 누수탐지는 2019년 대비 1건 증가(방지량 3㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 화곡역~ 화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환(18.7.17.) · 화곡1동 : 우장산 배수지 수계 → 신월 배수지 수계 · 해당 수전 수(약 19,000 수전), 일일 공급량 약 11,000㎥ · 우장산중블록 월별 공급량 보정량 값 : 증 약372,000㎥ - 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 · 2019년 1월 수전: 47,422 → 2020년 1월 수전: 48,611 · 신축전년대비 1,189 수전 증가(+2.5%)
유수율분석	12월 현재 유수율 : 106.05% 화곡1구역 재건축정비사업 멸실가구 분석 · 화곡1 재건축정비사업 → 관리처분인가 단계(19.04.24)
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 불용관 정비 : 적극적 불용관 정비로 사전 누수요인 제거 추진 - 재건축지역 지속적인 순찰 - 화곡역~ 화곡로 입구 교차로 배수관 정비공사 수계전환 예정

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

- 수전수 : 342개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	189,153	179,415	감 9,738	- 20년 다량급수처 5개소 감소 (20년 337개소, 19년 342개소)

< 중블록 관리 카드 >

16.

화곡중블록

작성자: 지예솔

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2019년	78019	25,920	7	87	1	3	-
2020년	85875	28,530	5	15	-	-	-
증 · 감	7856	2,610	-2	-72	-1	-3	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2019년 당월	2020년 당월	전년동월대비
1월 공급량	468,160	456,182	-11,978	일치
일평균공급량	15,102	14,716	-386

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.35	137.03	71.37	134.55	66.45	137.55	66.54	133.96	63.15	138.74	62.66	134.7	65.27
2018년	100.42	135.40	67.22	130.99	63.05	136.10	66.01	136.23	65.74	136.91	61.12	139.51	63.03
증 ․감	1.07	1.63	4.15	3.56	3.4	1.45	0.53	-2.27	-2.59	1.83	1.54	-4.81	2.24

○ 특이사항

특이사항 없음

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2020. 1월 공급량은 456천㎥으로 전년 대비 12천㎥(3.0%) 감소하였으며, 전월 대비 8천㎥(2.0%) 감소하였음. - 누수현황 : 2019년 대비 2건 감소, 방지량 72㎥ 감소
공급량증감 원인	- 전년도 대비 수전수는 2,610 증가 - 소형 다세대주택(도시형생활주택) 다량 신축으로 인한 수전수 및 공급량 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 72㎥ 감소
유수율분석
문제점 및 대책	- 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 우장산가01 소블록 수전일치여부 점검 진행 : 강서구 화곡동 56-252외 1,535수전 정보 불일치 정보 수정 완료 - 노후관 정비 추진 화곡동 367-63 ~ ６１６-１１, L＝500m 발주 계획 준비 진행

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 7건

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2019년 당월	2020년 당월	전년 동월대비
1월 조정량	10,964	8,538	-2,426	학교 및 체육시설 사용량 감소