‘13년 성과

관리계획

(주요)사업명

안전하고 맛있는 물 가이드라인 운영

(BSC - 10)

담당

소속

생산부

성명

임종필

전화

3146-1323

시장 공약사항

❈

시정운영중장기계획

❈

시장 지시사항

❈

1. 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1월부터 계속사업

○ 2013년 가이드라인 운영 달성목표 : 91%

- 년도별 달성목표 : ‘12(85%)→‘13(91%)→‘14(93%)→‘15(99%)

○ 추진내용

- 안전하고 맛있는 물 가이드라인 실태조사 분석

- 가이드라인 달성방안 마련 및 연차별 달성목표 수립

- 정수방식 및 약품주입 개선등에 따른 가이드라인 달성도 분석

	「건강하고 맛있는 물」 가이드라인 달성목표
․ 건강관련 항목 : 미네랄(20~100 mg/L), 총유기탄소(1.0 mg/L), 탁도(0.3 NTU) ․ 맛 관련 항목 : 잔류염소(0.1~0.3 mg/L), 2-MIB ․ Geosmin(8.0 ng/L), 구리․철(0.05 mg/L), 온도(4~15 ℃)

사업종료년도의

최종목표치

2015년 99%이상 달성 후 계속운영

실 시 근 거

2. 사업비

(백만원)

연도별 사업비

총사업비

2010년

2011년

2012년

2013년

비예산

예산 집행실적

및 향후전망

구 분

1/4분기

2/4분기

3/4분기

4/4분기

계 획

집 행

집행 실적

저조 사유

비예산 사업

향후 전망

비예산 사업

3. 지표 및 세부사업 추진 실적

구          분

'13년 목표

상반기 실적

하반기 실적

❈ 안전하고 맛있는 물 가이드라인 달성률

91%

94.5%

93.3%

4. 분기별 주요 추 진 사 항 (주요 방침)	1/4분기	□ 가이드라인 항목별 수질검사결과 모니터링 ○ 상수도연구원 : 4항목(미네랄, TOC, 2-MIB, 지오스민) ○ 수도사업소 : 4항목(잔류염소, 탁도, 구리, 철)
	2/4분기	□ 가이드라인 항목별 수질검사결과 모니터링 ○ 상수도연구원 : 4항목(미네랄, TOC, 2-MIB, 지오스민) ○ 수도사업소 : 4항목(잔류염소, 탁도, 구리, 철) □ 상반기 건강하고 맛있는 가이드라인 달성도 평가 ○ 상반기 달성도 : 94.5%(2013년 목표 : 91%) - 고도와 표준정수처리 모두 미네랄, 탁도, 2-MIB, 지오스민은 모두 건강하고 맛있는 물 가이드라인 100% 만족 - 잔류염소의 경우 고도와 표준처리 모두 가이드라인 미달함에 따라 현재 추진중인 강북 수계 재염소 주입시설이 완료되면 상향될 것으로 전망 - 총유기탄소의 경우 고도처리수에서 모두 만족함에 따라 고도처리 시설이 완공되는 2015년 이후 100% 가이드라인 만족 예상
	3/4분기	□ 가이드라인 항목별 수질검사결과 모니터링 ○ 상수도연구원 : 4항목(미네랄, TOC, 2-MIB, 지오스민) ○ 수도사업소 : 4항목(잔류염소, 탁도, 구리, 철)
	4/4분기	□ 가이드라인 항목별 수질검사결과 모니터링 ○ 상수도연구원 : 4항목(미네랄, TOC, 2-MIB, 지오스민) ○ 수도사업소 : 4항목(잔류염소, 탁도, 구리, 철) □ 하반기 건강하고 맛있는 가이드라인 달성도 평가 ○ 하반기 달성도 : 93.3%(2013년 목표 : 91%) - 고도와 표준정수처리 모두 미네랄, 탁도, 2-MIB, 지오스민은 모두 건강하고 맛있는 물 가이드라인 100% 만족 - 잔류염소의 경우 고도와 표준처리 모두 가이드라인 미달하나 금년말 완료한 강북 수계 염소분산투입시설이 가동으로 상향될 전망 - 총유기탄소의 경우 고도처리수에서 모두 만족함에 따라 고도처리 시설이 완공되는 2015년 이후 100% 가이드라인 만족 예상
5. 검토 및 개선사항
6. 향 후 계 획		○ 2014년 가이드라인 달성도 계속 모니터링 분석
7. 평가결과 전 분 기 지적사항 및 조치사항	구 분	지적사항	조치사항
	1/4 분기
	2/4 분기
	3/4 분기
	4/4 분기