보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-19849
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2014.11.20.
공개여부	공개
제 목	5구간 일부구간 시공 제외 외 2건 검토 보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2014. 4. 3 ~ 2014. 10. 29.

다. 도 급 액 : 547,697,000원

라. 공사개요 : D=20~200㎜, L=2,248m

마. 도 급 자 : (주)리튼건설 대표 박수

바. 발 주 청 : 남부수도사업소(급수운영과)

2		보고내용

- 공사 진행중 5구간 일부구간 시공 제외 외 2건 보고 사항이 발생하여 아래와 같이 검토 보고합니다.

가. 5구간 일부구간(L=9m) 시공 제외 보고

1) 현황 및 문제점

- 당초 설계의 단절된 상수도관(D200mm)을 시흥대로 상수도관(D300mm)과 하수박스 하월 후 연결토록 되어 있음.

- 하수박스[폭3m, 깊이7~8m(개략)] 하월키 위해서는 작업구를 양쪽으로 설치하여 시흥대로 및 연결된 도로를 점유하면서 시공을 해야하는 실정임.

- 점유해야할 시흥대로 및 연결된 도로를 이용하여 차량이 많아 차량 통제가 불가한 실정이고, 연결된도로 인접 주유소에 상수도 시공과 관련하여 협조를 요청하였으나 주유소가 24시간 운영하기 때문에 공사로 인하여 영업에 지장을 초래하므로 공사에 협조를 할 수 없다는 실정임.

2) 검토의견

- 점유 도로의 차량 과다 및 주유소측 공사 협조가 되지 않는 상황에서 공사를 진행하기 어려운 것으로 판단되므로 단절관 연결(D200mm, L=9m) 시공을 제외함이 적정함.

나. 제수밸브 이동 설치 보고

1) 현황 및 문제점

- 5구간 종점부(시흥동992-6) 지점에 개량관(D150mm)를 기존관(D200mm)에 연결토록 되어 있음.

- 기존관을 절단하고 연결키 위해서는 음식점, 빌라, 아파트등이 밀집되어 있어 이 지역에장시간 단수가 우려되는 실정임.

2) 검토의견

- 장시간의 단수를 최소화하기 위해 상기 시공 제외 구간에 반영된 신설 제수밸브(D200mm)를 이곳으로 이동 설치(단수 개략1시간)후 관연결 시공함이 적정하다고 판단됨.

다. 일부구간 기존관 폐쇄 보고

1) 현황 및 문제점

- 당초 설계에 기존관(D100mm)를 전부 철거 후 개량토록 되어 있음.

- 5구간 일부구간(시흥동994-8~994-10,시흥동995-11앞)의 기존관 D100mm L=60~70m(개략)가 가스관(D200mm)와 근접되어 있어 기존관을 철거시 바로 위에 있는 가스관의 처짐등 안전사고가 예측되는 실정임.

2) 검토의견

- 인접된 저촉 지장물 보호 및 안전사고 예방을 위하여 5구간 일부구간(시흥동994-8~994-10,시흥동995-11앞)의 기존관 D100mm L=60~70m(개략)를 미철거하고 폐쇄 조치함이 적정하다고 판단됨.

3		행정사항

- 상기 사항에 대해서 발주청에 통보코저 합니다.

붙임  위치도 및 사진대지 1부.  끝.