연번	다소비 – 00 번 계역전력 1000kW이상 – 000 번 계약전력 500~999kW이상 – 000 번

에너지다소비 건물 BRP 관리대장 (종로 - 1)

1. 건 물 명 :

2. 소 재 지 :

3. 건물현황 : 준공연도 _____, 연면적 _____㎡, 지상___/ 지하___

4. 사업기간 :

5. 기타사항 : 건축주(관리자) 성명            (☎              )

6. 에너지사용 현황

구 분	합계	도시가스	전력	기타(경유 등)
연간 사용량		kWh/년	N㎥/년
석유환산톤	TOE/년	TOE/년	TOE/년	TOE/년

7. 사업내용

순번	사업항목	사업규모	사업비 (백만원)	절 감 량				절감률 (%)
				계 (TOE/년)	도시가스 (N㎥/년)	전력 (㎾h/년)	기타
계
1
2
3

- 세부 절감 내역

사 업 항 목	절감량 산출 (계산식)	절감량

8. 사업 전 ․ 후 사진

BRP 추진 전	BRP 추진 후

관리대장 작성방법

○ 분류번호 : 다소비 건물 또는 계약전력 연번 기재

○ 사업기간 : '15년 10월부터 ‘16년 9월말까지 추진한 사업

○ 에너지사용현황

- 전기 연간 사용량(한전자료 참조), 도시가스 연간사용량(도시가스 회사자료 참조)

경유, 등유 연간 사용량(사용자 자료 참조)

▸ TOE(Tonnage of Oil Equivalent, 석유환산톤) 산출방법

․ 연료(도시가스) : 사용량(㎥)    × 석유환산계수(1.043/1,000) =  TOE

․ 전력           : 사용량(kWh) × 석유환산계수(0.230/1,000) =  TOE

※ TOE(석유환산톤)은 에너지관리공단 홈페이지 참조(http://co2.kemco.or.kr/directory/toe.asp)

○ 절감량 산출방법

사 업 내 역	절감량 산출		절감량
단열 및 창호 사용량 계산식	= 희망온도 X 열관류율(전-후) X 단열 면적 x 연간 가동시간 ※ 창호일 경우 창호 열관류율과 창호 면적으로 적용
건물 단열 개선 (열관류율로 산정)	= 23℃(희망온도) X (1.7-0.284)Kcal/m2h℃(전후 열관류율)X1,116m2(설치면적)x2,520(h/년, 냉난방가동시간)÷860 = 106,547kWh/년		106,547kWh/년
LED 조명 사용량 계산식	= 전·후 LED 조명 와트 차이 X 교체개수 X 연간 점등시간 ÷ 1000
일반조명에서 -> LED 조명 교체	= {(100-42)W/개 X 34개 + (72-32)W/개 X 27개 + (60-30)W/개 X 42개} X 3600h/년(연간 점등시간) ÷ 1000 = 15,523kWh/년		15,523kWh/년
보일러가스사용량계산식	= 전·후시간당 가스소비량 X 가동댓수 X 연간 가동시간
저효율보일러에서 -> 고효율보일러로 교체	= (97-76.53)(Nm3/h)*1대*858(h/년) = 17,563(Nm3/년)		17,561(Nm3/년)
냉동기사용량 계산식	= 전·후 소비전력(kW) X 가동댓수 X 연간 가동시간(h/년)
저효율터보냉동기에서 -> 고효율터보냉동기교체	= (192-130)(kW)*2대*1,470(h/년) = 182,280(kWh/년)		182,280(kWh/년)
전동기사용량 계산식	= 전·후 소비전력(kW) X 가동댓수 X 연간 가동시간(h/년)
냉각수순환펌프를 -> 고효율전동기로 교체	= (22-18.5)(kW)*2대*1,470(h/년) = 10,290(kWh/년)		10,290(kWh/년)
인버터 사용량계산식	= 전·후 소비전력(kW) X 가동댓수 X 연간 가동시간(h/년)
고효율 인버터 교체	= (120.4-79.5)(kW)*1대*3600(h/년) = 147,240(kWh/년)		147,240(kWh/년)
자동제어설비(BEMS 등)	= 연간에너지사용량 X 보증 절감율
자동제어 설치공사 (예, 설치업체 4% 절감 제시)	전기(연간전력사용량*예상절감율)	=2,249,480(kWh/년)*4% =89,995(kWh/년)	=89,995(kWh/년)
	열(연간가스사용량*예상절감율)	=118,897*4% = 4,756(Nm3/년)	=4,756(Nm3/년)
히트펌프사용량 계산식	= 시간당 히트펌프 열량 X 가동댓수 X 연간 가동시간 ÷10,500		사업 전 -사업 후
일반 보일러에서 -> 폐열회수 히트펌프	= 97(Nm3/h)*1대*858(h/년) = 83,227(Nm3/년)	= 258,000㎉/h(히트펌프) x858(h/년)÷10,430(열량) = 21,082㎥/년	=(83,227-21,082) = 62,145(Nm3/h)