지표명	5-1-1 지방상수도 통합 등 정부정책 추진현황 5-1-2 정수장 및 상수도관망 개선을 위한 자체개선 노력

자체판정결과	담당부서	담당자	전화번호
A	운영과	정미선	3146-5443

□ 판정기준

분야별	평가항목	평가방법	배점
기타 자체개선 노력등 (10점)	지방상수도 통합 등 정부정책 추진현황	정량평가	10
	정수장 및 상수관망 개선을 위한 자체 개선 노력

□ 판정결과

○ [           ]

Ⅰ		지방상수도 통합 등 정부정책 추진

▢ 제2회 깨끗한 수돗물 기술공모전 출품

○ 행사주관 : 환경부

○ 행사일시 : 2013. 5. 30(목) 13:50 ~ 16:00

○ 행사장소 : 순천 에코그라드호텔

○ 출품기관 : 서울시 상수도사업본부 구의아리수정수센터

○ 출 품 작 : 총 1건

연번	제 목	제출자		비고
		소 속	성명
1	겨울철 가상유량 적용에 의한 후염소 제어 개선	서울시 상수도사업본부 구의정수센터	김성재	장려상

○ 당선작 : 총 1건

- 정수장 분야 : 1건

․ 구의아리수 정수센터 김 성 재 : 장려상(상금 100백만원)

Ⅱ		정수장 및 상수관망 개선을 위한 자체 개선 노력

▢ 추진현황

연번	제 목	추진부서	비고
1	염소냄새 저감대책 추진으로 시민만족도 획기적 개선	운영과
2	생산공정 개선으로 유효율 향상	운영과
3	업무개선 활성화로 기술력 인증 및 지적 재산권 확보	운영과
4	중염소 수중 급속혼화기 기동방법 개선	운영과
5	슬러지운행시스템 개선	보수과

[근거자료]  1. 지방상수도 통합 등 정부정책 추진 1건

겨울철 가상유량 적용에 의한 후염소 제어 개선

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 추진 배경

- 맛있는 물 생산을 위한 관말 잔류염소(0.1~0.3mg/L) 최소화 노력 필요

- 겨울철 송수목표잔류염소(목표값 ±0.04mg/L) 유지 어려움

- 겨울철 염소 혼화력 감소로 정수지 유입잔류염소 유동심화

○ 문제점

- 겨울철 저수온에 의한 염소 혼화력 감소

- 여과지 세척시 유량변동으로 정수지 유입잔류염소 유동심화: 최대편차 평균0.25mg/L

○ 실험방법

- 여과지 세척시 정수 유입잔류염소 편차 증가 원인 분석

․ 저수온으로 인한 염소 혼화력 감소로 반응시간 증가

․ 염소실부터 투입지점까지의 배관길이(약300m)에 의한 반응시간 지연

: 염소투입량 최저와 정수지 유입잔류염소 최고시 10~15분 시간차 발생

- 개선아이디어 도출 : 가상유량값 적용에 의한 후염소 제어

․ 여과지 세척시 실제유량 감소전 가상유량값 적용으로 염소 先감소 투입

․ 정수유입 잔류염소 편차 최소화 →  송수 잔류염소 안정적 유지

- 개선추진 (현장실험)

․ 가상유량 프로그램구성 및 가상유량최적조건 도출

․ 최적조건 현장적용 (재현성 및 반복성):정수지 유입잔류염소 편차 0.25→0.09mg/L 개선

○ 기대효과

- 송수 잔류염소 안정화 (정수수온 1.9 ~ 3.9℃  ) : 목표값±0.04mg/L

-  저수온 시기 송수 목표잔류염소 하향조정 가능

-  관말잔류염소 저감에 의한 음용률 향상율 기대

- 잔류염소 편차 저감 및 송수 목표잔류염소 하향조정에 따른 겨울철 약품비 절감 기대

[근거자료]   2. 정수장 개선을 위한 자체 개선 노력 4건

염소냄새 저감대책 추진으로 시민만족도 획기적 개선

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 추진배경

○ 소량투입시 염소투입기 용량대비 제어곤란 범위 발생으로 약품투입 곤란

○ 여과지 세척시 유량 급변으로 정수지 유입 잔류염소 유동 심화

○ 잔류염소의 「건강하고 맛있는 물」 시민만족도 달성도 미흡

□ 추진개요

○ 약품 소량투입시 안정화 유지방안 강구(‘12.12.26. ~ ’13.2.19.)

○ 약품투입 자동제어 개선으로 농도편차 저감(‘12.12.01. ~ ’13.4.8.)

○ 수도꼭지 수질검사 및 관리 강화(‘12.12. ~ ’13.12.)

□ 추진실적

○ 소량투입시에도 미세조정이 가능하도록 폐기대상 염소투입기를 재활용하여 용량변경 개선 (희망서울 실천상 수상 2013.4.30.)

약품투입기	개 선 전	개 선 후
전염소	56.6kg/h × 2대	28.31kg/h × 2대
후염소	18.9kg/h × 1대	9.5kg/h × 1대

○ 가상유량을 적용한 후염소 자동제어 개선 (환경부장관상 수상 및 특허출원)

○ 잔류염소 농도 하향 조정으로 시민 만족도 획기적 개선

구 분	시 민 만 족 도
	개 선 전	개 선 후
직 수	4.3%	95%
저수조	61.1%	100%

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 소독약품 투입량 조정으로 약품비 절감 및 시민만족도 획기적 개선으로 음용률 향상에 기여

○ 급수 수계 수도꼭지 수질검사 주기적 현장확인으로 잔류염소 적정유지

○ 정수처리 운영 신기술 기술력 인증 및 지적재산 권리 확보

- 『제2회 깨끗한 수돗물 생산․관리 기술공모전』 환경부 장관상 수상(‘13.05.)

- 가상유량 적용 방법 특허출원(‘13.12.23)

생산 공정 개선을 통한 유효율 향상

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 추진배경

○ 전력요금 및 원수료 인상에 따른 생산원가 인상

○ 무효량 분석 및 공정개선 등을 통한 정수생산비용 절감 필요성 대두

□ 추진개요

○ 추진기간 : 2013. 1월 ~ 12월

○ 시설용량 및 생산량 : 250천㎥ / 182천㎥ (가동율 72.9%)

○ 최근 3년간 유효율 및 2013년 목표 유효율

2010년	➪	2011년	➪	2012년	➪	2013년
94.0%		95.7%		97.2%		97.7%

□ 추진실적

○ 2013년 유효율 실적 : 98.6%  (‘12년 대비 1.4% 향상)

○ 주요 추진실적

- 배출수지 신설로 역세척수 회수 재이용 ⇒  3,200톤/일, 유효율 1.62% 증가

- 여과지 지별탁도계 샘플링수 회수 재이용 ⇒ 1,100톤/일, 유효율 0.56% 증가

- 침전수 재활용(펌프이용) ⇒  52,500톤/년, 유효율 0.07% 증가

- 역세척 회수량 증대(배출수지 수위 조정 운영) ⇒ 120톤/일, 유효율 0.06% 증가

- 스컴스키머 적정운영(시간대별 퇴수량 조정) ⇒ 800톤/일, 유효율 0.4% 증가

□ 기대효과

○ 예산 절감 : 46백만원 (원수비 23백만원, 전력비 16백만원, 약품비 7백만원)

○ 에너지 절감 :  131,817kw (취수펌프 운전 전력절감)

업무개선 활성화로 기술력 인증 및 지적 재산권 확보

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 추진배경

○ 『서울시 및 투자․출연기관 직무발명 활성화 계획(미래창안담당관-6950호,‘12.7.31』 시행 및 학습동아리 활동에 따른 업무개선 및 직무발명 활성화 분위기가 조성.

○ 학습 동아리 활동 등에서 추진한 우리센터의 업무개선 사례를 특허화 함으로써 정수처리 기술력 인증 및 지적 재산권 확보

□ 추진개요

○ 지속적인 연구활동에 의한 창의적인 업무개선 추진

- 총12건의 업무개선 결과 도출에 따른 대내외 발표 및 수상(‘09~’13)

○ 업무개선 성과에 대한 특허 출원 및 등록 추진(‘11~’13)

- 직원들의 기술력 인증 및 독창성에 대한 권리 확보

- 총 6건에 대한 발명 특허 출원 및 등록 실시

□ 추진실적

※ 직원들의 업무개선 결과와 연계한 특허등록 추진(‘11~’13)

- 특허 등록 4건, 실용신안 등록 1건, 특허출원 1건

○ 학습동아리(아리수 ThinkTank) 활동을 통한 창의적인 업무개선 추진(‘09~’13)

- 서울창의상(제안,실행,동아리) 우수상 1건 및 장려상 6건 수상

- 기술공모전 환경부 장관상(장려상) 수상 1건

○ 수질개선 및 공정 효율화를 위한 지속적인 연구활동 진행(‘09~’13)

- 시정연구논문 장려상(2회) 및 학회 논문 발표(5회)

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 업무개선 결과에 따른 수질향상 및 예산절감으로 경영합리화에 기여

○ 정수처리 운영 신기술 기술력 인증 및 지적재산 권리 확보

○ 학습․연구 분위기 조성 및 업무개선에 따른 정수처리 운영관리 업무효율 향상

중염소 수중 급속혼화기 기동방법 개선

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 추진배경

○ 중염소 수중급속혼화기는 현장에서만 기동 가능하여 원격중앙제어 곤란

○ 순간정전이나 과전류 유입시 중염소 수중급속혼화기 작동여부 확인 곤란

○ 중염소 수중 급속혼화기 재가동시까지 염소투입 곤란(재가동에 약 30분 소요)

□ 추진개요

○ 정수센터 재건설로 폐쇄된 구 염소실 제어선을 수거하여 재활용

○ 중염소 현장제어반에서 여과지 RCS까지 제어선 연결

○ 중앙제어실에 중염소 원격기동 프로그램 설치

□ 추진실적

○ 구의정수센터 자체 인력으로 폐쇄된 구 염소실 제어선을 수거 재설치 및 중염소 현장제어반에서 여과지 RCS까지 제어선 연결

○ 재건설 공사 시공업체와 협력하여 비예산으로 중앙제어실에 중염소 원격기동 프로그램 설치

	⇨
개선전(제어실 HMI 작업전)		개선후(제어실 HMI 작업후)

□ 기대효과 또는 향후 발전계획

○ 순간정전이나 과전류 유입시에도 수중급속혼화기 즉시 원격기동 가능

※ 복구소요시간 :  개선전 30분 → 개선후 즉시 (30분 단축)

○ 중염소 급속혼화기 기동시간 최소화로 잔류염소 농도유지 안정화에 기여

○ 폐기된 제어선 재활용 및 비예산으로 프로그램을 설치하여 예산절감(13백만원)

슬러지수집기 운행제어 시스템 개선

□ 추진배경

○  침전지에서 발생하는 슬러지를 안정적으로 수집하고 배출하여야 하나, 슬러지수집기 운행 제어방식의 잦은 고장으로 인한 배출효율 저하와 호퍼 주변 슬러지 적체로 냄새 유발 등 문제점이 있어 새로운 운행제어 시스템과 적체 슬러지 해소를 위한 설비개선이 필요하게 됨.

□ 문제점 분석

○ 슬러지수집기 운행제어 및 슬러지배출 문제점 분석

- 운행제어 시스템 문제점 분석

㉠ 방    식 : 근접봉 작동에 의한 근접스위치 제어

㉡ 작동원리 : 슬러지수집기가 근접봉을 밀어주고 3단계의 기계적 동작을 거쳐 근접스위치가 작동되면 제어반에 신호를 보내 운행제어

㉢ 문제점

ⓐ 여러 부속장치를 거치는 복잡한 단계로 잦은 고장발생

ⓑ 근접스위치 상부에 동결을 방지하기 위한 히팅장치가 필요하며, 고장시 침전수 퇴수에 따른 원수 및 청소비용 발생

- 슬러지배출 문제점 분석

㉠ 호퍼주변에 배출되지 않고 적체되어 있는 슬러지로 수질악화 초래

㉡ 슬러지수집기 스크레퍼가 호퍼 진입 이전에 올려져 슬러지 배출효율 저하

호퍼 주변 슬러지 적체	호퍼 진입이전에 스크레퍼가 올라감

□ 추진사항 및 실적

○ 슬러지수집기 운행시스템 개선 및 슬러지배출 향상

☞ 해결방향 : 운행제어 시스템의 단순화 및 호퍼개선

- 새로운 운행제어 시스템 적용 설치

㉠ 위치(기울기)센서 방식 적용 : 작동방식 단순화

㉡ 작동원리 : 슬러지수집기가 가동장치를 밀어주면 위치센서가 제어반에 신호를 보내 운행제어

위치센서 방식 운행제어 장치	위치센서 운행제어 장치	경사판 설치

- 호퍼주변 슬러지배출 문제해결

㉠ 슬러지가 적체되는 호퍼주변에 적체 방지용 경사판 설치

㉡ 호퍼내 슬러지수집기 스크레파 진입을 위한 가이드레일 연장

성능 개선전 슬러지 상태	성능 개선후 슬러지 상태

○ 위치센서 운행제어 및 슬러지 적체해소 추진실적

- 추진기간 : 2011년 ∼ 2013년

- 추진사항

► 타 정수장에서 적용되지 않는 새로운 운행제어 시스템의 시행착오 방지를 위해 시험설치 후 결과분석 시행

: 운행제어 정확성, 유지관리 편리성 및 슬러지 적체 등 성능상태 분석결과 안정적인 운행제어 및 슬러지 적체가 확연히 감소

► 2011년(1지), 2012년(1지), 2013년(4지) 총 6지를 설치하여 운영중에 있음.

□ 효과 및 향후 발전계획

○ 새로운 운행제어 시스템 적용으로 안정적인 슬러지 배출

○ 슬러지 적체를 해소하여 배출효율 향상으로 수질개선

○ 침전수 예산절감 : 약 15백만원(침전수, 약품비, 전력비, 인건비 등)

○ 설비 단순화로 견학로 이미지 개선

○ 타 정수센터 횡단전개 가능

- 타 정수센터 횡단전개 가능하며 운행제어를 필요로 하는 기타설비에 적용가능